云南省城镇燃气安全

排查整治手册

云南省住房和城乡建设厅制

（2021年12月）

前言

2021年以来全国燃气是多发频发，明显反弹，安全形势严峻复杂，一是事故总量持续上升，二是较大以上事故有抬头，三是燃气管网风险逐步增大，四是部分地区事故多发频发。总的来看，燃气行业经过数10年发展，目前已进入管网老化、隐患增多和新建规模迅速扩大的历史阶段，发生重特大事故的风险急剧增大，如何管控有力，形成系统性的安全风险，各地区、各有关部门必须下大气力，有效防范应对，坚决扭转燃气多发的势头。按照《国务院安全生产委员会关于印发<全国城镇燃气安全排查整治工作方案>》的通知》（安委〔2021〕9号）精神及12月7日显刚副省长工作会议指示要求，为全面排查整治全省燃气安全隐患问题，坚决遏制燃气事故多发势头，省住房城乡建设厅于2021年12月16至18日由城市建设处牵头，全省主要燃气公司、检测单位、设计单位等相关单位共同参与，全面梳理全省普遍存在的燃气安全隐患问题，研究全省燃气安全发展的排查整治措施，对主要问题分为8类115项进行罗列，并分类进行了整理，制定了本手册。

为提升全省燃气安全稳定发展管理体系，有效规范运行水平，识别相关主管部门和燃气企业管理现状及存在的差距，找出薄弱环节和管理短板。以本次工作成果为契机，针对燃气行业相关主管部门和燃气企业主要安全生产内容进行全面分析特编制《云南省城镇燃气安全排查整治手册》。手册内容包括主要排查方向和方法，常规问题整治措施和重大隐患整治手段，手册查阅大量法律法规和技术性规范旨在消除全省燃气企业合法运营风险，消减生产安全隐患，杜绝事故的发生。通过明确的排查内容和整治措施让燃气行业相关主管部门明确“怎么管”，燃气企业知道“怎么干”，“抛砖引玉”延伸到一般问题的管控和处理。

本手册在编写过程中得到了主要领导及各单位、部门的支持和帮助，在此表示感谢。由于时间、样本有限，本手册编制内容及深度还存在很多问题，本手册有云南省住房和城乡建设厅负责管理和对内容的解释，若在执行过程中与现行法律法规冲突或竞合的，按照现行法律法规执行，敬请各相关部门在本次全省安全隐患排查整治过程中及日常管理过程中及时提供相关意见建议，以便逐步完善手册内容，规范燃气行业安全管理，执行过程中如有意见或建议，请寄送至云南省住房和城乡建设厅（地址：云南省昆明市西山区红塔东路3号）。

本手册主编单位、参编单位和主要起草人、主要审查人：

主 编 单 位： 云南省住房和城乡建设厅

参 编 单 位： 昆明市住房和城乡建设局

云南省燃气协会

昆明市燃气协会

昆明城市燃气规划设计院有限公司

云南中石油昆仑燃气有限公司

云南华润天然气有限公司

云南百江燃气有限公司

云南省天然气昭通有限公司

弥勒深燃巨鹏天然气有限公司

大理中燃城市燃气发展有限公司

云南省燃气计量检测所

主要起草人：蒋庆辉  梁俊雄  胡镁林  丁  磊  杨映山

赵  勇  陈建波  韩小箴  甘  剑  张自洋

沈  雁  陈  斌  张留贤  彭  静  周小刚

邱  冬

主要审查人：李平辉、赵志勇

目录

一、序言	1

（一）指导思想	1

（二）相关法律法规及技术标准等依据列表	1

二、排查内容	2

（一）企业安全管理体系排查	2

1.企业资质排查	2

2.信息化建设排查	3

3.安全组织机构排查	3

4.安全生产制度排查	4

5.安全制度建设排查	4

6.双重预防体系建设	4

7.安全教育培训排查	5

8.安全投入排查	5

9.职业健康排查	5

10.应急管理排查	5

11.事故管理排查	6

12.设施设备管理排查	6

13.安全评估排查	6

（二）燃气场站、供应站点排查	6

1.燃气场站通用排查	6

2.天然气门站和储配站排查	7

3.压缩天然气（CNG）场站排查	7

4.压缩天然气（CNG）汽车加气子站排查	7

5.液化石油气（二甲醚）储配站排查等。	7

6.液化石油气（二甲醚）瓶装供应站排查	8

（三）燃气管道及附属设施排查	8

1.管网图档管理排查	8

2.巡查工作排查	8

3.管线及附属设施泄漏检测排查	9

4.管线及调压设施等附属设施维护保养排查	9

5.管道评估及老旧管网改造排查	9

6.报修及维抢修排查	9

7.其他检测排查	10

（四）燃气用户排查	10

1.管道燃气用户排查	10

2.瓶装燃气用户隐患排查	10

（五）工程建设项目排查	11

1.项目合规性排查	11

2.质量安全监管排查	11

（六）危险化学品运输排查	11

1.企业资质排查	11

2.安全组织机构排查	12

3.安全生产责任制排查	12

4.安全生产制度排查	12

5.安全制度建设排查	12

6.双重预防体系建设	13

7.安全教育培训排查	13

8.安全投入排查	13

9.职业健康排查	13

10.应急管理排查	14

11.危险化学品运输车辆管理排查	14

12.安全评估排查	14

（七）燃气用具排查	15

1.燃气燃烧器具产品质量	15

2.非燃烧器具产品质量	15

3.家用燃气具3C强制认证排查	15

4.燃气具高原适配性检测	15

5.燃气具市场产品质量	15

6.安装维修	16

三、整治措施	16

（一）整治要求	16

（二）重点问题整治措施	17

四、排查整治表格	18

（一）企业安全生产管理类	19

（二）燃气场站类	27

2-1  场站通用安全管理排查整治表	27

2-2   天然气门站和储配站   排查整治表	35

2-3   压缩天然气（CNG）场站   排查整治表	46

2-4   压缩天然气（CNG）汽车加气子站   排查整治表	61

2-5   液化石油气（二甲醚）储配站   排查整治表	80

2-6   液化石油气（二甲醚）瓶装供应站   排查整治表	84

（三）管道及附属设施类	90

（四）燃气用户类	99

4-1   管道燃气用户   排查整治表	99

4-1   瓶装燃气用户   排查整治表	104

（五）工程建设类	109

（六）危险化学品运输类	116

（七）燃气具类	127

（八） 政府部门监管责任落实检查表	130

# 一、序言

## （一）指导思想

根据国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全排查整理工作方案》的通知（安委〔2021〕9号）和云南省安全生产委员会《云南省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》《云南省城镇燃气安全排查整治工作实施细则》要求，为系统整治燃气安全突出问题，有效防范化解重大燃气安全风险，坚决遏制燃气事故多发频发势头，结合云南省城镇燃气安全生产实际，省住房城乡建设厅特制定本手册。

## （二）相关法律法规及技术标准等依据列表

本手册参考《企业法人登记管理条例》、《燃气经营许可管理办法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《中华人民共和国道路运输条例》《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639、《云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程》、《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028、《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51、《特种设备使用管理规则》TSG 08、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21、《压力容器定期检验规则》TSG R7001、《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005、《气瓶安全技术规程》TSG 23、《压力管道安全技术监察规程—工业管道 》TSG D0001-2009、《压力管道监督检验规则》TSG D7006、《压力管道定期检验规则— 公用管道》TSG D7004、《压力管道定期检验规则—工业管道》TSG D7005、《建筑设计防火规范》GB 50016、《燃气工程项目规范》GB55009、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《燃气工程项目规范》GB55009、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142、《建设工程质量管理条例》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》《市场监管总局关于防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理实施要求的公告〔2019年第34号〕》、《强制性产品认证实施规则 家用燃气器具》、《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）、《家用燃气燃烧器具安全管理规则》、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》、JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》、GB 15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》、GB 15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》、GB 15322.3-2019《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》、GB35844《瓶装液化石油气调压器》、GB/T 26002《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》、CJ/T 197《燃气用具连接用不锈钢波纹软管、CJ/T 491《燃气用具连接用橡胶复合软管》等相关法律法规和规范要求。

# 二、排查内容

## （一）企业安全管理体系排查

### 1.企业资质排查

按照排查整治表格认真排查燃气企业营业执照、经营许可、充装许可等相关管理是否符合相关要求。对燃气企业《燃气经营许可证》排查，经营企业是否存在超出经营区域、经营范围、经营燃气类别不相符的情况，是否存在企业无证经营或经营许可过期的情况；对新办燃气经营许可证的企业严格按照《燃气经营许可管理办法》规定条件进行审核审批，对已取得燃气经营许可证的企业按照《燃气经营许可管理办法》有关条件进行认真复查等内容。

### 2.信息化建设排查

按照排查整治表格认真排查各燃气企业信息化系统建设情况和使用情况。核实管道燃气企业是否建立燃气管网综合管理的动态监测网络，涵盖压力、流量、密闭空间监测、燃气泄漏监测等数据，能否实时记录和分析管网运行健康数据，是否可以对管网地理空间、运行状态信息的集成以及管网运行状态的动态安全进行监管；瓶装燃气企业是否建立符合住房城乡建设厅要求的信息化管理系统。要求做到能够精准控制各个环节节点，实现经营许可证监管、企业动态经营管理、钢瓶追溯管理、安全监督管理、服务质量管理、应急气源储备管理、用户实名管理、远程视频管理。

### 3.安全组织机构排查

按照排查整治表格落实燃气经营企业安全组织机构建设情况。公司建立由主要负责人领导的安全组织机构，有明确的职责范围，配备专兼职安全管理人员，建立安全生产管理网络体系；企业领导是否亲自抓安全生产工作，落实安全生产第一责任人职责；安全分管领导和安全部门负责人是否经常性下沉到各级开展检查；员工是否对安全管理体系和自身安全职责熟悉掌握等。

### 4.安全生产制度排查

按照排查整治表格落实燃气经营安全生产制度建立健全情况。排查燃气企业是否建立有全员安全生产责任制，是否符合公司实际，明确公司领导、各级部门各类人员的岗位责任范围和考核标准等内容；各级管理部门与燃气企业，企业内部签订安全生产目标责任书情况。

### 5.安全制度建设排查

按照排查整治表格排查燃气企业安全制度建设落实情况。排查燃气企业安全管理制度、应急管理制度、24小时值班制度、隐患排查整改制度、人员培训考核制度等制度是否建立健全，是否符合企业实际情况；燃气置换、点火通气、抢险维修等操作规定是否建立健全；对动火、动土、临时用电、受限空间、高处、起重等危险作业是否设立有作业审批许可制度；相关安全管理制度操作规程是否严格落实等。

### 6.双重预防体系建设

按照排查整治表格排查燃气企业双重预防体系建设情况。排查燃气企业是否建立有安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；是否定期开展安全风险辨识，有危险源辨识清单并按照安全风险分级采取相应的管控措施；是否有年度安全检查计划，定期开展综合、专项、节前等安全检查；是否建立安全生产事故隐患排查标准，有隐患排查清单，对隐患分级管控，按照“五落实”原则及时整改消除，并做好档案管理。

### 7.安全教育培训排查

按照排查整治表格排查燃气企业安全教育培训制度建设情况和落实情况。重点排查企业生产、安全管理部门负责人、企业生产和销售分支机构的负责人、企业专职安全员以及关键岗位技术操作人员是否持证上岗；企业三级安全教育制度是否落实，特种作业人员、特种设备作业人员是否持证上岗；是否按照企业安全培训教育制度定期组织员工进行安全培训，开展安全教育等。

### 8.安全投入排查

按照排查整治表格排查燃气企业安全投入制度和制度落实情况。核查高危行业领域投保安全生产责任保险情况等。

### 9.职业健康排查

按照排查整治表格排查燃气企业职业健康管理和劳动保护管理落实情况。核查燃气企业对职业健康制度管理是否符合要求，委托相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测；制订劳动防护用品管理制度，明确采购、保管、发放、培训及使用要求，严格落实劳动保护制度要求等。

### 10.应急管理排查

按照排查整治表格排查燃气企业应急管理制度建立健全和落实情况。排查燃气企业是否建立健全应急预案，是否符合企业实际情况，应急预案是否进行评估、备案（登记），是否能按照预案应对，是否按照应急预案要求定期或不定期开展应急演练和应急响应；各岗位人员是否真正熟悉预案内容，具有应急处置能力。

### 11.事故管理排查

按照排查整治表格排查燃气企业事故管理制度建立健全和落实情况。是否制订事故管理制度，规定事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求；建立事故台账，有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容。

### 12.设施设备管理排查

按照排查整治表格排查燃气企业设施设备管理制度和落实情况。排查燃气企业制定设备设施、管理制度建立健全情况；各种设备、设施、附件是否具有完整的档案；特种设备的定期自行检查、定期检验无漏检、超期等情况；企业设施设备是否与其承担的的安全生产任务相匹配，是否及时更换、淘汰落后的安全监测设备。

### 13.安全评估排查

按照排查整治表格排查燃气企业安全评估或检验落实情况。压力管道、压力容器等特种设备进行定期检验，对20年及以上的燃气管道设施进行检验检测或评估。

## （二）燃气场站、供应站点排查

### 1.燃气场站通用排查

#### 按照排查整治表格排查燃气企业的燃气场站主要相关证件、管理设备等是否符合相关要求。主要核查内容有证照合规性排查、人员持证合规性排查、站区组织机构和职责排查、站区管理排查、职业健康管理排查、生产运行管理排查、双重预防体系建设排查、应急管理排查、检测检验及评估、尾废处置排查、防雷防静电排查等相关内容。

### 2.天然气门站和储配站排查

#### 按照排查整治表格排查燃气企业的燃气门站和储配站合法合规性、管理要求和设施设备进行排查。主要核查内容有总平面布置排查、工艺装置区排查、储气罐区排查、压缩机区排查、公用辅助设施排查、控制系统排查

### 3.压缩天然气（CNG）场站排查

#### 按照排查整治表格排查燃气企业的压缩天然气场站合法合规性、管理要求和设施设备进行排查。主要核查内容有总平面布置排查、调压计量装置区排查、脱水装置区排查、压缩装置区排查、CNG储气设施排查、加气装置区排查、装卸车管理排查、公用辅助设施排查、控制系统排查等。

### 4.压缩天然气（CNG）汽车加气子站排查

按照排查整治表格排查燃气企业的压缩天然气加气子站合法合规性、管理要求和设施设备进行排查。主要核查内容有总平面布置排查、工艺管道及附件排查、卸车区排查、压缩装置区排查、液压装置区排查、CNG储气瓶（组）排查、储气井排查、加气区排查、公用辅助设施排查、控制系统排查

### 5.液化石油气（二甲醚）储配站排查等。

按照排查整治表格排查燃气企业的液化石油气（二甲醚）储配站合法合规性、管理要求和设施设备进行排查。主要核查内容有总图布置排查、装卸排查、储罐排查、管道阀门排查、消防喷淋排查、防雷防静电排查、烃泵、压缩机排查、充装台排查、配电房排查、安全警示排查等。重点打击充装不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶等违法充装行为。

### 6.液化石油气（二甲醚）瓶装供应站排查

#### 按照排查整治表格排查燃气企业的液化石油气（二甲醚）瓶装供应站合法合规性、管理要求和设施设备进行排查。主要排查内容有证照及人员资质排查、瓶库设施排查、瓶库位置要求排查、瓶库结构要求排查、瓶库布局排查、供应站管理排查、终端配送及安全排查、供应站选址排查、用户管理排查、用户安全宣传排查、客户服务排查、二甲醚供应排查。重点打击流动销售、掺混销售二甲醚、跨区域经营、黑门市等违法违规行为。

## （三）燃气管道及附属设施排查

### 1.管网图档管理排查

按照排查整治表格排查燃气企业管网图档案管理情况。是否建立有管网地理信息系统（GIS系统），能够清晰显示管网信息，数据应及时更新或有燃气管网现状图。

### 2.巡查工作排查

按照排查整治表格排查燃气企业巡查制度建设情况和制度落实情况。重点排查发现占压、穿越密闭空间等隐患情况是否立即上报并积极采取措施消除隐患；发现有施工等第三方破坏燃气设施行为，是否立即采取措施制止，对不听从制止的是否上报有关管理部门查处情况；巡查人员及时掌握燃气管道周边施工信息，对管道安全控制范围或保护范围内的施工及其他行为，有给相关单位或个人的安全告知书；对管道保护范围内的危害管道行为，有保护方案和应急处置措施；检查各燃气企业老旧市政燃气管道隐患清单，重点关注占压、安全间距不足等燃气管道及设施隐患。

### 3.管线及附属设施泄漏检测排查

按照排查整治表格排查燃气企业管线及附属设施泄漏检测制度建设情况和制度落实情况。是否制定管线及附属设施检测的周期及工作计划，有明确的检测工作制度；检测人员配置有专业设施设备等相关情况。

### 4.管线及调压设施等附属设施维护保养排查

按照排查整治表格排查燃气企业管线及附属设施维护保养制度建设情况和制度落实情况。是否制定有管网附属设施维护保养的相关管理制度、技术标准及作业指导书；附属设施维修保养相关记录是否完善、真实。

### 5.管道评估及老旧管网改造排查

按照排查整治表格排查燃气企业管道评估及老旧管网改造情况。排查已建设20年限（含20年）以上老旧市政燃气管道，检查各燃气企业是否建立专项信息档案，以及燃气企业管道自检自查报告，经第三方检验或评估；对人工煤气或其他气种置换为天然气的，要重点排查。

### 6.报修及维抢修排查

按照排查整治表格排查燃气企业报修及维修抢险情况制定报修、抢修和维修管理制。是否设立 24 小时事故报修（警）电话，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求；是否由有报修及维抢修记录，报修记录应包括时间、地点、情况和报修人等内容。

### 7.其他检测排查

按照排查整治表格排查燃气企业相关检查检测工作开展情况。是否定期对管网末端加臭剂浓度进行检测，定期对最远端调压器出口和用户燃气燃烧器具前压力进行检测，有检测记录，检测结果符合相关规定；《特种设备目录》范围内压力管道按照要求进行检测，确保报告在有效期内，调压站是否具有合格的防雷防静电报告。

## （四）燃气用户排查

### 1.管道燃气用户排查

按照排查整治表格排查燃气企业管道燃气用户相关情况。主要包括用户安全宣传排查、入户安检排查、新用户通气点火和停气复供排查、报修及维抢修、用户燃气设施拆除改装、迁移排查、综合体等非居民用户管理排查。重点排查是否存在使用无熄火保护装置燃气燃烧器具；餐饮、学校、医院、大型商住混合体等非居民用户检查用户是否安装泄漏报警器，报警器是否灵敏有效使用。

### 2.瓶装燃气用户隐患排查

按照排查整治表格排查燃气企业瓶装燃气用户相关情况。包括钢瓶存放场所排查、钢瓶排查、用户安全排查、燃气器具排查、减压阀排查、软管排查、用户环境排查、瓶组气化间排查、燃气管线系统排查。重点排查是否在不具备安全条件的场所使用、储存燃气（如地下室、半地下室）；二甲醚用户燃烧器具及配件（胶管）等，是否为二甲醚适用；餐饮、学校、医院、大型商住混合体等非居民用户检查用户是否安装泄漏报警器，报警器是否灵敏有效使用。

## （五）工程建设项目排查

### 1.项目合规性排查

按照排查整治表格排查燃气建设项目的合规性。是否依据建设审批程序，办理相应的手续（如规划手续、消防、施工许可、环评、安评及地震、雷电防护装置设计审核和竣工验收、地质灾害和文物保护评估等）；建筑区划内，除用户专有部分以外的燃气设施建设工程是否纳入房屋建筑工程范畴开展安全质量监督管理；燃气工程项目勘察、设计单位，是否具有工程勘察、设计资质证书，资质等级许可范围涵盖所从事的燃气工程；工程项目是否存在转包、违法分包、挂靠等问题等内容。

### 2.质量安全监管排查

按照排查整治表格排查燃气建设项目质量安全监管。主要排查内容有开工前是否进行安全技术交底，交底人和接收交底人员是否签字确认；工程建设相关工作是否按照要求开展，记录是否完整；建设工程是否经竣工经验收合格后通气使用等内容。

## （六）危险化学品运输排查

### 1.企业资质排查

按照排查整治表格排查燃气运输企业《危险货物道路运输经营许可证》，危险化学品运输驾驶员《危险货物道路运输从业资格证》，危险化学品运输押运员《危险货物押运员从业资格证》，危险化学品运输车辆是否符合规定要求。

### 2.安全组织机构排查

按照排查整治表格排查安全组织机构建立情况。主要包括燃气运输企业是否建立由主要负责人领导的安全组织机构，有明确的职责范围，配备专兼职安全管理人员，建立安全生产管理网络体系；定期召开安全生产会议，会上形成的决议和行动计划等，记录在会议纪要等情况。

### 3.安全生产责任制排查

按照排查整治表格排查燃气运输企业安全生产责任制建立健全和落实情况。公司是否建立有全员安全生产责任制，明确公司领导、各级部门各类人员的岗位责任范围和考核标准等内容；设有危化运输车辆管理制度，着重对危险化学品运输车辆车队有监督检查记录，建立跟踪监管系统，对危险化学品运输车辆管理有监督检查和问题跟进措施等内容。

### 4.安全生产制度排查

按照排查整治表格落实燃气运输安全生产制度建立健全情况。排查燃气企业是否建立有全员安全生产责任制，是否符合公司实际，明确公司领导、各级部门各类人员的岗位责任范围和考核标准等内容；各级管理部门与燃气企业，企业内部签订安全生产目标责任书情况。

### 5.安全制度建设排查

按照排查整治表格排查燃气运输企业安全制度建设落实情况。排查燃气企业安全管理制度、应急管理制度、隐患排查整改制度、人员培训考核制度等制度是否建立健全，是否符合企业实际情况。

### 6.双重预防体系建设

按照排查整治表格排查燃气企业双重预防体系建设情况。排查燃气企业是否建立有安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；是否定期开展安全风险辨识，有危险源辨识清单并按照安全风险分级采取相应的管控措施；是否有年度安全检查计划，定期开展综合、专项、节前等安全检查。

### 7.安全教育培训排查

按照排查整治表格排查燃气企业安全教育培训制度建设情况和落实情况。重点排查企业生产、安全管理部门负责人、企业生产和销售分支机构的负责人、企业专职安全员以及关键岗位技术操作人员是否持证上岗；企业三级安全教育制度是否落实，特种作业人员、特种设备作业人员是否持证上岗；是否按照企业安全培训教育制度定期组织员工进行安全培训，开展安全教育等。

### 8.安全投入排查

按照排查整治表格排查燃气企业安全投入制度和制度落实情况。核查高危行业领域投保安全生产责任保险情况等。

### 9.职业健康排查

按照排查整治表格排查燃气企业职业健康管理和劳动保护管理落实情况。核查燃气企业对职业健康制度管理是否符合要求，委托相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测；制订劳动防护用品管理制度，明确采购、保管、发放、培训及使用要求，严格落实劳动保护制度要求等。

### 10.应急管理排查

按照排查整治表格排查燃气运输企业应急管理制度建立健全和落实情况。排查燃气企业是否建立健全应急预案，是否符合企业实际情况，应急预案是否进行评估、备案（登记），是否能按照预案应对，是否按照应急预案要求定期或不定期开展应急演练和应急响应；各岗位人员是否真正熟悉预案内容，具有应急处置能力。

### 11.危险化学品运输车辆管理排查

按照排查整治表格排查燃气运输车辆管理制度及落实情况。包括是否制定危险化学品运输车辆管理制度，明确危险化学品运输车辆责任部门及人、采购、使用、维护保养、报废、设立车辆台帐、设立驾驶员及押运员台帐、设立跟踪定位与监管系统等要求；是否建立危险化学品运输车辆及附件的完整档案，危险化学品运输车辆按规定逐台建立安全技术信息档案，有在效期的危险化学品运输车辆使用证、危险化学品运输车辆准驾证、运输从业资格证、押运员证、涉及特种设备的使用登记证等内容。

### 12.安全评估排查

按照排查整治表格排查燃气运输企业是否进行安全评估。主要有对在用燃气运输车辆按要求进行定期检定、安全评价，至少每三年进行一次。移动式压力容器定期检验周期符合《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定。

## （七）燃气用具排查

### 1.燃气燃烧器具产品质量

按照排查整治表格排查燃气燃烧器具生产销售产品质量。主要包括生产销售燃气燃烧器具的产品质量应当符合国家标准要求。

### 2.非燃烧器具产品质量

按照排查整治表格排查非燃烧器具生产销售产品质量。主要包括生产销售燃气泄漏报警器、燃气调压阀及燃气连接管等配件企业产品质量应当符合国家标准要求。

### 3.家用燃气具3C强制认证排查

按照排查整治表格排查燃气具是否是否具备3C强制认证标志。对家用燃气具生产和销售点进行检查，对2020年10月1日前生产和销售的家用燃气具，凭有效生产许可证或3C认证出厂、销售或在其他经营活动中使用。2020年10月1日以后生产和销售的家用燃气具，必须取得3C认证并加施认证标识。

### 4.燃气具高原适配性检测

按照排查整治表格排查燃气具销售、使用是否满足我省高原适配性目录。检查燃气具生产销售企业在我省高原地区销售的是否按规定开展燃气具高原适配性检测。

### 5.燃气具市场产品质量

督促燃气具、燃气泄漏报警器等产品生产企业、流通销售渠道点和小商品市场开展质量安全隐患排查，督促相关电商平台对相关商品是否按规定取得强制性认证进行全面排查。

### 6.安装维修

按照排查整治表格对开展安装、维修企业和人员开展排查。检查开展安装维修业务的企业，是否符合国家规定的资质要求，是否符合国家安装维修要求开展业务；是否依规开展安装维修业务。

（八）政府部门监管责任落实情况排查

按照排查整治表格由省有关部门对州（市）、县（区、市）各职能部门开展抽查检查，重点排查工作部署及联动、部门监管责任落实、县（市、区）属地监管责任情况等内容，对职能部门在燃气各项监管责任落实排查工作中要认真负责，不能走过场、走形式，各主管部门要本着“管行业必须管安全”的原则，将各项监管工作落到实处。

# 三、整治措施

## （一）整治要求

根据隐患排查情况进行分级分类管理，对能立行立改的隐患要做到立行立改，不能立行立改的要按“轻重缓急”原则，列入燃气企业当年更新改造工作清单，编制专项更新改造方案并报备各属地管理部门，有计划、分批次推进，隐患整改之前，主要责任单位要制定专项保护方案，按照方案确保不发生安全事故，各属地管理部门定期检查督促整改进度；对拒不整改或不按要求整改的相关主体要严肃依法依规进行处罚。

## （二）重点问题整治措施

1.对档案资料不齐全，信息不完善，未建立燃气管线信息管理系统，企业重大隐患排查不到位，整治未形成闭环的，要立即组织力量整改，对未整改的，上报省级行业主管部门全省通报，并对企业进行整顿，重查重处。

2.对老旧市政燃气管道专项信息档案或未报备各属地管理部门，各地属地管理部门责令限期整改并落实定期检查更新。经第三方安全评估对不宜运行的老旧市政燃气管道，各燃气企业按“轻重缓急”原则，列入燃气企业当年更新改造工作清单，编制专项更新改造方案并报备各属地管理部门，有计划、分批次推进，各属地管理部门定期检查督促更新改造进度。

3.对未建立健全应急预案，未按要求完善并根据实际情况修订并开展演练的，未对相关人员针对性开展培训教育的，未按要求进行评估、备案（登记）的，相关岗位人员不熟悉应急预案导致发生事故的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚；应急预案、管理制度未建立健全，按要求完善并根据实际情况修订，开展演练，对人员针对性开展培训教育；未按要求进行评估、备案（登记）的，限期完善。若因无应急预案或应急预案不完善、不科学，或相关岗位人员不熟悉应急预案，导致发生紧急情况不能正确应对处理的，由相关部门依法追究其法律责任。

4.未依法办理相关手续的，限期整改，在验收投产前补办相关手续；不能补办的，不予以验收投产；已验收投产的，责令整改，完成手续后予以验收；属地政府要督促企业加强整改并督导相关部门积极配合企业整改。

5.压力管道、压力容器等特种设备未按要求定期检验的限期整改，限期未整改完成的应当依法处罚或停止使用；未对20年及以上的燃气管道设施进行检验检测或评估的，限期未整改完成的应当予以处罚。

6.对整治难度大的隐患，燃气企业应报备属地主管部门，针对风险重大的隐患，应立即采取风险防控措施，若不能立即整改或无法整改的，经属地主管部门审批同意后，停止运行。

7.对安全间距不足的，要立即整改，不能整改的要依法拆除违规设施和建筑，同时由属地人民政府及相关主管部门倒查相关主体责任方。

8.督促燃气具、燃气泄漏报警器等产品生产企业、流通销售渠道点和小商品市场开展质量安全隐患排查，督促相关电商平台对相关商品是否按规定取得强制性认证进行全面排查。严格执法，依法查处制售不符合安全标准、未按规定要求取得强制性产品认证而擅自生产销售相关燃气具等违法行为，加大案件查办力度，对涉嫌犯罪的坚决移送公安机关。

# 四、排查整治表格

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

## （一）企业安全生产管理类

受检单位（盖章）：                                          检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 1.1营业执照经营范围与实际经营是否存在超出经营范围或无营业执照从事经营活动，包括未在有效期内。 | 《企业法人登记管理条例》第30条第二项《企业法人登记管理条例实施细则》第63条第四项 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对企业营业执照查出的问题进行汇总分类，逐一登记建档，对超出经营范围或无营业执照从事燃气经营活动的燃气企业，依法依规进行处罚和处理。 | 市场监督管理部门 |
|  |  | 1.2燃气经营企业是否存在超出（燃气经营许可证）经营区域、经营范围、经营燃气类别不相符的情况，是否存在企业无证经营或经营许可过期的情况； | 《燃气经营许可管理办法》第五条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对无燃气经营许可证企业，应当限期整改，限期未整改完成的，坚决予以处罚和清退；对经营企业超出经营区域、经营范围、经营类别的，应当予以处罚和清退；对不符合《燃气经营许可管理办法》有关条件的限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.3《气瓶充装许可证》是否存在无证充装、是否在有效期内是否符合申请条件。 | 《特种设备安全法》第四十九条、《特种设备生产和充装单位许可规则》附件D2 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对无充装许可证的燃气充装企业，应当限期整改。限期未整改完成的，应当予以处罚或取缔。 | 市场监督管理部门 |
|  |  | 1.4燃气企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员是否根据燃气用户数量进行合理配置并持证上岗。 | 《燃气经营许可管理办法》第五条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对燃气企业未按要求进行从业人员配置，未持证上岗，或其他不满足《燃气经营许可管理办法》申请条件的，依法吊销营业执照；存在无证经营燃气企业的，限期整改，整改期间，企业要采取相应措施保障安全运行；限期未整改完成的，应当予以处罚或清退。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.5是否存在使用无危险货物道路运输许可车辆进行燃气运输，企业是否取得《危险货物道路运输经营许可证》（其经营范围为2类1项）；驾驶从业人员是否取得《危险货物道路运输从业资格证》；运输车辆是否符合要求 | 《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对运输企业无危险货物道路运输许可车辆进行燃气运输的单位和个人，应当按照《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》实施监管和处罚。 | 交通运输部门 |
| 2 | 信息化建设 | 2.1管道燃气企业是否建立燃气管网综合管理的动态监测网络，涵盖压力、流量、密闭空间监测、燃气泄漏监测等数据，能否实时记录和分析管网运行健康数据，是否可以对管网地理空间、运行状态信息的集成以及管网运行状态的动态安全进行监管；涵盖：燃气管网监管、预警、处置，特别是对因地上、地下多因素耦合而需要重点关注的节点、区域，通过增加智能传感器提升监控能力。 | 国务院安委会办公室关于印发《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》的通知安委办函〔2021〕45号 | □查阅资料 □现场检查 |  | 已运行管网未按要求建立燃气管网动态监测平台或监测不满足国家当前要求（监测结果与实际不符）的限期整改，限期未整改完成的，应当予以处罚。在建管网在投入运行前阶段性纳入监测平台。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.2瓶装燃气企业是否建立符合住房城乡建设厅要求的信息化管理系统。要求做到能够精准控制各个环节节点，实现经营许可证监管、企业动态经营管理、钢瓶追溯管理、安全监督管理、服务质量管理、应急气源储备管理、用户实名管理、远程视频管理。 | 《省住房城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气行业领域信息化监督管理工作的通知》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 瓶装燃气企业未建立或不符合住房城乡建设厅要求的信息化管理系统，限期整改，限期未整改完成的应当予以处罚或清退。 | 住房城乡建设部门 |
| 3 | 安全组织机构 | 3.1公司建立由主要负责人领导的安全组织机构，有明确的职责范围，配备专兼职安全管理人员，建立安全生产管理网络体系。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第五条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未建立健全安全组织机构的应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.2定期召开安全生产会议，会上形成的决议和行动计划等，记录在会议纪要。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 4 | 安全生产责任制 | 4.1公司建立有全员安全生产责任制，明确公司领导、各级部门各类人员的岗位责任范围和考核标准等内容。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未建立健全安全生产责任制的应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.2通过签订安全生产目标责任书的形式，对岗位责任清单进行宣贯培训，各部门及各级人员明白各自的安全责任，对安全生产责任制度落实情况进行考核的。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 5 | 安全制度建设 | 5.1公司有健全的符合公司现状的安全管理制度汇编，定期更新修订，对内容进行宣贯和培训。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十三条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未建立健全管理制度、操作规程或相关安全管理制度、操作规程未严格落实的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.2应制定涵盖所有设备、工作流程和危险作业的安全操作规程。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.3对动火、动土、临时用电、受限空间、高处、起重等危险作业设立有作业审批许可制度，审批单（或作业票）落实安全措施、责任人、监护人，有批准人签字。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 6 | 双重预防体系建设 | 6.1公司建立有安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 | （依据《中华人民共和国安全生产法》第四条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未建立健全双重预防体系建设的或未严格落实的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.2定期开展安全风险辨识，有危险源辨识清单并按照安全风险分级采取相应的管控措施。制定风险辨识清单、风险提示牌、重大风险公告栏等警示标识。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、四十一条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.3有年度安全检查计划，定期开展综合、专项、节前等安全检查；建立安全生产事故隐患排查标准，有隐患排查清单，对隐患分级管控，按照“五落实”原则及时整改消除，并做好档案管理，其中涉及重大事故隐患排查治理情况还应当及时上报相关部门，及时整改消除。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 7 | 安全 教育 培训 | 7.1企业主要负责人（企业法人、总经理）由省级燃气主管部门考核合格，取得企业主要负责人从业人员资格证书。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、《燃气经营许可管理办法》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对燃气企业未按要求进行从业人员配置，未持证上岗，不符合《燃气经营许可管理办法》第五条第六款安全配置人数的，限期整改，未整改或整改后仍不符合条件的，依法依规对燃气企业予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.2企业负责安全生产运行的副总经理（分管负责人），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员由省级燃气主管部门专业考核合格，取得安全生产管理人员从业人员资格证书。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.3负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险、抢修的操作人员，包括燃气输配场站运行工、液化石油气场站运行工、车用加气站操作工、瓶装燃气客服员、燃气燃烧器具安装维修工、燃气管网运行工、燃气管道调压工等由省级燃气主管部门专业考核合格，取得相应从业人员资格证书。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、《燃气经营许可管理办法》《特种设备安全监察条例》第三十八、三十九条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.4新员工经三级安全教育培训，考试合格后方可上岗。培训学时达到要求，档案齐全。转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行部门、班组级安全教育培训。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未建立健全安全教育培训管理制度的或未严格落实的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.5特种设备使用单位对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，取得特种作业人员证书方可从事相应的作业或者管理工作。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 市场监督管理部门 |
|  |  | 7.6所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行专门的安全教育培训，有培训记录和本人签名。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.7对相关方作业人员和临时聘用人员进行入场前的安全教育培训，确认其资质和能力符合作业要求后，方可允许上岗作业 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 8 | 安全投入 | 8.1制订公司安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等；高危行业领域应当投保安全生产责任保险。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、第五十一条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未严格落实安全投入的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚或关闭取缔。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.2企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合相关法规规定，并建立完整的安全生产费用台账，确保专款专用。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 9 | 职业健康 | 9.1职业卫生管理 9.1.1企业对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。存在职业病危害的，应委托相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测，职业病危害严重的，应当委托相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 9.1.2对从业人员职业危险因素进行告知，对职业危害防护进行宣传教育。 9.1.3建立从业人员职业健康管理档案。 | 依据《工作场所职业卫生监督管理规定》第二十条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未严格落实职业健康管理的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 | 卫生健康部门 |
|  |  |  | 依据《中华人民共和国职业病防治法》第五条 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2劳动防护 9.2.1制订劳动防护用品管理制度，明确采购、保管、发放、培训及使用要求。 9.2.2按照制订的劳动防护用品管理制度对各类岗位有发放登记记录，有领用人签名，实际发放周期未超过配备标准规定的发放周期，发放登记记录保存至少3年。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第四十七条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 人力资源社会保障部门 |
| 10 | 应急管理 | 10.1建立由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级应急预案体系，包含风险评估和应急资源调查。通过专家评审并向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案（或登记）。有重大变更，预案实时更新并重新备案（或登记）。 重点检查反恐怖防范应急预案。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十一条 依据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部第2号令第六条） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639 | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.对未建立健全应急预案，未按要求完善并根据实际情况修订并开展演练的，未对相关人员针对性开展培训教育的，未按要求进行评估、备案（登记）的，相关岗位人员不熟悉应急预案导致发生事故的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 2.应急预案、管理制度未建立健全，按要求完善并根据实际情况修订，开展演练，对人员针对性开展培训教育；未按要求进行评估、备案（登记）的，限期完善。若因无应急预案或应急预案不完善、不科学，或相关岗位人员不熟悉应急预案，导致发生紧急情况不能正确应对处理的，由相关部门依法追究其法律责任。 | 应急管理部门 |
|  |  | 10.2成立有应急管理队伍，成员有明确的任务和职责，成员熟悉应急程序和工作要求。建立专业的维抢修队伍，保证24小时值班制度 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第七十九条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 应急管理部门 |
|  |  | 10.3应急物资及工器具配备到位，能够满足公司应急救援需要。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 10.4定期组织应急演练，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料、评估和总结。 | 依据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部第2号令）第三十三条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 11 | 事故管理 | 11.1制订事故管理制度，规定事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未严格落实事故管理的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 | 应急管理部门 |
|  |  | 11.2建立事故台账，有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 12 | 设备设施管理 | 12.1制定设备设施管理制度（含特种设备管理内容），明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养、报废等要求 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、三十七条，《中华人民共和国特种设备安全法》第十三、十四、十五条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未严格落实设备设施管理制度或制度不完善的，应当依法依规对燃气企业实施限期整改。限期整改后仍然不符合安全生产条件的，应当依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 12.2应建立各种设备、设施、附件的完整档案， 特种设备按规定逐台建立安全技术档案，特种设备的年度检验、定期检验无漏检、超期。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 13 | 安全评估 | 压力管道、压力容器等特种设备进行定期检验，对20年及以上《特种设备目录》范围内的燃气管道进行定期检验。 对20年及以上《特种设备目录》范围外的燃气管道进行定期检验。 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关技术规程 | (查阅资料 □现场检查 |  | 压力管道、压力容器等特种设备未按要求定期检验的限期整改，限期未整改完成的应当予以处罚或停止使用。 未对20年及以上《特种设备目录》范围内的燃气管道进行检验的，限期未整改完成的应当依法予以处罚或停用。 提示： 对未建立20年及以上的燃气管道设施专项信息档案或未报备各属地管理部门，各地属地管理部门责令限期整改并落实定期检查更新。经第三方安全评估对不宜运行的老旧市政燃气管道，属地管理部门责令企业按“轻重缓急”原则，列入燃气企业当年更新改造工作清单，编制专项更新改造方案并报备，有计划、分批次推进，各属地管理部门定期检查督促更新改造进度。 对整治难度大的隐患，燃气企业应报备属地主管部门，针对风险重大的隐患，应立即采取风险防控措施，若不能立即整改或无法整改的，经属地主管部门审批同意后，停止运行。 对安全间距不足的，要立即整改，不能整改的要依法拆除违规设施和建筑，同时由属地人民政府及相关主管部门倒查相关主体责任方。 | 市场监督管理部门 |
|  |  |  |  |  |  |  | 住房城乡建设部门 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

## （二）燃气场站类

### 2-1  场站通用安全管理排查整治表

受检单位（盖章）：                                                           检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场站证照合规性 | 1.1燃气场站工程竣工验收合格并备案，取得压力管道及压力容器使用登记证，对于经营管理该场站的企业还应持有《燃气经营许可证》、《工商营业执照》、《气瓶充装许可证》（加气站）、计量器具检验合格证、计量检定证书。 | 《中华人民共和国计量法》及实施细则《城镇燃气管理条例》、《燃气经营许可管理办法》、《建筑设计防火规范》有关规定《特种设备安全法》第三十三条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.对未取得工程竣工验收合格并备案的相关资料的，依法查处并限期完善相关手续；限期未整改完成的，停止使用，予以处罚、清退。 2.对未取得压力管道及压力容器使用登记证、计量器具检验合格证、计量检定证书等相关质量监督手续的，依法查处并限期完善相关手续。 3.对存在无证经营的，限期整改；限期未整改完成的，应当责令停止违法行为、处罚，构成犯罪的依法移交司法机关。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.2取得消防验收合格证或同类文件。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未取得消防验收合格证或同类文件，依法查处并限期完善相关手续；限期未整改完成的，予以处罚、关停。 | 住房城乡建设部门 |
| 2 | 人员持证合规性 | 2.1场站安全管理人员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得安全生产管理人员的专业培训考核合格证书。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》、《城镇燃气管理条例》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 未配置具备资格人员的，或从业人员未持证上岗的，限期整改；限期未整改完成的，应当责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，并处罚款。 |  |
|  |  | 2.2场站特殊工种人员持有对应证照，有复训培训记录，在有效期内。如电工作业、金属焊接切割作业、高危行业、登高作业从业人员等。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 特殊工种人员未持证上岗的，或资格证书失效的，限期整改；限期未整改完成的，应当责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，并处罚款。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.3从事场站特种设备操作类作业应经相关部门考核合格，在有效期内。如特种设备安全管理负责人（A）、移动式压力容器充装（R2）、气瓶充装（P）等。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 特种设备操作人员未持证上岗的，或资格证书失效的，限期整改；限期未整改完成的，应当责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，并处罚款。 |  |
|  |  | 2.4加气站从事充装作业人员还应取得气瓶充装（P）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 3 | 站区组织机构和职责 | 场站站长（含副职）、运行值班员、安全员等各岗位安全生产责任划分明确、清楚，各人员岗位对其岗位职责熟知。 | 《城镇燃气管理条例》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 组织机构不清晰，或各岗位职责不清，或岗位人员对职责不熟悉的，责令限期整改；整顿后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 4 | 站区管理 | 4.1站区安防系统： 4.1.1周界报警系统良好。场站围墙四周应安装周界报警装置，现场和值班室设有报警器，经测试，设施灵敏、使用正常。 | 《反恐怖主义法》、《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对周边报警系统不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 公安部门 |
|  |  | 4.1.2安装视频监控，监控图像清晰，应覆盖站区出入口、主要工艺装置，四周无死角，有效存储时间不少于90天；无人值守站视频监控信号应能远传至公司监控中心。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 公安部门 |
|  |  | 4.2人员进出管理： 4.2.1生产区不得有其他无关人员进出，外来人员确需进入的，应登记并接受安全教育，穿戴防静电工作服、安全帽，严禁携带非防爆型电子设备和火种。 4.2.2生产区入口处应安装人体静电消除装置，进站人员按规定触摸释放静电。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对管理不严格或记录不完善的，无人体静电消除装置，人员车辆出入管理不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.3车辆进出管理： 生产区内无机动车辆停放，机动车辆进出生产区应登记并安装阻火器。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.4场站作业环境： 4.4.1现场设置有入站须知、安全警示标识、安全疏散路线、巡检线路指示牌和《危险源告知牌》，其中《危险源告知牌》中含危险源简介、应急处置措施、应急电话、安全防护措施等内容。 4.4.2设置站区平面图（含消防设备分布图、疏散路线指示）。 4.4.3有进、出口及限速、车道指示等交通标志。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 应急管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.5防小动物危害： 配电房、控制室等应设置防鼠板且符合要求，窗户设有纱窗。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
| 5 | 职业健康管理 | 5.1场站内存在职业危害的区域张贴了职业危害告知标识（包括：危害种类、防护措施、应急处置措施、急救电话等）。 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《城镇燃气管理条例》及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 卫生健康部门 |
|  |  | 5.2定期选择具有资质的单位对场站进行职业危害检测，并出具报告进行公示。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.3对场站存在高噪音等职业危害的员工定期安排体检，并由有资质医院出具正规体检报告。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 6 | 生产运行管理 | 6.1设备管理： 6.1.1场站建立完整的设备档案、设备台账、主要设备制作铭牌，指定管理负责人。 6.1.2场站的特种设备按规定办理使用登记手续，建立管理台账，档案齐全。 6.1.3制定不少于以下设备与业务的规程或作业指导书：调压器、过滤器、分离器、安全切断阀、电（气）动阀门、消防水泵、流量计、燃气加臭、发电机、压缩机、锅炉、加卸气装置等。 6.1.4场站有设备（阀门、工艺设备、辅助设备）维保计划，维护记录与计划相符，记录齐全；有维护维修记录，在符合规定时间内的跟踪和处置，形成闭环，并有维修结束后评估验收工作。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 特种设备未按规定办理使用登记手续的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用，依法依规予以处罚。 对生产运行管理不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.2生产运行环境 6.2.1站区有工艺流程图，且与实际情况相符。 6.2.2重要设备设施操作规程和应急处置措施悬挂醒目位置。 6.2.3设备性能操作标牌悬挂正确，标识齐全、清晰；现场设备、管道无跑、冒、滴、漏；无严重锈蚀。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
| 7 | 生产 运行 管理 | 7.1设备、阀门工作状态与挂牌一致。 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.2设备无不正常振动、磨损腐蚀等现象；操作机构润滑情况、噪音声度符合要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.3管道流向标识，色标清楚。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.4运转设备的旋转部分有完好的防护设施。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.5运行巡查： 7.5.1有工艺参数控制表，并严格按照规定控制各项参数，场站员工掌握工艺、设备运行参数的控制范围。 7.5.2对工艺装置区应定时巡检，做好运行记录、巡检记录、交接班记录。 7.5.3对重点部位和管道设备进行泄漏检测，并有记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.6危险作业： 在站区内进行危险作业（动火、高空作业等）严格执行作业许可制度，作业方案按照程序进行审批，作业前办理作业许可证，由专人按照安全施工措施逐项进行安全技术交底和检查，有签字确认记录，对危险作业进行全过程监控。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 8 | 双重预防体系建设 | 8.1场站风险防控： 场站对生产办公区域定期开展危险源辨识，并形成危险源辨识清单，有对应防控措施、风险等级及相应责任人。 | 《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218及相关规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 应急管理部门 |
|  |  | 8.2场站隐患排查治理： 建立隐患登记管理台账，对隐患及时上报，分析原因，确定整改措施、期限及负责人，有整改完成闭关管理记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 9 | 应急管理 | 9.1应急器材管理： 有抢险应急器材配备及存放地点清单，与实际一致，满足抢险需要。 | 《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 应急管理部门 |
|  |  | 9.2配备急救、呼吸防护等应急救援器材，且在有效期内，有维护保养记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.3配备反恐器材设备，如防冲撞装置等。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.4应急预案： 场站有专项应急预案或现场处置措施。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.5应急演练： 9.5.1场站每半年至少进行一次专项应急预案演练和现场处置方案（如：车载气瓶泄漏、压缩机泄漏）演练，有演练方案、演练过程及演练评估等记录。 9.5.2有与外部救援力量的有效联络方式，且联系方式准确有效。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
| 10 | 检测检验及评估 | 10.1防雷检测： 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 依据《防雷减灾管理办法》第十九条规定 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改、予以警告；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。 | 气象部门 |
|  |  | 10.2气质检验： 有气质检测报告或产品质量合格证明，自检、委托检验或供气单位提供均可 | 依据《城镇燃气管理条例》、天然气、液化石油气、二甲醚等标准 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门、市场监督管理部门 |
|  |  | 10.3特种设备检定定期检验 10.3.1场站的特种设备（压力管道、压力容器、承压锅炉等）按规定进行定期检验、定期自行检查，建立台账，档案齐全。 10.3.1LNG储罐的真空度检测每年不应少于1次。 | 《特种设备安全法》、《城镇燃气管理条例》及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 10.4仪器仪表检定 场内仪器仪表（计量器具、压力表、压力变送器、温度表、温度变送器、流量计等）建有台账，均定期检定且在有效期内。 | 《中华人民共和国计量法》及实施细则、《中华人民共和国特种设备安全法》、《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对检测失效或不符合要求的，未按有关计量检定规程定期进行计量溯源的,责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 10.5安全设备设施 站内安全设备设施（泄漏报警器、安全阀等）建有台账，均定期检定且证书在有效期内。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对检测失效或不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
| 10 | 危废处置 | 废弃物排放和处置： 站内废弃物排放和处置符合环保要求，建立废弃物处置台帐，并留存废弃物转移联单，处理单位必须具有相应资质。 对于液化石油气、二甲醚残液禁止对外排放，应当集中处理。 危险废弃物排放和处置必须符合法律规定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物处置管理办法》及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 1、废弃物排放和处置不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 2、液化石油气、二甲醚残液对外排放的，应立即停止，按燃气泄漏事故处置，确保安全；整改完成后，依法依规予以处罚或清退。 | 生态环境部门 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

### 2-2   天然气门站和储配站   排查整治表

受检单位（盖章）：                                                               检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面 布置 | 1.1围墙 1.1.1有围墙或围栏，且无破损。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房和城乡建设部门 |
|  |  | 1.2站外防火间距 1.2.1门站距外部建、构筑物的防火间距应符合相关规范要求。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028第6.5.5条和《建筑设计防火规范》GB50016第3.4节 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对防火间距不符合要求的，查清规划、建设情况，责令责任单位限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚，后果严重考虑停止使用或拆除。 对场站外建、构筑物安全间距不足的，要立即整改，不能整改的要依法拆除违规设施和建筑，同时由属地人民政府及相关主管部门倒查相关主体责任方。 |  |
|  |  | 1.2.2 储配站内储气罐与站外建、构筑物的防火间距符合相关规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016表4.3.1 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.3站内防火间距 1.3.1 储配站内储气罐与站内建、构筑物的防火间距应符合要求。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028（2020 年版）》表6.5.3 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 1.4消防车道 1.4.1生产区内的消防车道非沥青路面，并保持畅通。 | 《建筑设计防火规范》GB50016《城镇燃气设计规范》GB50028 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 应急管理部门 |
|  |  | 1.4.2 储配站生产区应设置环形消防车通道，消防车通道宽度不应小于3.5m。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028表6.5.12 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.5集中放散管 1.5.1 高压储气罐集中放散装置的放散管与站内外建、构筑物的防火间距符合要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.6 绿化 1.6.1生产区内未种植油性植物，秋冬季节干枯易燃的植物应被清除，消防车道与工艺装置区和建筑物之间无高大乔木。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 2 | 工艺 装置区 | 2.1 压力 2.1.1 进口和出口均有压力表，压力表完好，压力正常，用于安全防护的压力表在最高工作压力处有红线标记，工作压力不超过红线标记。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.2 温度 2.2.1出口燃气温度不低于5℃，无异常结霜现象，管道出入地面处无严重冻胀破坏。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.3 绝缘接头 2.3.1无损坏，功能完好，有定期检查、检测记录。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4紧急切断 2.4.1 门站进站管道设有紧急切断阀，动作迅速，关闭紧密。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.5 过滤分离器 2.5.1过滤器定期排污，两侧压差符合工艺要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 2 | 工艺 装置区 | 2.6 物料隔离 2.6.1设备、管道及附属设施与大气、不同压力等级系统或其他系统相连时，应采用盲板、堵头或双阀等有效隔离。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.7 管道及附件 2.7.1 阀门应悬挂开关状态标志牌，常开或常闭阀门应悬挂常开（禁止关闭）或常闭（禁止打开）标志牌。现场设置开、关、停用等标识，与实际情况相符。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.7.2 管道设置符合要求的基本识别色，每条管道上有流向标识。站内埋地管道设置地面走向标志。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.7.3管道出入地面处防腐层良好、无塌陷现象。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.7.4法兰安装规范，应使用高强度双头螺栓，少于5个螺栓的法兰两侧有金属跨接（绝缘法兰除外）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.8安全阀 2.8.1安全阀上有检验标牌，且在检验有效期内，铅封完好，安全阀与管道间的阀门全开。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.9 加臭装置 2.9.1设置的加臭装置应有与输出气量联动，保障加臭量符合，规定天然气四氢噻吩或同等加臭剂量要求。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气加臭技术规程》CJJT148-2010 | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 2 | 工艺 装置区 | 2.9.2加臭装置的呼吸孔安装有吸附剂的过滤器，四氢噻吩储罐有上下限标识，不能超量储存，加臭储罐液位不超过90%，储罐外应设置意外泄漏集液池，集液池容积应大于储罐容积，池内无积水和杂物。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气加臭技术规程》CJJT148-2010 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.9.3 运行良好、无泄漏，紧急停机开关灵敏有效，外箱体上危险警示标识清晰；加臭装置设在室外时，应设置遮阳避雨设施；加臭装置设在室内时，应设有可燃气体探测器且门应外开。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气加臭技术规程》CJJT148-2010 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.10灭火器 2.10.1配备8 kg手提灭火器，每组相对独立的调压计量工艺装置区不少于2具，另根据场所危险程度酌情配备35 kg推车式灭火器。灭火器完好有效，有定期检查记录。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.11 电气防爆 2.11.1电气设施均应防爆，且电缆和接线盒处无破损和孔隙。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.11.2 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞封堵严密。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 3 | 储气罐区 | 3.1 压力 3.1.1 高压储气罐有压力表，压力表完好，压力正常，在最高工作压力处有红线标记，工作压力不超过红线标记。 | 《特种设备安全法》、《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.2 管道及附件 3.2.1 气相管为黄色，排污管为黑色，连接储罐的各条管道上有流向标识和管道名称，阀门应悬挂开关状态标志牌。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.2.2 法兰连接紧密，无泄漏现象，少于5个螺栓的法兰两侧有金属跨接。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.3 安全阀 3.3.1 高压储气罐安全阀上有检验标牌，且在检验有效期内，铅封完好，安全阀与储罐间的阀门全开。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.4 湿式气柜 3.4.1湿式储气柜的水封水位正常，无漏水现象，冬季有防冻措施；导轮和导轨的运动正常，无卡轨、脱轨现象，导轮与轴瓦无明显磨损现象，导轮润滑充分。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.5干式气柜 3.5.1 干式储气柜的油位正常，无漏油现象。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 3 | 储气罐区 | 3.6 储罐基础 3.6.1储罐钢筋混凝土基础无裂缝、剥蚀、崩塌现象。 | 《特种设备安全法》、《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.7 储罐配套设施 3.7.1钢梯平台稳固，临边有栏杆，无锈蚀现象。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.7.2高低压、高低温报警器外观良好，并在校验有效期内，配置适当，温度、压力报警装置运行状态、参数设置准确。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.7.3储罐喷淋装置良好，能正常启用。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.8 灭火器 3.8.1 配备8 kg手提灭火器，数量不少于储罐台数的2倍，分不同方位摆放，另根据场所危险程度酌情配备35 kg推车式灭火器。灭火器完好有效，有定期检查记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.9电气防爆 3.9.1爆炸危险区域内电气设施应防爆，且电缆和接线盒处无破损和孔隙。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.10.2 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞封堵严密。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 4 | 压缩机区 | 4.1压缩机运行管理 4.1.1 压缩机各级温度、压力报警装置性能及维护状况良好，各项运行参数正常，压缩机组出口压力上限设定值不能超过后端管道与储气设施的运行上限压力。 | 《特种设备安全法》、《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.1.2 有压缩机组开机巡视记录、压缩机日常维护保养与维修记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.1.3压缩机运行状态标识正确，各部件安全有效无泄漏，无异常响声、部件过热、燃气泄漏、异常振动等无跑冒滴漏情况，明确责任人。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.1.4 压缩机组现场、远程紧急停机按钮标示明显，方便快速操作。事故风机性能良好，压缩机内可燃气体报警器报警后事故风机能联动排气通风。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 5 | 公用辅助设施 | 5.1 空压机运行管理 5.1.1空压机运行中无杂音以及泄漏现象。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.1.2 有定期相关排污和维保记录（如空压气包、干燥器、空气储罐排污记录），排污作业流程符合要求且未发现大量污水。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 5 | 公用辅助设施 | 5.2 变配电运行管理 5.2.1 电缆进出口有适当保护，及电缆井、沟进行检查，保持封 堵和干燥。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.2.2 配电室高出本层地面或有防水措施，门向外开启，门窗关闭密合，孔洞有防小动物进入的网罩。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.2.3配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常，配电室有应急照明。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.2.4 无明显老化、线路龟裂，无超负荷运行。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.2.5 配电柜间配置配置有绝缘胶垫、绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.2.6高压电器设备设施有高压电器预防性试验报告。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.2.7所有开关按钮、保护器件等有适当识别标志，配电柜上有当心触电的警示标志。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.2.8至少配备2具灭火器，室内无其他可燃杂物堆放。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.3 发电机运行管理 5.3.1 现场发电机能立即启动，运行良好。发电机定期测试并记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 5 | 公用辅助设施 | 5.3.2发电机有排烟管道，且引出室外，排烟管未朝向生产区（不需设置消防泵的场站不适用），机房通风良好，室内无其他可燃杂物堆放，至少配备2具4 kg灭火器。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.3.3备用油料储存适当，无泄漏。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.4 锅炉房运行管理 5.4.1超温报警连锁保护装置性能及维护状况良好。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.4.2水处理系统运转正常，定期水质监测并记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.4.3水泵及安全附件 水泵维修保养状况良好，安全附件定期检查。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.4.4承压锅炉定应期进行检定并有合格报告。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.5防雷防静电 5.5.1储存设施接地点不少于两处，接地扁铁搭接符合。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.5.2 单置防雷、防静电、电气设备及信息系统的共用保护接地 电阻不大于4欧姆；地上或管沟敷设天然气管道始、末端和分支 处的接地装置的接地电阻不大于30欧姆；防静电接地装置的接 地电阻不大于100欧姆。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.5.3铠装电缆配线电缆金属外皮、保护钢管、充装、装卸软管两端均接地完好。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.5.4场站防雷设施采用避雷带（网）保护。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 5 | 公用辅助设施 | 5.6 消防供水设施 5.6.1 消防水管、水枪、接合器和扳手等器材齐全完好，消防栓冬季有保温措施，消防栓能正常开启，出水正常，能覆盖站区内主要危险区域。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.6.2消防水池蓄水量不低于设计容量，有补水装置 不泄露，水质良好，无腐蚀性和油污。 （依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020 年版）》表6.5.19） |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.6.3消防管网管网无破损，为环状并与市政自来水管网连接。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.6.4消防水带及水枪配备和布置符合规定和工艺流程要求，水管无破损，各接头完好。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.6.5 消防泵房耐火等级不低于二级，无杂物和易燃物品堆放（门站和高中压调压站不适用）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.6.6 消防泵运行正常，应设有备用泵，启动迅速，运行良好，无异常震动和异响，转动部件外有防护罩（门站和高中压调压站不适用）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.6.7喷淋系统中喷淋水泵能正常开启，管网无破损，喷淋头布 置合理，宜与市政自来水管网连接，无堵塞。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 6 | 控制系统 | 6.1压力 6.1.1门站有进站、出站压力数据，并具有超限报警功能；储配站高压储气罐有压力数据，并具有超限报警功能。 | 《安全生产法》、、《城镇燃气设计规范》GB50028、《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规》CJJ51及相关技术规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.2限位 6.2.1 储配站可变容积储气罐有储气量数据，有超限报警及联锁切断功能。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.3 可燃气体检测报警 6.3.1可燃气体检测报警信号应能发送至有人值守的控制室或值班室，指示报警设备正常工作。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.3.2 站内爆炸危险去和装置区内应装设燃气浓度检测报警装置（如工艺区、压缩机、储罐区、燃气锅炉房等）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.4不间断电源 6.4.1控制和报警系统有UPS不间断电源。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

### 2-3   压缩天然气（CNG）场站   排查整治表

受检单位（盖章）：                                                  检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置 | 1.1场站规模 在城市建成区内的CNG加气母站储气设施的总容积不应超过120m³。CNG常规加气站储气设施的总容积不应超过30m³。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）3.0.11-3条要求） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚或拆除。 | 住房城乡建设部门 （昆明市商务局，下同不再重复列出） |
|  |  | 1.2围墙 1.2.1站区设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙，且无破损。当站内工艺设备与站外建（构）物间距大于汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）4.0.7条要求安全间距1.5倍且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.12条要求 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对防火间距不符合要求的，查清规划、建设情况，责令责任单位限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚，后果严重考虑停止使用或拆除。 对站外建、构筑物安全间距不足的，要立即整改，不能整改的要依法拆除违规设施和建筑，同时由属地人民政府及相关主管部门倒查相关主体责任方。 |  |
|  |  | 1.3站外安全间距 1.3.1与站外建构筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）4.0.6条要求。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）4.0.6条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.4站内防火间距 1.4.1站内设施的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.13条中表5.0.13-2要求。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.13条中表5.0.13-2 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚或拆除。 |  |
| 1 | 总平面 布置 | 1.5功能分区 1.5.1加气作业区内无经营性餐饮、汽车服务等与加气无关设施，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，与储气瓶不小于18m，集中放散口不小于15m,储气井、加卸气设备、脱硫脱水设备、压缩机等不小于12m。 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.10条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.5.2 作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.5条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.5.3总平面应按生产区和辅助区布置。加油加气作业区和辅助服务区之间应有界限标识；变配电室或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，变配电室的起算点应为门窗等洞口。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.3条、5.0.8条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.5.4 站内爆炸危险区域不应超出站区围墙和可用地界线。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.11条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.5.5作业区内未种植油性植物，秋冬季节干枯易燃的植物应被清除，车道与储罐和建筑物之间无高大乔木。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）12.3.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.5.6 进入生产区的机动车辆应在排气管出口加装消火装置，并限速行驶。 | （依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016 3.0.11条）。 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 1 | 总平面 布置 | 1.6集中放散管 1.6.1加气站内的天然气管道和储气瓶（组）应设置泄压防控设施，泄压放空设施应采取防堵塞和防冻措施，其中一次泄放量大于500m³（基准状态）的高压气体，应通过放散管迅速排放。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.7-1条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 应急管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.6.2 站内天然气放散应设有集中放散管，放散管管口应高出设备平台及以管口为中心半径12m范围内的建(构)筑物2m及以上，且应高出所在地面5m及以上。放散管应垂直向上。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.8-2、3条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.7站内道路 1.7.1车辆入口和出口应分开设置，出入口有明显标识标牌。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.7.2道路及停车位路面不应采用沥青路面。CNG加气母站单车道或单停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双停车位不应小于9m。CNG常规加气站单车道或单停车位宽度不应小于4m，双车道或双停车位不应小于6m。站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.2条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 2 | 调压计量装置区 | 2.1 压力 2.1.1 气源进口有压力表（设调压装置的调压装置后也有压力表），压力表完好，压力正常，在最高工作压力处有红线标记，工作压力不超过红线标记。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.10条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.2 紧急切断 2.2.1 天然气进站管道上应设置紧急切断阀。可手动操作的紧急切断阀的位置应便于阀室事故时能及时切断气源。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 2 | 调压计量装置区 | 2.3 过滤分离器 2.3.1过滤器定期排污，两侧压差符合工艺要求。 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.4 电气防爆 2.4.1电气设施均应防爆，且电缆和接线盒处无破损和孔隙。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4.2 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞封堵严密。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 3 | 脱水装置区 | 3.1 压力 3.1.1每台脱水罐有压力表，压力表完好，压力正常，在最高工作压力处有红线标记，工作压力不超过红线标记。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.10条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.2露点检测 3.2.1脱水设备的出口管道上应设置露点检测仪，现场有露点检测记录，露点符合《车用压缩天然气》GB18047的要求。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.4条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.3防灼烫 3.3.1脱水装置热气出口管道保温层完好，外表不烫手。 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012 | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.4凝液收集 3.4.1 脱水凝液有专用收集装置，不得随意外排。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.5 泄漏 3.5.1装置运行平稳，无异响，无天然气泄漏。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 4 | 压缩装置区 | 4.1压缩机运行管理 4.1.1压缩机各级温度、压力报警装置性能及维护状况良好，各项运行参数正常（压力、温度、流量等），压缩机组出口压力上限设定值不能超过后端管道与储气设施的运行上限压力。 | 《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.1.2有压缩机组开机巡视记录、压缩机日常维护保养与维修记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.1.3压缩机运行状态标识正确，各部件安全有效无泄漏，无异常响声、部件过热、燃气泄漏、异常振动等无跑冒滴漏情况，明确责任人。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.1.4 压缩机组现场、远程紧急停机按钮标示明显，方便快速操作。事故风机性能良好，压缩机内可燃气体报警器报警后事故风机能联动排气通风。 | （依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016 4.4.5条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.2 压缩机设置要求 4.2.1压缩机排气压力不应大于CNG储存容器的最大工作压力（25MPa(表压)） | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.6条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.2.2压缩机组进口前应设分离缓冲罐，机组出口后宜设排气缓冲罐。缓冲罐的设置应符合下列规定： （1）分离缓冲罐应设在进气总管上或每台机组的进口位置处； （2）分离缓冲罐内应有凝液捕集分离结构； （3）机组排气缓冲罐宜设置在机组排气除油过滤器之后； （4）分离缓冲罐及容积大于0.3m³的排气缓冲罐，应设压力指示仪表和液位计，并应有超压安全泄放措施。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.7条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 4 | 压缩装置区 | 4.2.3设置压缩机组的吸气、排气管道时，应避免振动对管道系统、压缩机和建(构)筑物造成有害影响。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.8条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.2.4压缩机的卸载排气不应对外放散，宜回收至压缩机缓冲罐。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.11条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.2.5压缩凝液有专用收集装置，不得随意外排。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.12条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3 压缩机组运行安全防护 4.3.1 压缩机出口与第一个截断阀之间应设安全阀，安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3.2 压缩机进出口应设高、低压报警和高压越限停车装置。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3.3 压缩机组的冷却系统应设温度报警及停车装置。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3.4 压缩机组的润滑油系统应设低压报警及停机装置。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.9条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.4 压缩机房 4.4.1 耐火等级不低于二级，门、窗不应内开，无其他可燃杂物，与毗连建筑之间为无门窗洞口实体墙。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）14.2.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.4.2穿墙管有套管，套管与管道间的空隙用柔性材料填实，墙壁无震动裂痕。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 4 | 压缩装置区 | 4.4.3压缩机间或撬体内应安装有可燃气体检（探）测器。 | （依据《建筑设计防火规范》第8.4.3条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.4.4加气罩棚设有应急照明。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 5 | CNG储气设施 | 5.1 切断阀 5.1.1储气瓶(组)、储气井与加气机或加气柱之间的总管上应设主切断阀。每个储气瓶(井)出口应设切断阀。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.3 条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.2 安全阀 5.2.1储气瓶(组)、储气井进气总管上应设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.4条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.3 泄压放空 5.3.1储气瓶(组)应设置泄压放空设施，泄压放空设施应采取防堵塞和防冻措施。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.7条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 对站外建、构筑物安全间距不足的，要立即整改，不能整改的要依法拆除违规设施和建筑，同时由属地人民政府及相关主管部门倒查相关主体责任方。 |  |
|  |  | 5.4 储气瓶支架 5.4.1储气瓶(组)应固定在独立支架上，地上储气瓶(组)宜卧式放置。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.16 条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.5防护墙 5.5.1 储气瓶组管道接口端不宜朝向办公区、加气岛和邻近的站外建、构筑物；不可避免时，应按照规范要求设置实体隔离墙。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.2.5条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.5.2 储气瓶（组）的管道接口段接口端朝向建构筑物时，有厚度不小于200 mm的钢筋混凝土实体墙，高度高于储气瓶1 m及以上，长度为储气瓶（组）宽度两端各加2 m及以上。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.23条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 5 | CNG储气设施 | 5.6排污收集 5.6.1储气瓶排污应集中收集，不得随意外排。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.17 条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 生态环境部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.7防撞设施 5.7.1固定储气瓶（组）或储气井与站内汽车通道相邻一侧，设高度不小于0.5m的防撞柱（栏）。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.11条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 6 | 加气装置区 | 6.1安全警示标志 6.1.1罩棚立柱上有醒目的严禁烟火、禁止使用电子设备、熄火加气、驾乘人员下车等安全警示标志和提示信息。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-1） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.2停车位 6.2.1地面有清晰的气瓶车停车位标线，气瓶车在指定位置停放。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.3 加气机 6.3.1 加气机不得放置在室内。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.3.2 加气（卸气）枪软管上应设安全拉断阀。加气机安全拉断阀的脱离拉力宜为400N-600N，软管长度不应超过6m。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-5） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 6 | 加气装置区 | 6.3.3向车用储气瓶加注CNG时，应控制车用储气瓶内的气体温度不超过65℃。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-6） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 6 | 加气装置区 | 6.3.4额定工作压力不同的加气机，其加气枪的加注口应采用不同的结构形式。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-7） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.3.5加气机上有压力表，压力表完好，压力正常，在最高工作压力处有红线标记，工作压力不超过红线标记，且不超过20 MPa。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.10条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.4防撞设施 6.4.1加气机面向车辆一侧设有防撞柱，高度不低于0.5 m。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.11条-2） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.5防静电 6.5.1CNG长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.2.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.6应急照明 6.6.1加气罩棚设有应急照明。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.7灭火器 6.7.1每2台加气机至少配备4 kg手提干粉灭火器2具，加气机不足2台应按2台配置。灭火器完好有效，有定期检查记录。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）12.1.1条-1） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.8加气作业 6.8.1对加气车辆进行充装前后检查，并记录完整（充装前后检查等记录，项目齐全，填写清晰、正确，签署完备），异常情况应进行登记。 | （依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016-4.4.8-1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.8.2加气作业时，气瓶车停靠稳固，人员下车，在指定区域等待。 | （依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016-4.4.8-2条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 6 | 加气装置区 | 6.8.3加气记录中加气压力，无超过20 MPa现象。 | （依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016-4.4.8-3条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 7 | 装卸车 管理 | 7.1长管拖车管理 7.1.1有长管拖车使用证及定期检验报告（长管拖车自有）、《危险货物运输经营许可证》、长管拖车使用登记证和定期检验报告（长管拖车按照移动式压力容器管理要求，取得移动式压力容器使用登记证，并按照要求开展定期检验工作，首次3年，第二次以定期检验报告为准）。 | 《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016- | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.1.2长管拖车外观良好，无明显腐蚀、损伤等缺陷。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.1.3长管拖车配备有效的通信工具和安装静电接地带，随车携带排气管阻火器和配备干粉灭火器。车载灭火器材状况良好，压力正常。 | （依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-20164.4.9-7条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.2 驾押人员管理 7.2.1驾驶员、押运员分别取得有效证件：危货运输驾驶员证、押运员证，随车携带证件齐全（行驶证、运输证），随车携带“道路运输危险货物安全卡”，驾押人员熟练掌握“道路运输危险货物安全卡”。 | 《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016- | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.3 装卸区管理 7.3.1装卸区与罐车停放位置之间设有防撞装置，固定车位有明确标识线。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.3.2装卸区与罐车停放位置之间设有防撞装置（高度不小于0.5米），固定车位有明确标识线。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 7 | 装卸车 管理 | 7.3.3卸车区设置的可燃气体泄漏报警探头,高度、距离合适，灭火器材配置数量足够。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.3.4站内有固定储气设施时，现场停放的CNG气瓶车不超过1辆，无固定储气设施时，现场停放的CNG气瓶车不超过2辆。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）3.0.14条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.4 卸气设施 7.4.1卸气设施不得设置在室内。 | （依据汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）9.3.1条-1） （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）9.3.1条-5） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.4.2.软管完好无损，无裂纹，无泄漏现象，长度不超过6m，并安装有防拉断装置（拉断阀）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.5卸气作业 7.5.1安全扣牢固可靠，防静电装置完好有效；三角枕木放置到位；加气软管定期检查维护，有检查维护记录，加气软管不存在鼓包、裂纹、包裹现象。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 8 | 公用辅助设施 | 8.1配电室运行管理 8.1.1 电缆进出口有适当保护，及电缆井、沟进行检查，保持封堵和干燥。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.1.2 配电室高出本层地面或有防水措施，门向外开启，门窗关闭密合，孔洞有防小动物进入的网罩。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.1.3配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常，配电室有应急照明。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.1.4 无明显老化、线路龟裂，无超负荷运行。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 8 | 公用辅助设施 | 8.1.5 配电柜间配置配置有绝缘胶垫、绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.1.6高压电器设备设施有高压电器预防性试验报告。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.1.7所有开关按钮、保护器件等有适当识别标志，配电柜上有当心触电的警示标志。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.1.8室内至少配备 2个 8kg 手提灭火器，灭火器完好有效，有定期检查记录，室内无其他可燃杂物堆放。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.2发电机运行管理 8.2.1 现场发电机能立即启动，运行良好。发电机定期测试并记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.2.2发电机有排烟管道，且引出室外，排烟管未朝向生产区（不需设置消防泵的场站不适用），机房通风良好，室内无其他可燃杂物堆放，至少配备2具4 kg灭火器。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.2.3备用油料储存适当，无泄漏。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.2.4 当配备小型内燃发电机组，内燃机排烟口高出地面4.5m以下时，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于5m，内燃机排烟口高出地面4.5m以上时，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于3m。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）10.1.4条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.3防雷防静电 8.3.1储存设施接地点不少于两处，接地扁铁搭接符合。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 8 | 公用辅助设施 | 8.3.2 单置防雷、防静电、电气设备及信息系统的共用保护接地 电阻不大于4欧姆；地上或管沟敷设天然气管道始、末端和分支 处的接地装置的接地电阻不大于30欧姆；防静电接地装置的接 地电阻不大于100欧姆。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 8.3.3铠装电缆配线电缆金属外皮、保护钢管、充装、装卸软管两端均接地完好。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.3.4场站防雷设施采用避雷带（网）保护。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.4 消防供水设施 8.4.1 消防水管、水枪、接合器和扳手等器材齐全完好，消防栓冬季有保温措施，消防栓能正常开启，出水正常，能覆盖站区内主要危险区域。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.4.2消防水池蓄水量不低于设计容量，有补水装置 不泄露，水质良好，无腐蚀性和油污。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.4.3消防管网管网无破损，为环状并与市政自来水管网连接。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.4.4 消防水带及水枪配备和布置符合规定和工艺流程要求，水管无破损，各接头完好。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.4.5 消防泵房耐火等级不低于二级，无杂物和易燃物品堆放。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 8.4.6 消防泵运行正常，应设有备用泵，启动迅速，运行良好，无异常震动和异响，转动部件外有防护罩。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 9 | 控制系统 | 9.1压力 9.1.1 应记录进站气源压力（或气瓶车气体出口压力）、温度、流量数据，并具有显示、报警和自动切断功能。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 9.1.2加气压力数据能显示与保存，并具有超限报警功能。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.2脱水装置 9.2.1应记录脱水压力、脱水温度、再生压力、再生温度、含水量等数据，并具有显示和报警功能。 | （依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-20164.4.6条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.3压缩装置 9.3.1 应记录压缩机进口及各级出口压力（或液压油注油和回油压力）、温度数据并具有显示、报警，压缩机出口压力高限与压缩机停机联锁（或气瓶车气体出口压力高限与液压泵停机联锁）。 | （依据城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-20164.4.5-1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 9.4可燃气体检测报警 9.4.1可燃气体检测报警信号应能发送至有人值守的控制室或值班室，指示报警设备正常工作。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.4 条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.4.2站内爆炸危险去和装置区内应装设燃气浓度检测报警装置（如工艺区、压缩机、加气区、卸气区等）。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.5不间断电源 9.5.1控制和报警系统有UPS不间断电源。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.1.1 条 ） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

### 2-4   压缩天然气（CNG）汽车加气子站   排查整治表

受检单位（盖章）：                                            检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面 布置 | 1.1场站规模 在城市建成区内的CNG储气设施的总容积应符合：CNG加气子站内设置有固定储气设施时，站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1辆；固定储气设施采用储气瓶时，其总容积不应小于18m³，固定储气设施采用储气井时，其总容积不应小于24m³；CNG加气子站内设置无固定储气设施时，站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于2辆。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）3.0.11-3条要求的3-4条。） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门（昆明市商务局，下同不再重复列出） |
|  |  | 1.1.2 加油与CNG加气站合建时，其储存容量应符合汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）3.0.15条要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 1.2围墙 1.2.1站区设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙，且无破损。当站内工艺设备与站外建（构）物间距大于汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）4.0.7条要求安全间距1.5倍且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.12条。） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对防火间距不符合要求的，查清规划、建设情况，责令责任单位限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚，后果严重考虑停止使用或拆除。 对站外建、构筑物安全间距不足的，要立即整改，不能整改的要依法拆除违规设施和建筑，同时由属地人民政府及相关主管部门倒查相关主体责任方。 |  |
| 1 | 总平面 布置 | 1.3站外安全间距 1.3.1与站外建构筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）4.0.6条要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对站外建、构筑物安全间距不足的，要立即整改，不能整改的要依法拆除违规设施和建筑，同时由属地人民政府及相关主管部门倒查相关主体责任方。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.4站内防火间距 1.4.1站内设施的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.13条中表5.0.13-2要求 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 1.5功能分区 1.5.1加气作业区内无经营性餐饮、汽车服务等与加气无关设施，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，与储气瓶不小于18m，集中放散口不小于15m,储气井、加卸气设备、脱硫脱水设备、压缩机等不小于12m。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.10条 ） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.5.2 作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.5条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.5.3总平面应按生产区和辅助区布置。加油加气作业区和辅助服务区之间应有界限标识；变配电室或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，变配电室的起算点应为门窗等洞口。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.3条、5.0.8条）、《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016 5.1.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 1 | 总平面 布置 | 1.5.4 站内爆炸危险区域不应超出站区围墙和可用地界线。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.11条) (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）12.3.1条;加油加气站作业区内不得种植油性植物) (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016 3.0.11条) (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.7-1) (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.8-2、3条) (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.1条) (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）5.0.2条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.5.5作业区内未种植油性植物，秋冬季节干枯易燃的植物应被清除，车道与储罐和建筑物之间无高大乔木。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.5.6 进入生产区的机动车辆应在排气管出口加装消火装置，并限速行驶。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.6集中放散管 1.6.1加气站内的天然气管道和储气瓶（组）应设置泄压防控设施，泄压放空设施应采取防堵塞和防冻措施，其中一次泄放量大于500m³（基准状态）的高压气体，应通过放散管迅速排放。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2 站内天然气放散应设有集中放散管，放散管管口应高出设备平台及以管口为中心半径12m范围内的建(构)筑物2m及以上，且应高出所在地面5m及以上。放散管应垂直向上。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.7站内道路 1.7.1车辆入口和出口应分开设置，出入口有明显标识标牌。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.7.2 道路及停车位路面不应采用沥青路面。CNG加气子站单车道或单停车位不应小于6m，双车道或双停车位不应小于6m。站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 2 | 工艺管道及附件 | 2.1 压力 2.1.1 气源进口有压力表（设调压装置的调压装置后也有压力表），压力表完好，压力正常，在最高工作压力处有红线标记，工作压力不超过红线标记。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.10条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.2 紧急切断 2.2.1 天然气进站管道上应设置紧急切断阀。可手动操作的紧急切断阀的位置应便于阀室事故时能及时切断气源。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021年版）8.3.1条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.3管道及附件 2.3.1 阀门应悬挂开关状态标志牌；常开或常闭阀门应悬挂常开（禁止关闭）或常闭（禁止打开）标志牌。现场设置开、关、停用等标识，与实际情况相符。 2.3.2 管道设置符合要求的基本识别色，每条管道上有流向标识。站内埋地管道设置地面走向标志。 2.3.3管道出入地面处防腐层良好、无塌陷现象。 2.3.4 法兰连接紧密，无泄漏现象，少于5个螺栓的法兰两侧有金属跨接。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.2.12) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4 电气防爆 2.4.1电气设施均应防爆，且电缆和接线盒处无破损和孔隙。 2.4.2 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞封堵严密。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.5 接地 2.5.1工艺装置接地线连接完好。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 3 | 卸车区 | 3.1停车位 3.1.1地面有清晰的气瓶车停车位标线，气瓶车在指定位置停放，并采取静电接地措施。 | (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）4.1.5条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.2车辆固定 3.2.1车辆使用三角枕木或轮锁等措施保证可靠固定。 | (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）4.1.5条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.3防撞 3.3.1卸气柱面向车辆一侧设有防撞柱，高度不低于 0.5m。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.11条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.4 卸气装置 3.4.1 加（卸）气不得放置在室内。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-1) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.4.2 加气（卸气）枪软管上应设安全拉断阀。加气卸气柱安全拉断阀的分离拉力宜为600N-900N。软管长度不应超过6m，并安装有防拉断装置（拉断阀）。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-5) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.4.3 卸气装置压力表完好，在最高工作压力处有红线标记，压力正常。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.10条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 3 | 卸车区 | 3.5应急照明 3.5.1 加气罩棚设有应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.1.3条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.6连接 3.6.1卡套、锥管螺纹连接紧密，无泄漏现象。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.7灭火器 3.7.1至少配备 4kg 手提灭火器 2 具；灭火器完好有效，有定期检查记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 4 | 压缩 装置区 | 4.1压缩机运行管理 4.1.1压缩机各级温度、压力报警装置性能及维护状况良好，各项运行参数正常（压力、温度、流量等），压缩机组出口压力上限设定值不能超过后端管道与储气设施的运行上限压力。 | (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-20164.4.5) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.1.2有压缩机组开机巡视记录、压缩机日常维护保养与维修记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.1.3压缩机运行状态标识正确，各部件安全有效无泄漏，无异常响声、部件过热、燃气泄漏、异常振动等无跑冒滴漏情况，明确责任人。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.1.4 压缩机组现场、远程紧急停机按钮标示明显，方便快速操作。事故风机性能良好，压缩机内可燃气体报警器报警后事故风机能联动排气通风。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.2 压缩机设置要求 4.2.1压缩机排气压力不应大于CNG储存容器的最大工作压力（25MPa(表压)） | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.6条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.2.2压缩机组进口前应设分离缓冲罐，机组出口后宜设排气缓冲罐。缓冲罐的设置应符合下列规定： （1）分离缓冲罐应设在进气总管上或每台机组的进口位置处； （2）分离缓冲罐内应有凝液捕集分离结构； （3）机组排气缓冲罐宜设置在机组排气除油过滤器之后； （4）分离缓冲罐及容积大于0.3m³的排气缓冲罐，应设压力指示仪表和液位计，并应有超压安全泄放措施。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.7条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.2.3设置压缩机组的吸气、排气管道时，应避免振动对管道系统、压缩机和建(构)筑物造成有害影响。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.8条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.2.4压缩机的卸载排气不应对外放散，宜回收至压缩机缓冲罐。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.11条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.2.5压缩凝液有专用收集装置，不得随意外排。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.12条。) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 4 | 压缩 装置区 | 4.3 压缩机组运行安全防护 4.3.1 压缩机出口与第一个截断阀之间应设安全阀，安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.9条。) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.3.2 压缩机进出口应设高、低压报警和高压越限停车装置。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）14.2.1条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3.3 压缩机组的冷却系统应设温度报警及停车装置。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3.4 压缩机组的润滑油系统应设低压报警及停机装置。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.4 压缩机房 4.4.1 耐火等级不低于二级，门、窗不应内开，无其他可燃杂物，与毗连建筑之间为无门窗洞口实体墙。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.4.2穿墙管有套管，套管与管道间的空隙用柔性材料填实，墙壁无震动裂痕。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.5应急照明 4.5.1加气罩棚设有应急照明。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.1条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 5 | 液压 装置区 | 5.1液压泵可靠性 5.1.1设备与基础应固定稳固，运行过程无不良震动；液压泵无异常响声、部件过热、异常震动及喷油等现象。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.2 液压设备 5.2.1 采用液压设备增压工艺的CNG加气子站，液压设备不应使用甲类或乙类可燃液体，液体的操作温度应低于液体的闪点至少5℃。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.2.2条) (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.2.3条) (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.2.1条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.2.2 液压设施应采用防爆电气设备，液压设施与站内其他设施的间距可不限。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.2.3 采用液压设备增压的加气工艺时，液压油不得影响CNG的质量。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.3可燃气体探测 5.3.1液压装置区内应安装有可燃气体检（探）测器。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.4灭火器 5.4.1至少配备 4kg 手提灭火器 2 具；灭火器完好有效，有定期检查记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 6 | CNG储气瓶（组） | 6.1 腐蚀 6.1.1设备和管道外表无明显锈蚀现象。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.2 压力 6.2.1每组储气瓶进出口总管压力表完好，在最高工作压力处有红线标记，压力正常，且不超过 25MPa。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.13 固定储气设施的额定工作压力应为25MPa) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.3切断阀 6.3.1进气总管和每个储气瓶均有切断阀，切断阀动作灵活，关闭紧密。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.3 条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.4连接 6.4.1卡套、锥管螺纹连接紧密，无泄漏现象。 | (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016-4.4.2（压缩天然气设置）-3条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.5气瓶支架 6.5.1储气瓶卧式，且固定在独立支架上，支架稳固。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.16 条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.6排污收集 6.6.1储气瓶排污应集中收集，不得随意外排。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.17 条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.7防撞设施 6.7.1储气瓶组临近汽车通道一侧有高度不小于0.5m 的防撞栏（柱）。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.11条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.8灭火器 6.8.1配备2具35 kg推车式干粉灭火器。灭火器完好有效，有定期检查记录。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）12.1.1条-3) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.9电气防爆 6.9.1爆炸危险区域内电气设施应防爆；爆炸危险区域未超出站区围墙；爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内，线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞封堵严密。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.10防护墙 6.10.1 储气瓶组管道接口端不宜朝向办公区、加气岛和邻近的站外建、构筑物；不可避免时，应按照规范要求设置实体隔离墙。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.2.5条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.10.2 储气瓶（组）的管道接口段接口端朝向建构筑物时，有厚度不小于200 mm的钢筋混凝土实体墙，高度高于储气瓶1 m及以上，长度为储气瓶（组）宽度两端各加2 m及以上。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.23条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 7 | 储气井 | 7.1井口 7.1.1井口固定牢靠，无倾斜现象，井口固井水泥无开裂现象，无锈蚀。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.10条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.2压力 7.2.1进气总管和每个储气井上有压力表，压力表完好，且不超过25 MPa。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.3切断阀 7.3.1进气总管和每个储气井均有切断阀，切断阀动作灵活，关闭紧密。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.3 条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 7.4连接 7.4.1法兰、卡套、锥管螺纹连接紧密，无泄漏现象。 | (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016-4.4.2（压缩天然气设置）-3条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.5排污收集 7.5.1储气井排污管有限位和支撑装置，污水应集中收集，不得随意外排；排污总管为黑色管道标识。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.17 条) (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）12.1.1条-3) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.6电气防爆 7.6.1爆炸危险区域内电气设施应防爆；爆炸危险区域未超出站区围墙；爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内，线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞封堵严密。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.7灭火器 7.7.1配备2具35kg推车式干粉灭火器；灭火器完好有效，有定期检查记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 8 | 加气区 | 8.1安全警示标志 8.1.1罩棚立柱上有醒目的严禁烟火、禁止使用电子设备、熄火加气、驾乘人员下车等安全警示标志和提示信息。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-1) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.2停车位 8.2.1地面有清晰的气瓶车停车位标线，气瓶车在指定位置停放。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.3 加气机 8.3.1 加气机不得放置在室内。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.3.2 加气（卸气）枪软管上应设安全拉断阀。加气机安全拉断阀的脱离拉力宜为400N-600N，软管长度不应超过6m。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-5。) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.3.3向车用储气瓶加注CNG时，应控制车用储气瓶内的气体温度不超过65℃。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-6） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.3.4额定工作压力不同的加气机，其加气枪的加注口应采用不同的结构形式。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.1.22条-7) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.3.5加气机上有压力表，压力表完好，压力正常，在最高工作压力处有红线标记，工作压力不超过红线标记，且不超过20 MPa。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）8.3.10条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.4防撞设施 8.4.1加气机面向车辆一侧设有防撞柱，高度不低于 0.5m。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.5电气防爆 8.5.1爆炸危险区域内电气设施应防爆；爆炸危险区域未超出站区围墙；爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞封堵严密。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.6应急照明 8.6.1加气罩棚设有应急照明。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.1条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.7灭火器 8.7.1 每2台加气机至少配备4 kg手提干粉灭火器2具，加气机不足2台应按2台配置。灭火器完好有效，有定期检查记录。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）12.1.1条-1。) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.8加气作业 8.8.1对加气车辆进行充装前后检查，并记录完整（充装前后检查等记录，项目齐全，填写清晰、正确，签署完备），异常情况应进行登记。 | (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016-4.4.8-1条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.8.2加气作业时，气瓶车停靠稳固，人员下车，在指定区域等待。 | (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016-4.4.8-2条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.8.3加气记录中加气压力，无超过20 MPa现象。 | (依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016-4.4.8-3条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 9 | 公用辅助设施 | 9.1配电室运行管理 9.1.1 电缆进出口有适当保护，及电缆井、沟进行检查，保持封堵和干燥。 | 依据《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 9.1.2 配电室高出本层地面或有防水措施，门向外开启，门窗关闭密合，孔洞有防小动物进入的网罩。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.1.3配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常，配电室有应急照明。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.1.4 无明显老化、线路龟裂，无超负荷运行。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.1.5 配电柜间配置配置有绝缘胶垫、绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.1.6高压电器设备设施有高压电器预防性试验报告。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.1.7所有开关按钮、保护器件等有适当识别标志，配电柜上有当心触电的警示标志。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.1.8室内至少配备 2个 8kg 手提灭火器，灭火器完好有效，有定期检查记录，室内无其他可燃杂物堆放。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.2发电机运行管理 9.2.1现场发电机能立即启动，运行良好。发电机定期测试并记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.2.2发电机有排烟管道，且引出室外，排烟管未朝向生产区（不需设置消防泵的场站不适用），机房通风良好，室内无其他可燃杂物堆放，至少配备2具4 kg灭火器。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.1.4条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 9.2.3备用油料储存适当，无泄漏。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 9.2.4当配备小型内燃发电机组，内燃机的排烟管口应安装阻火器，内燃机排烟口高出地面4.5m以下时，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于5m，内燃机排烟口高出地面4.5m以上时，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于3m。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.3 防雷防静电 9.3.1储存设施（LNG储罐、CNG储气瓶/组等）必须进行防雷接地,接地点不应少于两处，接地扁铁搭接符合。CNG长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.2.1条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.3.2 单置防雷、防静电、电气设备及信息系统的共用保护接地 电阻不大于4欧姆；地上或管沟敷设天然气管道始、末端和分支 处的接地装置的接地电阻不大于30欧姆；防静电接地装置的接 地电阻不大于100欧姆。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.2.2条、13.2.10条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.3.3铠装电缆配线电缆金属外皮、保护钢管、充装、装卸软管两端均接地完好。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.2.7条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 9.3.4加气站的站内站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜用屋面做接闪器，且金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm;金属板应无绝缘覆层。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.2.6条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 9 | 公用辅助设施 | 9.4消防供水设施 9.4.1 消防水管、水枪、接合器和扳手等器材齐全完好，消防栓冬季有保温措施，消防栓能正常开启，出水正常，能覆盖站区内主要危险区域。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.4.2消防水池蓄水量不低于设计容量，有补水装置 不泄露，水质良好，无腐蚀性和油污。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.4.3消防管网管网无破损，为环状并与市政自来水管网连接。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.4.4消防水带及水枪配备和布置符合规定和工艺流程要求，水管无破损，各接头完好。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.4.5 消防泵房耐火等级不低于二级，无杂物和易燃物品堆放。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 9.4.6消防泵运行正常，应设有备用泵，启动迅速，运行良好，无异常震动和异响，转动部件外有防护罩。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 10 | 控制系统 | 10.1压力 10.1.1 应记录进站气源压力（或气瓶车气体出口压力）、温度、流量数据， 并具有显示、报警和自动切断功能。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.4 条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 10.1.2加气压力数据能显示与保存，并具有超限报警功能。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 10.2压缩装置 10.2.1 应记录压缩机进口及各级出口压力（或液压油注油和回油压力）、温度数据并具有显示、报警，压缩机出口压力高限与压缩机停机联锁（或气瓶车气体出口压力高限与液压泵停机联锁）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 10.2.2 压缩机冷却系统温度数据能显示与保存，并具有超限报警和与压缩机停机联锁功能。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 10.2.3压缩机（或液压泵）润滑油压力数据能显示与保存，并具有低压报警和与压缩机（或液压泵）停机联锁功能。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 10.3可燃气体检测报警 10.3.1可燃气体检测报警信号应能发送至有人值守的控制室或值班室，指示报警设备正常工作。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 10.3.2站内爆炸危险区和装置区内应装设燃气浓度检测报警装置（如工艺区、压缩机、液压泵（撬体）、加气区、卸气区、储气井、储气瓶区等）。 | （依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.1条） | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 10.3.3可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.4.2条) | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 10.4不间断电源 10.4.1控制和报警系统有UPS不间断电源 。 | (依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2012（2021 年版）13.1.1 条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

### 2-5   液化石油气（二甲醚）储配站   排查整治表

受检单位（盖章）：                                             检查时间:

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总图布置 | 1.1站内应分为生产区和辅助区，生产区和辅助区之间有实体围墙分割，辅助区无危险化学品存放（罐容小于50m³不适用） | 依据《液化石油气供应工程设计规范》GB511421-2015 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.2 生产区围墙为实体，围墙高度不低于2m,且无破损。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.3储量超过1000m³时，生产区域应有2个对外出口，间距不小于50m,出口不小于4m |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.4安装有视频监控和周界报警设施。视频监控要求无死角，周界报警有效。监控视频保存期90天以上。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 2 | 装卸 | 2.1卸车台与槽车停放区域设防撞装置，固定车位有明显标识线。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.2卸车作业时，罐车轮胎前后放置三角枕木、和车辆指示牌 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 2.3卸车作业时，操作人员不得擅自离岗，司机、押运员不得在车上休息。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 3 | 储罐 | 3.1地上储罐设置钢梯平台，其设计符合下列要求：1卧式储罐组设置联合钢梯平台。当组内储罐超过4台时，设置2个斜梯；2球形储罐组设置联合钢梯平台。 | 依据《液化石油气供应工程设计规范》GB511421-2015 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.2储罐设置高压注水系统。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.3每台储罐压力表必须保持完好，最高压力处有红线标记，最高压力不得超过红线标记且不得超过1.6mpa。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.4储罐压力和液位设有远传的高低限报警功能,液位计标定最高液位和最低液位标记 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.5储罐的液相出口和气相管线上设有紧急切断阀门，实现远程控制。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 |  |
| 4 | 管道阀门 | 4.1管道与设备及阀门连接必须用金属导线作为静电跨接并保持完好 | 依据《液化石油气供应工程设计规范》GB511421-2015 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.2所有储罐阀门操作灵活，手柄稳固无缺漏；根部阀门开或闭处于正常状态；重点阀门挂“常开”、“常闭”牌并锁定 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3紧急切断阀的油路或气路信号控制系统无漏油（或漏气）现象，开关动作是否灵敏，是否有泄漏 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.4管道应有色标和流向标志 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.5安全阀排气和储罐排气有放散管，管口高出操作平台2m，高出地面5m，（地下储罐高出地面2.5m） |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 5 | 消防喷淋 | 液化石油气球形储罐固定喷水冷却装置采用喷雾头，卧式储罐固定喷水冷却装置采用喷淋管。储罐固定喷水冷却装置的喷雾头或喷淋管的管孔布置，需保证喷水冷却时将储罐表面全覆盖(含液位计、阀门等重要部位)。 | 依据《液化石油气供应工程设计规范》GB511421-2015 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 6 | 防雷防静电 | 6.1生产区、储罐区设置有静电消除装置，进站人员按规定消除静电 | 依据《液化石油气供应工程设计规范》GB511421-2015 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 气象部门 |
|  |  | 6.2防雷防静电按标准每半年检测一次 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 7 | 烃泵、压缩机 | 7.1转动设备皮带部分有防护罩，并且接地良好，电器设备开关均防爆 | 依据《液化石油气供应工程设计规范》GB511421-2015 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.2压缩机、烃泵运行参数、油位、声音正常，高低压联通（回流）安全阀正常，有外接放散管道 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.3安装可燃气体报警器，最少配备8公斤灭火器2具且保持完好 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 8 | 充装台 | 8.1充装枪、充装软管完好无泄漏 | 依据《液化气体气瓶充装规定》 GB 14193-2009 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.2充装电器设备防爆，电缆、接线盒无破损缝隙 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.3充装台地面必须防火花处理（或有橡胶垫） |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.4充装台设置空瓶、实瓶、送检、报废区，同时有明显的标识 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.5充装前后检查记录完好，充装后有检漏作业程序 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.6充装作业人员劳保用品佩戴齐全（工作服、手套、防砸鞋） |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 9 | 配电房 | 9.1配电房有当心触电警示标志，地面有绝缘胶垫，门窗防鼠。 | 依据《配电设计规范》GB50054-2011 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 配电房配备绝缘手套、绝缘鞋、绝缘拉杆等电器抢修工具 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 配备发电机、发电机柴油储备足，日常维护启动正 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 10 | 安全警示 | 1、张贴《进站须知》、十大禁令、火警119、报警110、急救120、消防通道等安全警示标志牌 | 依据《安全标志及其使用导则 》GB2894-2008 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2查看警示标志告知牌包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施等 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

### 2-6   液化石油气（二甲醚）瓶装供应站   排查整治表

受检单位（盖章）：                                              检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照情况、人员资质 | 1.1瓶装供应站应有营业执照及燃气经营许可证。 1.2燃气经营许可证与营业执照登记信息一致 1.3人员应与用工单位签订劳动合同，并参加社会统筹保险 1.4人员应持证上岗，上岗证在有效期内 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 1、无营业执照及燃气经营许可证的，经营许可证与营业执照登记信息不一致，停止违法行为，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚、清退。 2、从业人员应未与经营单位签订劳动合同，或未参加社会统筹保险，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚； 3、从业人员未持证上岗，或资格证书超期、失效的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
| 2 | 瓶库设施 | 2.1耐火等级不应低于二级；地面采用不发火花地面，门窗应向外开； 2.2室内照明灯具，开关等其他电气设备应使用防爆型； 2.3配置液化石油气泄漏报警装置，报警装置集中设置在值班室，有泄漏报警远传系统。 2.4按要求配置灭火器等消防器材等应急抢险工具及设备 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 瓶库耐火等级、门窗不向外开的、照明灯具未使用防爆型的、未安装泄漏报警装置、未配置灭火器的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 3 | 瓶库位置要求 | 3.1Ⅰ级站瓶库离城市快速路等级以上道路的防火间距大于20米与其他道路的防火间距大于15米；与架空电力线大于1.5倍杆高；与散发火花地点大于35米 3.2Ⅱ级站瓶库离城市快速路等级以上道路的防火间距大于20米与其他道路的防火间距大于15米；与架空电力线大于1.5倍杆高；与散发火花地点大于25米； 3.3III级站可将瓶库设置在与建筑物（住宅、重要公共建筑和商层民用建筑除外）外墙毗连的单层专用房间。瓶库与主要道路的防火间距大于8米，次要道路大于5米。 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 库房耐火等级、门窗不向外开的、照明灯具未使用防爆型的、未安装泄漏报警装置、未配置灭火器的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 4 | 瓶库结构要求 | 4.1Ⅰ级站瓶库使用敞开式或半敞开式建筑，出入口一侧的围墙设置为高度不低于2米的不燃烧体非实体围墙，其底部实体高度不低于0.6米，其余各侧设置高度不低于2米的不燃烧体实体围墙； 4.2Ⅱ级站瓶库使用敞开式或半敞开式建筑，四周设置非实体围墙，其底部实体部分不低于0.6米，围墙采用不燃烧材料。 4.3III级站瓶库的隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 围墙等结构不符合要求的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 5 | 瓶库布局 | 5.1Ⅰ级站瓶库与修理间或办公用房的防火间距不应小于10米。营业室与瓶库的空瓶区毗连设置时，隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 5.2Ⅱ级站瓶库由瓶库和营业室组成时，两者合建一栋建筑，隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 5.3III级站瓶库隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 库区布局不符合要求的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，停止使用，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 6 | 供应站管理 | 6.1管理制度完善并上墙，落实执行； 6.2按规定完成人员入职教育，定期安全培训； 6.3使用自有产权钢瓶，钢瓶必须在合格期内；钢瓶进出库管理规范，分区存放； 6.4落实应急管理及反恐要求； 6.5配送员随车应急工具配备齐全。 6.6安全帽及反光背心或带反光条的衣服等配置齐全 6．7各类台帐记录齐全。 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 1、制度、教育培训、应急管理、反恐管理、台账管理等不符合要求的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 2、钢瓶、随车工具、安全防护装备不符合要求的，立即停止使用，限期整改更换；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 应急管理部门、住房城乡建设部门 |
| 7 | 终端配送及安全 | 配送企业是否按照交通运输部门、公安交警部门的相关要求严格落实。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.交通运输部门是否依据《液化石油气》等明确的职能职责，抓好运输车辆运输监管并积极出台相关政策解决安全隐患问题。 2.公安部门部门牵头其他相关部门配合参照其他省、市、地区先进经验，尽快解决“最后一公里”的运输困难和安全隐患问题 | 交通运输部门、公安部门 |
| 8 | 供应站选址 | 8.1县（区、市）政府应当有液化石油气瓶装供应站的整体规划，并按规划实施； 8.2县（区、市）燃气管理部门是否按照相应的法律法规和整体规划对供应站审批管理； 8.3供应站是否具有该站的燃气经营许可，是否按照燃气经营许可批准的区域和范围进行经营； 8.4严查无证经营及安全条件不达标的供应站点和无站点经营行为。 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 1、县（区、市）政府根据社会经济发展需要组织开展液化石油气瓶装供应站的整体规划，并按规划实施； 2、县（区、市）燃气管理部门按相应的法律法规和整体规划对供应站审批管理； 3、供应站不具有该站的燃气经营许可的，不按照燃气经营许可批准的区域和范围进行经营的，立即停止违法行为，限期整改更换；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚、清退； 8.4对无证经营及安全条件不达标的供应站点和无站点经营行为，依法依规从重处罚。 | 自然资源部门、住房城乡建设部门 |
| 9 | 用户管理 | 9.1与用户签订供用气合同，实名制登记用户信息，明确双方的安全责任和管理责任。建立客户台账；向用户提供有效证照。 9.2落实实名制销售管理； 9.3建立气瓶充装质量追溯信息系统； 9.4建立用户安全供气相应制度，包括：安检、培训、安全宣传告知等工作流程，发放燃气用户安全手册； 9.5建立用户安检制度，落实安检计划，客户安检记录保存良好； 9.6建立用户隐患整改流程，对隐患进行分级管理，积极督促用户整改，并留存跟踪记录；隐患和整改率应有统计分析。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 1、未与用户签订合同的，未落实实名制、供气制度不完善不合理的、未建立隐患整改流程的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 2、未建立钢瓶充装质量追溯信息系统或者系统功能不满足要求的，限期整改，整改后仍不符合要求的，依法依规予以处理。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
| 10 | 用户安全宣传 | 10.1应采用媒体、进社区、进学校、进家庭、条幅海报等多种方式开展用户安全宣传。 10.2应定期对工商用户的燃气管理人员进行安全培训、宣传，每年不少于1次。 10.3通气点火和入户安检时必须开展用气安全宣传，宣传内容包括安全用气知识、正确使用燃气具的方式、安装可燃气体报警装置、防范和处置燃气事故的措施等。 10.4所有的安全宣传应保留相关记录。 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 用户安全宣传不符合要求的、未建立隐患整改流程的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 11 | 客服服务 | 11.1应取得相关安装、维修企业资质，对维修人员进行培训和考核，考核合格具备相应的工作能力后方可上岗；应为维修人员配备适用的维修工具；未取得相应资质，应委托具备资质的单位实施用户设施维修。 11.2应制定职责范围内用户燃气设施故障、燃气泄漏报警的接报和处理程序，报修内容和处理结果应有记录。 11.3应制定职责范围内用户燃气设施故障、燃气泄漏报警的接报和处理程序，报修内容和处理结果应有记录。 11.4应对外公布24小时报修电话，保证电话畅通。 | （云南省液化石油气瓶装供应站安全运行技术规程） | □查阅资料 □现场检查 |  | 客户服务不符合要求的、未建立隐患整改流程的，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |
| 12 | 二甲醚供应 | 1.二甲醚采用专用钢瓶，不能与液化石油气等类型钢瓶混用； 2.液化石油气与二甲醚不能混装； 3.燃烧器具及配件（胶管）等，必须为二甲醚适用。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 1、钢瓶混用的、液化石油气与二甲醚混装的，立即停产整顿，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚； 2、燃烧器具及配件（胶管）等非二甲醚适用的，立即停止使用，限期整改；整改后安全生产条件仍不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。 | 住房城乡建设部门 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

## （三）管道及附属设施类

受检单位（盖章）：                                                 检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网图档管理 | 1.1 建立有管网地理信息系统（GIS系统），能够清晰显示管网信息，数据应及时更新。或有燃气管网现状图。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术标准和规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未建立燃气管线信息管理系统或燃气管网信息不完善、不准确，覆盖不全的，持续性投入更新，属地管理部门要求企业立即组织力量整改。 | 住房城乡建设部门 |
| 2 | 巡查 | 2.1巡查安全管理要求 2.1.1 建立有管网综合巡检系统，实现巡线人员定位管理、巡线轨迹查询、巡线工作开展，隐患发现系统上报及整治等跟踪各种功能。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 对未建立巡检系统或巡检工作内容涵盖不全，巡检制度执行不到位，记录信息不完整，发现危害行为未及时准确处置，重点位置巡查力度不足，隐患漏报、瞒报等情况，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.1.2 制定管线及附属设施巡查的周期及工作计划，有明确的巡查内容，实施分片负责，巡查分区划分合理，巡线各项工作制度健全，巡查计划明确，覆盖年度、月度、当日，计划应包含管网长度及明细、设施数量及明细、道路庭院具体位置等有效信息。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.1.3 干管管线应建立重点部位台账，包括：穿、跨越管道位置、长度及出土、入土点；管道敷设时位置信息；风险后果严重区内的管道，如穿过人员聚集区、穿越铁路、重要河流（道路）管道；曾经发生过泄漏以及抢险抢修过的管道，地质灾害发生比较频繁地区的管道；已经出现严重腐蚀或其他危险因素的管道。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.1.4 巡查人员劳保、工具配置齐全，包括安全帽、反光衣、手持机、最新版管网图纸、检漏仪、宣传册、记录表等，员工熟悉工具使用方法。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 对未建立巡检系统或巡检工作内容涵盖不全，巡检制度执行不到位，记录信息不完整，发现危害行为未及时准确处置，重点位置巡查力度不足，隐患漏报、瞒报等情况，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.1.5 巡查记录填写包括巡查时间、巡查地点、检查对象、检查结果等有效信息，如发现异常情况应具体了解现场情况，隐患分级分类、及时上报、跟进后期处理过程等。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.1.6建立巡查工作检查机制，并定期检查和记录。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.2 埋地管道巡查要求 2.2.1巡查确保埋地管道无建筑物和大型构筑物占压燃气管道（架空建、构筑物除外）。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.2.2 巡查埋地管道确保燃气管道与其他建、构筑物之间的水平净距符合相关规范要求。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.2.3 巡查确保埋地管道在燃气管道保护范围内，无爆破、取土、动火、倾倒或排放腐蚀性物质、放置易燃易爆物品、种植深根植物等危害管道运行的活动； 2.2.4发现占压、穿越密闭空间等隐患情况是否立即上报并积极采取措施消除隐患； 2.2.5发现有施工等第三方破坏燃气设施行为，是否立即采取措施制止，对不听从制止的是否上报有关管理部门查处。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.2.6埋地燃气管道转角、三通、末端、交叉以及穿越河流、铁路、道路不大于 200m，标志符合规范要求。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
| 2 | 巡查 | 2.3 立管、架空管道巡查要求 2.3.1 管道上有警示标志（如贴燃气识别带、喷燃气字样等）；漆管道表面无锈蚀；管道无其它搭接缠绕、无悬挂或搭靠重物。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 对未建立巡检系统或巡检工作内容涵盖不全，巡检制度执行不到位，记录信息不完整，发现危害行为未及时准确处置，重点位置巡查力度不足，隐患漏报、瞒报等情况，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.3.2 立管、架空管道近车道等易被碰撞位置设置防护栏等防撞装置。高层建筑立管有防沉降措施，高层架空管设置了补偿和减振措施。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.3.3 承载架空管道的建筑耐火等级不低于二级且不得作为甲、乙、丙类厂房使用。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.3.4 架空管道与铁路、道路、电缆及其他管道交叉时的垂直净距符合规范要求，跨越道路的管道两侧有醒目的限高标志。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.3.5 架空管道穿过建筑承重墙和楼板时，有钢质套管，套管与承重墙、地板或楼板之间的间隙填实，套管与燃气管道之间的间隙采用柔性防腐、防水材料密封。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4附属设施巡查要求 2.4.1阀门、凝水缸、检测井等管道附属设施有护井，使用燃气专用井盖，井盖完好。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4.2阀井内无淤泥、杂物等妨碍操作的情况，阀门和管道外观无损坏、锈蚀。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4.3用于设备拆装的补偿器限位螺杆处于拧紧状态，用于温度补偿的补偿器限位螺杆处于松弛状态。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4.4在对燃气管道巡线时，应对燃气设施周边的管沟、暗埋、密闭空间等要覆盖检查。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.5管线第三方破坏预防 2.5.1有燃气管道保护宣传记录或宣传资料 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 对未建立巡检系统或巡检工作内容涵盖不全，巡检制度执行不到位，记录信息不完整，发现危害行为未及时准确处置，重点位置巡查力度不足，隐患漏报、瞒报等情况，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.5.2 巡查人员及时掌握燃气管道周边施工信息，对管道安全控制范围或保护范围内的施工及其他行为，有给相关单位或个人的安全告知书；有管道保护协议，对管道安全保护范围内的施工作业有现场监护记录；对管道保护范围内的施工及其他行为，有保护方案和应急处置措施。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
| 3 | 管线及附属设施泄漏 检测 | 3.1 制定管线及附属设施检测的周期及工作计划，有明确的检测工作制度，检测计划明确，覆盖年度、月度、当日，计划应包含管道长度及明细、设施数量及明细、道路庭院具体位置等有效信息，其中高压管线要明确不同类型和状态下的高压管道及附属设施的检测周期、检测范围及检测人员。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 对管线及附属设施泄漏检测未周期全覆盖或频次低于国家标准的，泄漏检测设备配置不足或失效的，发现泄漏未及时处置或处置不当的，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.2 检测人员配置有可燃气体泄漏检测仪（PPM级），乙烷辨识分析仪、四合一检测仪等检测仪器设备。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 3.3 检测记录填写包括检测时间、检测地点、对象、检测结果、检漏人签名等有效信息，如发现异常情况应具体了解现场情况，隐患分级分类、及时上报、跟进后期处理过程等。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
| 4 | 管线附属设施维护保养 | 4.1制定有管网附属设施维护保养的相关管理制度、技术标准及作业指导书，涵盖调压设施、过滤器、阀井、阀门、架空管等附属设施。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 管线附属设施维护保养未周期全覆盖，标识污损，无台账或信息不全，维护保养设备配置不足，危险作业不符合规定的，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.2制定有管网设施维护保养计划，并按照计划实施维保作业。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3燃气管网，道路上方安装有警示贴等地面警示标志。有明确的管线警示标志设置标准，管线标志若有丢失、损毁，应及时修补。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.4建立有阀门（凝水缸等）维护保养台账，并对其进行编号管理。对阀门编排检查、维护计划按照计划实施，发现隐患及时处理，记录填写良好。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.5公司配备有四合一检测仪、空气呼吸机、三脚架、安全带、防爆鼓风机，在进入阀井等受限空间作业时应做好防护措施。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
| 5 | 调压 设施 管理 | 5.1调压设施外有适当编号牌及标识、“紧急抢险电话”、“严禁烟火”等标示。调压站应清楚展示站名称并设有入站须知。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 对调压设施 标识不清晰、污损，报警装置、仪表故障或失效，未保养或不到位的，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.2 近车道旁的调压设备设有防撞装置，并保持完好，调压设施应上锁，调压箱（柜）下方基础牢靠，回填夯实，无沉降、掏空等现象。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.3 调压站内挂有相关安全操作规程及工艺流程图；调压站内安全标志状况良好。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.4 调压设施仪表状况良好，定期进行校验，并在标定有效范围内使用，安全装置（紧急切断、超压放散等）配置适当，保养状况良好。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 5.5 调压站内固定式泄漏警报仪状况良好，在校验有效期内，配置适当，调压站内电气设备按照防爆区设置，保养良好。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.1 阴极保护管理 6.1.1制定阴极保护管理制度（包含岗位职责、作业程序、计划管理等），有相应的阴极保护作业指导书，阴保人员熟悉相关内容。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》GB50028及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 对无阴极保护或阴极保护防护不到位的，未定期对钢制管道进行防腐层检测，及时修复缺陷，排除干扰的，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 6.1.2阴极保护、检查井（桩）状况良好，受管道保护电位适于(-0.85～-1.20V)（相对于铜/硫酸铜参比电极）。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.2钢质管道防腐层检测 6.2.1建立管网防腐层检测制度，制定防腐层检测计划，并有效落实。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.2.2 防腐层检测周期和内容符合规范要求，无漏检或超期未检现象，并根据评定级别对检测发现的隐患应采取整改措施。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.3钢质管道干扰防护管理 6.3.1 当钢质管道附近存在电力输配系统、电气化轨道交通系统、其他阴极保护系统或其他干扰源时，应进行干扰调查与测试。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.3.2 根据干扰调查与测试结果，应采取干扰防护措施，并按相关规范定期进行效果评定（或检测）和维护，有效果评定报告（或检测报告）和维护记录，干扰防护措施运行正常，能够达到预期防护目标。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
| 7 | 管道评估及老旧管道改造 | 7.1建立管道数据台账，对敷设20年及以上的中压钢质管道开展评估工作。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51及相关技术标准和规程 |  |  | 1.对档案资料不齐全，信息不完善，未建立燃气管线信息管理系统，企业重大隐患排查不到位，整治未形成闭环的，要立即组织力量整改，对未整改的，上报省级行业主管部门全省通报，并对企业进行整顿，重查重处。 2.对老旧市政燃气管道专项信息档案或未报备各属地管理部门，各地属地管理部门责令限期整改并落实定期检查更新。经第三方安全评估对不宜运行的老旧市政燃气管道，各燃气企业按“轻重缓急”原则，列入燃气企业当年更新改造工作清单，编制专项更新改造方案并报备各属地管理部门，有计划、分批次推进，各属地管理部门定期检查督促更新改造进度。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 7.2 根据评估结果并结合运行数据，有老旧管道统计表（包括建设时间、长度、管径、连接方式等基本情况）及对应改造计划，明确改造期限和改造范围。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 7.3 停用、废弃管道应采用拆除、隔离、封堵、注水等安全措施，建立台账并及时更新相关信息。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
| 8 | 报修及 维抢修 | 8.1 报修及维抢修日常管理 8.1.1 制定报修、抢修和维修管理制度，设立 24 小时事故报修（警）电话，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求，包括降压、停气及恢复供气的内容。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 对报修、维抢修处置不准确、不及时，记录不全，无资质，抢修力量配备不足、投入不足，作业程序不到位的，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.1.2 有报修及维抢修记录，报修记录应包括时间、地点、情况和报修人等内容，抢修或维修记录应包括到场时间、人员、处理结果等内容，户外管网泄漏报警能第一时间到达现场进行判别，并及时处置。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.1.3具有专业技能资质的维抢修队伍及人员，配备有抢险车、发电机、防爆照明灯、可燃气体检测仪、备品备件等应急抢险物资装备。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.2 生产作业 8.2.1制定停气、降压、带压开孔、带压封堵、带气接管、置换、通气等生产作业分级审批管理制度。有实施方案，包括时间、地点、内容、工具设备数量、人员及职责、作业步骤、危险源辨识及控制措施、应急处置等，并按相关流程进行审批后实施，涉及危险作业按相应程序分级审批。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》及相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  |  | 应急管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 8.2.2需要停气作业的，停气前应发布《停气通知》告知用户。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
|  |  | 8.2.3作业记录应规范、完整，测量数据、分析符合相关要求（设备设施调试、启闭操作，吹扫，气体检测，有气密性试验等记录），关键步骤无遗漏。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |
| 9 | 其他 检测 | 10.1 加臭检测：定期对管网末端加臭剂浓度进行检测，有检测记录，检测结果符合相关规定。 | 《城镇燃气管理条例》、《压力管道定期检验规则— 公用管道》TSG D7004、《压力管道定期检验规则—工业管道》TSG D7005及 相关技术标准和规程 | (查阅资料 (现场检查 |  | 1.对未进行加臭、加臭量不足、未定期检测的，属地管理部门按照《城镇燃气管理条例》第二十二条责令企业立即整改； 2.未建立压力容器、压力管道等特种设备管理台账的，要求限期整改；对不符合安全运行条件或手续不全的压力容器、压力管道等特种设备依据《特种设备安全法》限期整改，隐患严重的要停止运行并立即整改 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 10.2 压力检测： 定期对最远端调压器出口和用户燃气燃烧器具前压力进行检测，有检测记录，检测结果符合相关规定。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 10.3 《特种设备目录》范围内压力管道按照要求进行检测，确保报告在有效期内。 |  | (查阅资料 (现场检查 |  |  |  |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

## （四）燃气用户类

### 4-1   管道燃气用户   排查整治表

受检单位（盖章）：                                                      检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户 安全 宣传 | 1.1制定用户安全宣传制度，年度安全宣传计划。 | 《城镇燃气管理条例》及相关技术标准规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未建立用户安全宣传制度或安全宣传内容覆盖不全，宣传制度执行不到位，记录信息不完整的，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.2新用户开户时向用户发放用户安全手册及宣传资料，内容至少包括安全使用常识、应急处置措施等内容。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.3 每年对工商用户进行安全用气宣传和培训。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 1.4与用户签订供用气合同，合同中明确各自的安全责任，用户应签署安全用气承诺书。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 2 | 入户 安检 | 2.1 安全管理 2.1.1 制定安检制度，明确安检对象、安检频次、安检内容、安检要求等。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.对未按要求周期覆盖所有用户、建立用户信息专项管理，入户安检频次不达标，安检问题处置不到位，隐患处理不及时的，属地管理部门责令企业限期整改。 2.对发现用户擅自拆改燃气附属设施的，物业管理单位、街道社区应当劝诫阻止，燃气经营单位应立即下发隐患整改通知书；对存在重大隐患的应采取停止燃气供应措施，拆改方应当承担相应法律责任。 3.对发现使用不合格胶管、减压阀、燃气具和用户私接“三通”、私搭乱接等不安全用气的行为下发隐患整改通知书，并限期责令整改，对拒不整改的用户，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 4.对未按有关要求安装泄漏报警器的非居民用户，根据新安全生产法第三十六条规定告知及要求，限期不整改的，按照安全生产法第九十九条对其进行处罚；对于安装不符合设计要求，未按照要求进行报警器定期检定的，责令限期整改。 | 燃气公司负责实施，市场监督管理部门、商务部门、文旅部门、卫生健康部门、教育部门各相关部门配合等按照职责对餐饮、酒店、医院、学校等非居民用户进行隐患排查 |
|  |  | 2.1.2 制定入户安全检查的年度计划、月度计划，安检计划符合频次要求，并报送上级主管部门。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.1.3 建立用户服务信息系统，有完善的实名制用户档案，能查询安检信息。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.1.4 入户安检人员经专业培训考核，有培训、考核记录和上岗证（或工作证）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.1.5每年为居民用户、工商业用户等提供1次安检。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.1.7安检人员穿戴劳动防护用品，按规程实施安检，所配备检漏仪、维修工具、安全宣传单、到访不遇单、宣传标贴等齐全。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.1.8安检单内容详实，检查项目应涉及管道、阀门、计量仪表、用气设备、用气环境、泄漏检测等内容。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.2居民用户安检 2.2.1安检中应对用户进行安全用气宣传。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.2.2用户家中不存在不合格灶具（无熄火保护装置）、危险热水器（直排式热水器）、胶管老化、龟裂等隐患，安检中发现的隐患告知用户，由用户进行签字确认。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.2.3对未安检到的用户，应粘贴“到访不遇单”，关注“到访不遇”用户，针对长期未安检用户采取措施。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.3非居民用户安检 2.3.1燃具安装位置具备通风等安全条件，燃气设施设在地下、半地下、密闭场所的应满足规范相应要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.3.2餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住混合体等人员密集场所必须安装合格的可燃气体泄漏报警切断装置；且必须能正常使用，在有效期内。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.3.3用气设备使用长寿命软管连接，软管中间不得有接口；不存在气源混用（天然气和液化石油气）现象；软管上游与硬管的连接处应设有阀门，非用气时段阀门处于关闭状态。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 2 | 入户 安检 | 2.3.4定期对工商业用户流量仪表进行维护，有维护记录，且记录与现场相符。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.4客户端安全隐患整改 2.4.1属于燃气经营企业责任范围内的隐患应及时修复；属于用户责任范围内的隐患，应下达隐患整改通知书，由用户签收，督促用户整改。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4.2针对不同类型用户分别制定安全隐患分级标准，进行分级管理。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 2.4.3针对高风险隐患（重大隐患）应采取特别的措施，如停气、向主管部门报告备案等，确保安全隐患得到及时整改。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 3 | 新用户通气点火和停气复供 | 3.1有通气点火相关管理制度，通气点火前进行首次安全检查，检查内容包括室内管道、连接管道、用气环境、燃气设施（灶具应具备熄保功能，热水器应加装烟道、长寿命软管）、气密性检查等内容，符合通气条件的进行通气，如实填写首检单并由用户签字。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51及相关技术标准和规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对用户通气安全条件未复核或程序不符合技术标准和规程的，属地管理部门责令企业限期整改。未达到通气安全条件的，不得通气。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 3.2 建立停气及恢复供气流程，维修人员掌握恢复供气流程，并如实填写相关记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 4 | 报修及维抢修 | 4.1 安全管理 4.1.1. 制定报修、抢修和维修管理制度，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对报修处置不准确、不及时，记录不全，无资质，抢修力量配备不足，作业程序不到位的，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.1.2 维修人员经燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.1.3有报修记录包括：时间、地点、情况和报修人记录清晰，有对应维抢修记录，包括：到场时间、人员、处理结果等记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.2 客户热线 4.2.1设立统一对外公布的24 小时抢险抢修电话（24小时客服热线号码）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 4.2.2热线员工接受紧急处理程序（包括：燃气泄漏、人员中毒、恐吓、火灾、爆炸等）培训，熟悉应急处置程序。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.2.3接线电话有录音系统，可以调取存储时长内的电话录音。对抢修、抢险工单要进行跟进，确保抢修、抢险工单在规定时间内得到妥善处置或控制险情。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 4.3 应急管理 4.3.1制订有《客户服务应急预案》，包含应急组织和成员，各成员有明确的任务和职责。预案包含客户燃气泄漏、爆炸及火灾事故、窒息和中毒事故、燃气供应中断等各类事故应急处理程序和措施。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 5 | 用户燃气设施拆除改装、迁移 | 5.1废弃管道和设施应给予拆除，停用管道或设施采取封堵、置换、标识、定期检查等措施处置。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对无资质或资质不全的，拆除改装、迁移安全条件未复核或程序不符合技术标准和规程的，属地管理部门责令企业限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 5.2改造符合相关规范、规程要求，施工人员具备相应资格，工具齐全有效，改造后气密性试验合格并留有记录。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
| 6 | 综合体管理 | 6.1物业相关管理人员经培训上岗，熟悉燃气特性、安全用气知识、燃气公司热线电话、燃气正确使用方法，发生燃气泄漏应知晓应急知识等。 | 《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》CJJ51、全国城镇燃气安全排查整理工作方案》的通知（安委〔2021〕9号）和云南省安全生产委员会《云南省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》及相关技术标准和规程 | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.对未按要求周期覆盖所有用户、建立用户信息专项管理，入户安检频次不达标，安检问题处置不到位，隐患处理不及时的，属地管理部门责令企业限期整改。 2.对发现用户擅自拆改燃气附属设施的，物业管理单位、街道社区应当劝诫阻止，燃气经营单位应立即下发隐患整改通知书；对存在重大隐患的应采取停止燃气供应措施，拆改方应当承担相应法律责任。 3.对发现使用不合格胶管、减压阀、燃气具和用户私接“三通”、私搭乱接等不安全用气的行为下发隐患整改通知书，并限期责令整改，对拒不整改的用户，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 4.对未按有关要求安装泄漏报警器的非居民用户，根据新安全生产法第三十六条规定告知及要求，限期不整改的，按照安全生产法第九十九条对其进行处罚；对于安装不符合设计要求，未按照要求进行报警器定期检定的，责令限期整改。 | 燃气公司负责实施，市场监督管理部门、商务部门、文旅部门、卫生健康部门、教育部门各相关部门配合等按照职责对餐饮、酒店、医院、学校等非居民用户进行隐患排查 |
|  |  | 6.2与物业方协调联动，开展综合体商户安全教育培训，用户燃气管理人员应熟悉燃气常识及能知道如何联系燃气公司。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.3每年开展不少于2次综合安全检查，重大节假日提前开展检查；安全检查应覆盖综合体的管道、调压设施、用户设备、中控室以及物业方的日常检查记录等。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.4 室内公共管道外观良好，无锈蚀和损坏，无漏气现象；泄漏报警装置在有效期内，能有效探测室内管道燃气泄漏；燃气管道不得敷设在卫生间、易燃或易爆物资的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道、电梯井等地方。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.5发现的隐患应记录在综合体隐患台账中，制定整改计划，明确整改时限和责任人等管理要求并严格落实整改。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |
|  |  | 6.6设置综合体的专项应急预案，一体一案；应急预案和专项程序中应包含应急组织、人员、职责，详细的应急步骤以及应急联络方式等内容。每年开展一次综合体的专项应急演练，并对预案进行修订改进。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  |  |  |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

### 4-1   瓶装燃气用户   排查整治表

受检单位（盖章）：                                              检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢瓶存放场所 | 1.1钢瓶离火源不得少于0.5米，（若少于 0.5米应使用阻火板隔离）； 1.2通风良好 1.3不得有裸露电线，不得使用非防爆电气设备 1.4不得存放在地下室及半地下室；高层建筑不允许使用瓶装燃气； | 《城镇燃气设计规范》、《建筑设计防火规范》GB 50016、《燃气工程项目规范》GB55009、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.1-1.3条未落实的，限期整改；违反1.4条的，立即整改，否则，必须改用其他能源，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 | 住房城乡建设部门 |
| 2 | 钢瓶检查 | 2.1不得用热水、火源或其他热源加热 2.2钢瓶重瓶不得超量存放（如YSP35.5型的重瓶存量不得大于7瓶）。钢瓶存放总量超过100公斤（折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶时，需设置独立瓶组间；存瓶总重量超过100 千克小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑。 2.3不得倾倒使用 | 《城镇燃气设计规范》、《餐饮场所使用燃气基本安全要求》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全使用条件的，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 | 住房城乡建设部门 |
| 3 | 用户安全检查 | 3.1与供气企业签订《供气合同》，提供供气企业相关许可证照； 3.2钢瓶、燃具、软管、排烟等设施布局、安装应符合安全规范要求； 3.3应按规定配置灭火器等消防器材。3.4餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住混合体等非居民用户必须安装合格的可燃气体报警切断装置,且安装符合规范要求（安装位置不得高于0.3米）；报警装置必须能正常使用，在有效期内。 | 国家、省、市《城镇燃气管理条例》、《安全生产法》、云南省七厅一局《关于印发瓶装燃气经营管控工作方案的通知》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.对不符合要求的，责令限期整改； 2.对未按有关要求安装泄漏报警器的非居民用户，根据新安全生产法第三十六条规定告知及要求，限期不整改的，按照安全生产法第九十九条对其进行处罚；对于安装不符合设计要求，未按照要求进行报警器定期检定的，责令限期整改。 3.对拒不整改的用户，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 | 燃气公司负责实施，市场监督管理部门、商务部门、文旅部门、卫生健康部门、教育部门各相关部门配合等按照职责对餐饮、酒店、医院、学校等非居民用户进行隐患排查 |
| 4 | 燃气器具、减压阀、软管检查 | 4.1用户应当使用高原适配性检测合格的燃烧器具，有合格证，民用燃气燃烧器具不超过判废年限的燃气具，不使用无熄火保护或熄火保护失效的燃烧器具； 4.2燃气热水器安装应当符合规范要求； 4.3减压阀无腐蚀，密封圈无老化、无泄漏 4.4中压减压阀匹配中压灶具 4.5减压阀输出压力稳定且符合标准 4.6软管长度在1.0-2米； 4.7软管不得穿墙或暗埋 4.8软管在有效使用期内，无老化现象、损坏或泄漏现象 4.9软管连接部位应安装管卡 4.10二甲醚供应时，燃烧器具及配件（胶管）等，必须为二甲醚适用； |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对发现使用不合格燃烧器具、热水器、软管、减压阀的、用户私接“三通”、私搭乱接等不安全用气行为的，应下发隐患整改通知书，并限期责令整改，对拒不整改的用户，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 | 燃气公司负责实施，市场监督管理部门、商务部门、文旅部门、卫生健康部门、教育部门各相关部门配合等按照职责对餐饮、酒店、医院、学校等非居民用户进行隐患排查 |
| 5 | 用气环境检查 | 5.1不在密闭空间(卧室、卫生间)使用瓶装燃气，不在地下室、半地下室或高层建筑物内使用瓶装燃气 5.2不与其他能源混用 5.3燃气使用场所不存放其他易燃易爆物品； 5.4不在燃气设施上缠绕电线、悬挂其他物品 5.5不在有燃气设施设备的房间内住人 | 《城镇燃气设计规范》、《建筑设计防火规范》GB 50016、《燃气工程项目规范》GB55009、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全使用条件的，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 | 燃气公司负责实施，市场监督管理部门、商务部门、文旅部门、卫生健康部门、教育部门各相关部门配合等按照职责对餐饮、酒店、医院、学校等非居民用户进行隐患排查 |
| 有瓶组间的应增加以下检查项 |  |
| 6 | 瓶组气化间 | 6.1有独立瓶组存放间 6.2不得设置于地下室或半地下室 6.3设置有效的燃气泄漏报警装置 6.4不得存放杂物或其他易燃物品 6.5不得有非防爆的电气线路 6.6独立瓶组间应满足与建筑的防火间距要求 | 《城镇燃气设计规范》、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全使用条件的，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 | 燃气公司负责实施，市场监督管理部门、商务部门、文旅部门、卫生健康部门、教育部门各相关部门配合等按照职责对餐饮、酒店、医院、学校等非居民用户进行隐患排查 |
| 7 | 燃气管线系统 | 7.1燃气设施的安装符合国家规范的要求，由具相关资质的设计、施工单位负责实施； 7.2液相管线使用无缝钢管 7.3气化器定期排残及维护 7.4管线上使用液化气专用阀门 7.5管道无腐蚀、阀门或接□漏气现象 7.6管线不得有被占压现象 7.7软管有使用期内，无老化、损坏现象 7.8压力表定期校验，无损坏 7.9应有每日巡查台帐 | （依据城镇燃气设计规范） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不符合要求的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全使用条件的，供气企业禁止向其供应燃气，其他燃气企业同样禁止向其供气，严查无证企业供气。 | 燃气公司负责实施，市场监督管理部门、商务部门、文旅部门、卫生健康部门、教育部门各相关部门配合等按照职责对餐饮、酒店、医院、学校等非居民用户进行隐患排查 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

## （五）工程建设类

受检单位（盖章）：                                                    检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目合规性 | 1.1是否依据建设审批程序，办理相应的手续（如规划手续、消防、施工许可、环评、安评及地震、地质灾害和文物保护评估等）。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.未依法办理相关手续的，限期整改，在验收投产前补办相关手续；不能补办的，不予以验收投产；已验收投产的，责令整改，完成手续后予以验收。 2.属地政府要督促企业加强整改并督导相关部门积极配合企业整改。 | 发展改革部门、自然资源部门、住房城乡部门 |
|  |  | 1.2市政燃气设施建设工程纳入市政工程范畴开展建设工程安全质量监督管理。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.未纳入市政工程范畴开展建设工程安全质量监督管理的，责令燃气工程建设单位限期整改，补办市政工程安全质量监督管理手续。 2.责成工程质量监督管理部门加强监管，履行质量监督责任。 | 住房城乡部门 |
|  |  | 1.3建筑区划内，除用户专有部分以外的燃气设施建设工程是否纳入房屋建筑工程范畴开展安全质量监督管理。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 1.未纳入房屋建筑工程范畴开展安全质量监督管理的，限期整改，补办房屋建筑工程安全质量监督管理手续。 2.责成工程质量监督管理部门加强监管，履行质量监督责任。 3.属地政府要求各相关方在房地产开发、房屋建筑工程建设等方面严格落实“三同时”规定。 | 住房城乡部门 |
|  |  | 1.4建设单位或工程总承包单位是否将工程项目发包给具有相应资质的勘察、设计、施工、监理单位。 | 《建设工程质量管理条例》第七条、第十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第五十四条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对将工程项目发包给不具有相应资质的勘察、设计、施工、监理单位的，按照《建设工程质量管理条例》第五十四条对建设单位进行处罚，按第五十五条、第六十二条对总承包单位进行处罚；对所发包的工程项目责令整改；对已交付使用的工程项目进行质量安全评估，评估合格后方可继续运行。 | 住房城乡部门 |
|  |  | 1.5燃气工程项目施工单位，是否具有与工程规模相适应的施工资质。 | 《建设工程质量管理条例》第十八条、第六十条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不具有资质或超越资质承揽工程项目的施工单位，按照《建设工程质量管理条例》第六十条进行处罚，并列入黑名单；对施工单位所承揽的工程项目责令整改；对已交付使用的工程项目进行质量安全评估，评估合格后方可继续运行。 | 住房城乡部门 |
|  |  | 1.6燃气工程项目监理单位，是否具有相应的监理资质。 | 《建设工程质量管理条例》第三十四条、第六十条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不具有资质或超越资质承揽工程项目的监理单位，按照《建设工程质量管理条例》第六十条进行处罚，并列入黑名单；对监理单位所承揽的工程项目责令整改；对已交付使用的工程项目进行质量安全评估，评估合格后方可继续运行。 | 住房城乡部门 |
|  |  | 1.7燃气工程项目勘察、设计单位，是否具有工程勘察、设计资质证书，资质等级许可范围涵盖所从事的燃气工程。 | 《建设工程质量管理条例》第十八条、第六十条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对不具有资质或超越资质承揽工程项目的设计单位，按照《建设工程质量管理条例》第六十条进行处罚，并列入黑名单；对设计单位所承揽的工程项目责令整改；对已交付使用的工程项目进行质量安全评估，评估合格后方可继续运行。 | 住房城乡部门 |
|  |  | 1.8工程项目是否存在转包、违法分包、挂靠等问题。 | 《建设工程质量管理条例》第十八条、第二十五条、第三十四条、第五十五条、第六十一条、第六十二条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 工程项目存在转包、违法分包、挂靠等情况的，按照《建设工程质量管理条例》第五十五条、第六十一条、第六十二条对相应单位进行处罚；对工程项目责令整改；对已交付使用的工程项目进行质量安全评估，评估合格后方可继续运行。 | 住房城乡部门 |
|  |  | 1.9特种设备安装、改造、修理的施工单位是否在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知特种设备安全监督管理的部门；特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内,使用单位是否向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。 | （依据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条、第三十三条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对工程项目未按要求进行特种设备书面告知的施工单位、对未按要求办理特种设备登记的使用单位限期整改，限期未整改的予以处罚。 | 市场监督管理部门、住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.10劳务派遣人员管理是否包括三级安全教育与培训、劳动条件、劳动保护等。 | (依据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按要求进行劳务派遣人员管理的有关单位限期整改。 | 人力资源保障部门 |
|  |  | 1.11燃气工程是否具有勘察报告、设计施工图纸且经具备图纸审查资质的机构审查合格。 | (依据《建设工程质量管理条例》第五条、第十一条、第五十六条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未进行勘察设计或施工图未经具备图纸审查资质的机构审查合格就擅自施工或交付使用的工程项目责令整改，按照《建设工程质量管理条例》第五十六条对相应单位进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 1.12建设单位与施工单位、监理单位及其他参建单位是否签订有安全施工协议，明确各方的安全责任。 | 《建设工程安全管理条例》第四条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对工程项目没有签订有安全施工协议的责令整改。 |  |
|  |  | 1.13设计、施工及监理单位项目负责人、主要技术负责人、现场管理人员资格证书是否符合要求。施工单位、监理单位专职安全员的资格证书是否齐全有效。 | (依据《建设工程安全管理条例》第三十六条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对工程项目人员资格证书不符合要求的有关单位限期整改完善，对人员挂靠、不到岗履职的，依法依规予以处罚。 |  |
|  |  | 1.14特种设备作业人员的特种作业操作证书是否齐全有效。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对特种设备作业人员证书不齐全、失效的施工单位责令限期整改，逾期未改正的责令停产停业整顿，予以处罚。 | 市场监督管理部门 |
| 2 | 质量安全监管 | 2.1开工前是否进行安全技术交底，交底人和接收交底人员是否签字确认。 | (依据《建设工程安全管理条例》第二十七条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对没有进行安全技术交底、没有形成交底记录和签字确认的施工单位及监理单位进行处罚，责令整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.2 是否编制符合要求的施工方案,施工方案中有具体的安全措施。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对没有编制符合要求施工方案的施工单位及进行处罚，限期整改。监理单位承担连带责任。 |  |
|  |  | 2.3施工单位是否有安全教育培训台账，包括但不限于三级安全教育、入场前安全教育、班组安全教育、作业前安全教育等，培训学时达到要求，签字齐全。 | (依据《建设工程安全管理条例》第三十七条) | □查阅资料 □现场检查 |  | 对没有进行安全教育培训的施工单位进行处罚，完善培训、相关记录和签字。 |  |
|  |  | 2.4施工项目负责人是否带班作业。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对施工项目负责人未带班作业的项目施工单位和监理单位进行处罚。 |  |
|  |  | 2.5主要设备材料是否具有合格证。 | 《建设工程质量管理条例》第六十四条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对使用不合格材料的工程项目责令整改，对已投入使用不合格材料的工程项目部分及连带部分要全面复查，发现问题及时整改，相关单位按照《建设工程质量管理条例》第六十四条进行处罚。 |  |
|  |  | 2.6涉及危险作业是否进行了审批，开展了危险源辨识，采取并落实了对应安全防护措施，有作业过程安全监护记录，特种作业人员持有效证件上岗。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 限期整改，完善手续和记录。 | 应急管理部门、市场监督管理部门 |
|  |  | 2.7隐蔽工程（包括沟槽开挖、沟槽回填、示踪线警示带安装）记录是否完整无缺项、漏项。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对隐蔽工程未按要求记录的工程项目责令限期整改，对缺项、漏项的要进行复查，发现相关工程质量等问题及时整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.8 钢管焊接检查记录是否符合要求，是否具有焊接工艺评定书、焊接参数、焊口参数，是否具有第三方单位无损检测报告。 | 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》9.3.4-1、11.4.1，《建设工程质量管理条例》第六十四条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按照设计文件要求或施工规范要求进行焊接质量检查，或焊接质量不合格，或未进行焊接质量检查记录的工程项目责令限期整改；对有重大焊接质量缺陷却投入使用的项目立即停产整顿，对有关单位按照《建设工程质量管理条例》第六十四条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.9 PE热熔、电熔焊接是否有焊接记录。热熔连接的焊头连接完成后，是否进行100%外观检验及10%翻边切除检验，电熔连接的焊头连接后，进行外观检查。 | 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》7.2.3、7.2.4，《建设工程质量管理条例》第六十四条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按照设计文件要求或施工规范要求进行PE管焊接质量检查，或焊接质量不合格，或未进行焊接质量检查记录的工程项目责令限期整改；对有重大焊接质量缺陷却投入使用的项目立即停产整顿，对有关单位按照《建设工程质量管理条例》第六十四条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.10管道附件（阀门、凝水缸、补偿器）有符合要求的试压记录。 | 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》8.1.2、8.1.9，《建设工程质量管理条例》第六十五条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按照设计文件要求或施工规范要求进行试压，或试压不合格，或未进行试压记录的工程项目责令限期整改；对试压不合格却投入使用的项目立即停产整顿，对有关单位按照《建设工程质量管理条例》第六十五条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.11是否有符合要求的防腐检测记录。 | 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》5.4.10、9.3.4、9.2.5。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按照设计文件要求或施工规范要求进行防腐，或防腐不合格，或未进行防腐记录的工程项目责令限期整改；对埋地钢质管道未采用防腐措施，或防腐严重不合格却投入使用的项目立即停产整顿，对有关单位按照《建设工程质量管理条例》第六十四条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.12是否有符合要求的燃气管道吹扫记录。 | 《建设工程质量管理条例》第六十四条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按照设计文件要求或施工规范要求进行吹扫，或吹扫不合格，或未进行吹扫记录的工程项目责令限期整改；对吹扫不合格却已投入使用的项目所涉及的有关单位按照《建设工程质量管理条例》第六十四条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.13是否有燃气管道强度、气密性试验合规性记录，包括强度试压数据、时间及结果综合评价等内容。燃气管道穿跨越大中型河流、铁路、二级以上公路、高速公路时，应单独进行试压。 | 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》12.1.1、12.1.2，《建设工程质量管理条例》第六十四条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按照设计文件要求或施工规范要求进行强度和气密性试验，或试验不合格，或未进行试验记录的工程项目责令限期整改；对试验不合格却已通气运行的工程项目立即停产整顿，对有关单位按照《建设工程质量管理条例》第六十四条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.14是否有储罐试压记录（强度试验/严密性试验）。 | 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》11.4.2，《建设工程质量管理条例》第六十四条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按照设计文件要求或施工规范要求进行强度和气密性试验，或试验不合格，或未进行试验记录的工程项目责令限期整改；对试验不合格却已投入使用的工程项目立即停产整顿，对有关单位按照《建设工程质量管理条例》第六十四条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.15燃气工程建设单位组织投产试运行时，是否有投产方案、投产试运行记录。 | （依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号）第二十一条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对没有投产方案、投产试运行记录进行整改，限期补充完善。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.16燃气工程建设单位是否组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。有各参建方现场验收是否签字确认记录，竣工验收档案齐全。 | （依据《建设工程质量管理条例》第十六条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按要求组织验收的限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.17是否具有竣工图纸且清晰、准确、有竣工图章及相关人员签署，管网测绘数据完整。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未按要求编制竣工图及测绘资料的限期整改。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.18自竣工验收合格之日起15日内，是否将竣工验收情况和档案报燃气主管部门备案。 | （依据《建设工程质量管理条例》第十七条、第五十六条，《城镇燃气管理条例》第十一条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未将竣工验收情况和档案报燃气主管部门备案的工程项目责令整改，限期上报，对建设单位按《建设工程质量管理条例》第五十六条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 2.19安全、环保设施是否完成专项验收。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号）第四条、第二十三条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对安全、环保设施未完成专项验收责令整改，限期完善专项验收。 | 生态环境部门、住房城乡建部门 |
|  |  | 2.20建设工程是否经竣工经验收合格后通气使用。 | 《建设工程质量管理条例》第十六条、第五十八条。 | □查阅资料 □现场检查 |  | 对未经验收、验收不合格或不合格却按照合格工程验收，就擅自交付使用的工程项目，责令整改，对相关单位按照《建设工程质量管理条例》第五十八条进行处罚。 | 住房城乡建设部门 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

## （六）危险化学品运输类

受检单位（盖章）：                                             检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 资质 | 1.1企业取得《危险货物道路运输经营许可证》，经营范围满足危险化学品2类1项。 | 《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》第一章总则第六条（五）款、第五章运输安全 | □查阅资料 □现场检查 |  | 未依法取得危险货物道路运输许可或超范围运输，依照《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规处罚。 | 交通运输部门 |
|  |  | 1.2危险化学品运输驾驶员取得《危险货物道路运输从业资格证》 | 《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》第一章总则第六条（五）款、第五章运输安全 | □查阅资料 □现场检查 |  | 驾驶员未来依法取得《危险货物道路运输从业资格证》，依照《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规处罚。 | 交通运输部门 |
|  |  | 1.3危险化学品运输押运员取得《危险货物押运员从业资格证》。 | 《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》第一章总则第六条（五）款、第五章运输安全 | □查阅资料 □现场检查 |  | 押运员未依法取得《危险货物押运员从业资格证》，依照《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规处罚。 | 交通运输部门 |
|  |  | 1.4危险化学品运输车辆符合要求。 | 《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》第一章总则第六条（五）款、第五章运输安全 | □查阅资料 □现场检查 |  | 危险化学品运输车辆不符合要求，依照《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规处罚。 | 交通运输部门 |
| 2 | 安全 组织 机构 | 2.1公司建立由主要负责人领导的安全组织机构，有明确的职责范围，配备专兼职安全管理人员，建立安全生产管理网络体系。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第五条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 公司未建立由主要负责人领导的安全组织机构，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门、交通运输部门 |
|  |  | 2.2 定期召开安全生产会议，会上形成的决议和行动计划等，记录在会议纪要。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 公司未定期召开安全会议、无记录等，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门、交通运输部门 |
| 3 | 安全 生产 责任 制 | 3.1公司建立有全员安全生产责任制，明确公司领导、各级部门各类人员的岗位责任范围和考核标准等内容。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第五条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门、交通运输部门 |
|  |  | 3.2通过签订安全生产目标责任书的形式，对岗位清单进行了宣贯培训，各部门及各级人员明白各自的安全责任。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门、交通运输部门门 |
|  |  | 3.3设有危化运输车辆管理制度，着重对危险化学品运输车辆车队有监督检查记录，建立跟踪监管系统，对危险化学品运输车辆管理有监督检查和问题跟进措施；对固定路线开展道路风险评估。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门、交通运输部门 |
|  |  | 3.4与燃气公司签订危险化学品运输协议 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门、交通运输部门 |
| 4 | 安全 制度 建设 | 4.1公司有健全的符合公司现状的安全管理制度汇编，定期更新修订，对内容进行了宣贯和培训。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门、交通运输部门 |
|  |  | 4.2 应制定涵盖所有设备、工作流程和危险作业的安全操作规程。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门、交通运输部门 |
| 5 | 双重 预防 体系 建设 | 5.1公司建立有安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第四条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 5.2定期开展安全风险辨识，有危险源辨识清单并按照安全风险分级采取相应的管控措施。制定有风险告知牌、四色图、风险比较图、岗位明白卡、重大风险公告栏等警示标示。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门 |
|  |  | 5.3有年度安全检查计划，定期开展综合、专项、节前日等安全检查；建立安全生产事故隐患排查标准，有隐患排查清单，对隐患分级管控，按照“五落实”原则及时整改消除，并做好档案管理，其中涉及重大事故隐患排查治理情况还应当及时上报相关部门，及时整改消除。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | □查阅资料 □现场检查 |  |  | 交通运输部门 |
| 6 | 安全 教育 培训 | 6.1企业主要负责人（企业法人、总经理）由交通运输主管部门专业培训考核合格，取得企业主要负责人的专业培训考核合格证书。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 6.2企业负责安全生产运行的副总经理（分管负责人），企业生产、安全管理部门负责人，企业分支机构的负责人以及企业专职安全员由交通运输主管部门专业培训考核合格，取得安全生产管理人员的专业培训考核合格证书。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 6.3负责危险化学品运输驾驶人员、危险化学品运输押运员、维护和事故抢险抢修的操作人员等由交通运输主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。 | 《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》第一章总则第六条（五）款、第五章运输安全 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 6.4新员工经三级安全教育培训，考试合格后方可上岗。培训学时达到要求，档案齐全。转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行部门、班组级安全教育培训。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 6.5特种设备使用单位对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，取得特种作业人员证书方可从事相应的作业或者管理工作。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 市场监督管理部门、交通运输部门 |
|  |  | 6.6所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行专门的安全教育培训，有培训记录和本人签名。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 6.7对相关方作业人员和临时聘用人员进行入场前的安全教育培训，确认其资质和能力符合作业要求后，方可允许上岗作业 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
| 7 | 安全 投入 | 7.1制订了公司安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 7.2企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合相关法规规定，并建立完整的安全生产费用台账，确保专款专用。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
| 8 | 职业 健康 | 8.1职业卫生管理 8.1.1 企业对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。存在职业病危害的，应委托相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测，职业病危害严重的，应当委托相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 | 依据《工作场所职业卫生监督管理规定》第二十条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规限期整改或处罚 | 卫生健康部门、人力资源保障部门 |
|  |  | 8.1.2 对从业人员职业危险因素进行告知，对职业危害防护进行宣传教育。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规限 |  |
|  |  | 8.1.3 建立从业人员职业健康管理档案。 | 依据《中华人民共和国职业病防治法》第五条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规限 |  |
|  |  | 8.2劳动防护 8.2.1制订了劳动防护用品管理制度，明确采购、保管、发放、培训及使用要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 8.2.2按照制订的劳动防护用品管理制度对各类岗位有发放登记记录，有领用人签名，实际发放周期未超过配备标准规定的发放周期，发放登记记录保存至少3年。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
| 9 | 应急 管理 | 9.1建立由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级应急预案体系，包含风险评估和应急资源调查。方案内容应符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639 的要求，通过专家评审并向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案。有重大变更，预案实时更新并重新备案。 | 依据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部第2号令）第六条） | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门 |
|  |  | 9.2成立有应急管理队伍，成员有明确的任务和职责，成员熟悉应急程序和工作要求。建立专业的维抢修队伍，保证24小时值班制度 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门 |
|  |  | 9.3应急物资及工器具配备到位，能够满足公司应急救援需要。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门 |
|  |  | 9.4定期组织应急演练，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料、评估和总结。 | 依据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部第2号令）第三十三条 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 |  |
| 10 | 事故 管理 | 10.1制订了事故管理制度，规定事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 | 应急管理部门 |
|  |  | 10.2建立事故台账（含未遂事故），有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规限期整改或处罚 |  |
| 11 | 危险 化学品运输 车辆 管理 | 11.1 制定危险化学品运输车辆管理制度，明确危险化学品运输车辆责任部门及人、采购、使用、维护保养、报废、设立车辆台帐、设立驾驶员及押运员台帐、设立跟踪定位与监管系统等要求。 | 《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》第一章总则第六条（五）款、第五章运输安全 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |
|  |  | 11.2 应建立危险化学品运输车辆及附件的完整档案，危险化学品运输车辆按规定逐台建立安全技术信息档案，有在效期的危险化学品运输车辆使用证、危险化学品运输车辆准驾证、运输从业资格证、押运员证、涉及特种设备的使用登记证，危险化学品运输车辆外观良好、无腐蚀、损伤等缺陷，危险化学品运输车辆“易燃易爆”、“反光贴”等安全警示标识完好且无明显褪色，危险化学品运输车辆安全阀、爆破片等安全泄压装置完好有效，危险化学品运输车辆车载灭火器完好有效、轮胎状况良好，配备专（兼）职人员通过 GPS 等监控系统对危险化学品运输车辆进行实时动态监控，危险化学品运输车辆配备行车记录仪并建立危险化学品运输车辆运行记录病杜绝超速驾驶、超时驾驶、疲劳驾驶现象，危险化学品运输车辆按要求年度检验、定期检验无漏检、超期。 | 《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》第一章总则第六条（五）款、第五章运输安全 | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门、公安部门、应急管理部门 |
| 12 | 安全 评估 | 12.1对在用危险化学品运输车辆按要求进行定期检定、安全评价，至少每三年进行一次。 |  | □查阅资料 □现场检查 |  | 无 ，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规限期整改或处罚 | 交通运输部门 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

## （七）燃气具类

受检单位（盖章）：                                                  检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气燃烧器具产品质量 | 生产销售的燃气燃烧器具的产品质量应当符合国家标准要求。燃气燃烧器具应装配有熄火保护装置。企业应能提供产品质量合格检验报告。 | GB6932《家用燃气快速热水器》、GB16410《家用燃气灶具》、GB35848《商用燃气燃烧器具》、GB 25034《燃气采暖热水炉》等国家产品检验标准 | 查阅产品检验报告 |  | 1、省市场监督管理局、省住房城乡建设厅定期公布合格或不合格产品目录 2、检查发现产品质量不合格的，责令企业下架停止销售，对所销售产品限期整改，市场监督管理部门依法依规进行查处。 | 市场监督管理部门 |
| 2 | 非燃烧器具产品质量 | 1.生产销售的燃气泄漏报警器、燃气调压阀及燃气连接管等配件产品质量应当符合国家标准要求企业应能提供产品质量合格检验报告、检定证书。 2.对于使用中的燃气泄漏报警器企业或个人应能提供检定证书。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》及实施细则；、GB 15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》、GB 15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》、GB 15322.3-2019《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》、GB35844《瓶装液化石油气调压器》、GB/T 26002《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》、CJ/T 197《燃气用具连接用不锈钢波纹软管、CJ/T 491《燃气用具连接用橡胶复合软管》等国家产品检验标准、国家产品检定规程JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》。 | 查阅产品检验报告、计量检定证书 |  | 1、检查发现产品质量不合格的，责令企业下架停止销售，对所销售产品限期整改，市场监督管理部门依法依规进行查处。 2、对使用中不按照相关规程开展燃气泄漏报警器计量检定的，责令限期整改；整改后仍然不符合安全生产条件的，依法依规予以处罚。（计量修） 1、省市场监督管理局、省住房城乡建设厅定期公布合格或不合格产品目录 2、检查发现产品质量不合格的，责令企业下架停止销售，对所销售产品限期整改，市场监督管理部门依法依规进行查处（监督处修） 3、省市场监督管理局、省住房城乡建设厅定期公布合格或不合格产品目录 | 住房城乡建设部门、市场监督管理部门 |
| 3 | 家用燃气具3C强制认证 | 检查生产企业和销售产品合规性，看燃气具3C强制性产品认证证书和强制性认证标志标注情况应符合要求。2020年10月1日前生产的产品应有效标注生产许可证标志及编号或强制性认证标志的；2020年10月1日以后生产的产品应取得3C强制产品认证证书和标注强制性认证标识的。 | 《市场监管总局关于防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理实施要求的公告〔2019年第34号〕》、 《强制性产品认证实施规则 家用燃气器具》 | 查阅燃气具强制认证证书以及检查燃气具标注强制性认证标志情况 |  | 生产销售的家用燃气具不符合规定的，责令企业下架停止销售，对所销售产品限期整改。 | 住房城乡建设部门、市场监督管理部门 |
| 4 | 燃气具高原适配性检测 | 查生产销售的燃气具高原适配性，看燃气具生产销售企业在我省高原地区销售的应按规定开展燃气具高原适配性检测。 | 云南省城市建设管理条例 | 查阅检测报告 |  | 1、未开展燃气具高原适配性检测的，责令企业限期开展检测。2、未开展高原适配性检测或检测结果不合格的燃气具产品，不得在云南省区域内高原地区进行销售。 | 住房城乡建设部门 |
| 5 | 电商平台、小商品市场情况排查 | 电商平台、小商品市场，看电商平台、小商品市场应监督经营者销售的燃气具的产品质量，看电商平台、小商品市场应对销售经营者履行管理责任 |  | 查阅监督抽查方案资料，产品检验报告、检定证书，后处理整改报告 |  | 督促燃气具、燃气泄漏报警器等产品生产企业、流通销售渠道点和小商品市场开展质量安全隐患排查，督促相关电商平台对相关商品是否按规定取得强制性认证进行全面排查。 | 市场监督管理部门 |
| 6 | 安装维修 | 安装维修企业应具备企业资质要求的条件，应取得相应资质，应依规开展安装维修业务。 | 建设部关于燃气燃烧器具安装、维修企业资质管理有关事项的通知、《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）、《家用燃气燃烧器具安全管理规则》、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》 | 查阅资质证书、资料，查阅安装维修记录台账、现场检查安装维修业务 |  | 无资质或超越资质开展安装维修业务的，责令企业停止开展安装维修业务，限期整改，逾期未改的，依法依规查处。 | 住房城乡建设部门 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：

州（市）       县（市、区）燃气隐患排查整治表

## 政府部门监管责任落实检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查依据 | 检查方式 | 检查结果 | 整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作部署及联动情况 | 制定《城镇燃气安全排查整治工作方案》；成立州、市人民政府分管领导任组长的领导小组；明确部门的工作职责；部门间配合密切、组织召开联席会议讨论研究专项治理工作 | 《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》 | (查阅资料 (现场检查 |  | 限期制定州（市）城镇燃气安全排查整治工作方案。成立州、市人民政府分管领导任组长的领导小组。明确部门的工作职责。加强部门联动，共同查处燃气违法违规行为。 | 各部门按职责分工排查 |
| 2 | 部门监管责任落实 | 1.住房城乡建设部门：负责城镇燃气安全隐患再排查再整治的监督管理，开展燃气安全专项检查，挂牌整改隐患，督促燃气企业落实安全生产主体责任；对排查发现的不符合条件的燃气经营企业要严格依法予以取缔或吊销燃气经营许可、充装许可等资质证照；对发现或接到的违法违规行为线索及时移交城市执法部门；开展燃气设施建设工程施工许可监管，工程质量安全监管。配合应急部门开展智慧信息系统建设。 2.公安部门：负责指导燃气企业做好日常安全保卫工作；督促指导事发地公安机关积极参与燃气安全隐患整治现场的突发事件处置工作，维护现场治安秩序，打击违法犯罪活动。负责城镇燃气安全事故事发地周边的道路交通秩序维护，燃气安全隐患再排查再整治过程中的交通管理有关手续审批工作。 3.城市管理部门：负责城镇燃气安全隐患再排查再整治过程中的城市综合行政执法管理，对于发现的违法建设占压包裹燃气设施、违法经营瓶装液化石油气等违法行为，不配合整改安全隐患行为，开展执法工作，负责协调组织迁改占压管线的深根植物，负责燃气管线迁改涉及的绿地、树木审批。 4.自然资源规划部门：依法开展燃气设施建设工程用地规划许可、工程规划许可、用地意见、选址意见书等审批。指导有关燃气企业做好工程沿线或周边地质灾害的调查评价、巡查排查、监测预警和防治工作。对燃气设施合理布局规划，提供国土空间规划支撑，对于燃气安全隐患再排查再整治涉及燃气工程项目，积极支持完善规划、国土相关审批手续，对涉及的管线迁改等工作，开展规划路由监管、协调。做好已建成燃气设施保护范围内的土地规划红线控制。 5.市场监管部门：为特种设备抢险提供检验、检测技术服务和支持；开展燃气相关特种设备的隐患再排查再整治工作；开展瓶装液化石油气气瓶质量安全追溯体系建设；维护燃气市场价格秩序。 6.消防救援部门：负责指导燃气企业做好日常消防安全工作；配合燃气企业开展城镇燃气安全事故状态下的灭火救援工作。 7.工业和信息化部门：负责牵头协调通信企业、电力企业做好通信设施与燃气设施安全间距不足问题整治。通信、电力设施及管线单位作为责任主体，负责按要求对穿沟、穿井等隐患进行整治、排查、整改。 8.商务部门：商务部门负责督促餐饮经营单位加强安全管理，落实安全防范措施，督促餐饮企业安装燃气泄漏报警装置，保障完好有效，整改燃气安全用气隐患。 9.交通运输部门：负责督促地铁轨道建设运营单位做好燃气设施保护，加强轨道清扫，采取积极措施减小杂散电流，落实安全生产责任，约束有关建设、施工单位，做好施工过程中的燃气设施保护，加强对从事液化石油气运输的危险货物道路运输企业和车辆的监管。 10.应急部门：配合行业主管部门将燃气安全隐患整治攻坚战纳入年度安全生产责任制考核，指导、协调应急救援，依法组织指导事故调查处理。统筹推进智慧城市建设，及燃气智慧信息系统建设。 11.发展改革部门：负责将城镇管道燃气安全生产投入纳入配气价格定价成本。 12.市财政局：根据主管部门预算申报和执行情况，做好市级燃气安全隐患再排查再整治，及燃气安全风险防控工作资金的保障和拨付工作。 | 《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 落实部门监管责任，齐抓共管，督促燃气企业落实安全生产主体责任。 | 各部门按职责分工排查 |
| 3 | 县（市、区）属地监管责任 | 县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会：负责落实属地安全管理职责，领导、督办、协调属地燃气安全隐患整治工作，定期不定期召开会议，研究推动需要政府部门协调解决问题，组织依法查处、拆除违法占压燃气管线设施建构筑物，统筹协调地下管线设施管位，提供规划路由保障，打击燃气安全隐患整治过程中发现的违法违规行为。组织有关部门、街道办事处（乡镇），开展燃气安全网格化管理。 | 《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》 | □查阅资料 □现场检查 |  | 落实属地安全管理责任，统筹推进属地燃气安全隐患整治工作及燃气安全管理工作中面临的问题。 | 各部门按职责分工排查 |

检查单位：

检查人员：

受检单位负责人签字：