云南省工程建设地方标准     DB

DBJ 53/T-53-XXXX

超声回弹综合法

检测混凝土抗压强度技术规程

Technical specification for inspecting compressive strength of

concrete by ultrasonic-rebound combined method

20XX-XX-XX 发布                 20XX-XX-XX 实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

云南省工程建设地方标准

超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程

Technical specification for inspecting compressive strength of concrete by ultrasonic-rebound combined method

DB/  -20**

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：20**年*月*日

出版社

2020  云南云南省住房和城乡建设厅

前    言

根据云南省住房和城乡建设厅《关于2018年云南省工程建设地方标准编制计划》，对《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》DBJ 53/T-53-2013进行修订。

本次修订是在《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》DBJ 53/T-53-2013的基础上，经广泛调查研究，认真总结实践经验，吸收了国内外回弹仪和混凝土超声波检测仪的最新成果，总结超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术的经验，结合我省建设工程中混凝土质量检测的实际需要，从地域及行业等方面综合考虑，收集整理各地区的试验数据，建立数据库，在广泛征求意见的基础上，对原规程进行修订。

本规程共分为6章，主要技术内容包括：1 总则；2 术语和符号；3 回弹仪；4 混凝土超声波检测仪；5 测区回弹值和声速值的测量及计算；6混凝土抗压强度推定。

本规程主要修订的内容是：1 建立了新的全省测强曲线；2 修订了回弹值的取值方法；3强调了检测曲线动态化常态管理内容。

本规程由云南省住房和城乡建设厅负责管理，云南大学建筑与规划学院、云南特斯泰工程检测鉴定有限公司负责技术内容的解释。使用过程中如有意见或建议，请将意见和资料寄送云南特斯泰工程检测鉴定有限公司（地址：昆明市环城西路368号华海新境界商务大厦A座10楼，邮政编码：650032，E-mail：yntst@126.com）。

主编单位：

参编单位：

本规程主要起草人：

本规程参加人：

本规程审查人：

目     次

1	总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  回 弹 仪	4

3.1  技 术 要 求	4

3.2  检定要求	4

3.3  维护保养	5

4  混凝土超声波检测仪	6

4.1  一般规定	6

4.2  换能器技术要求	6

4.3  校准和保养	7

5  测区回弹值和声速值的测量及计算	8

5.1  一般规定	8

5.2  回弹测试及回弹值计算	9

5.3  超声测试及声速值计算	10

6  混凝土抗压强度推定	11

6.1  一般规定	11

6.2  地区测强曲线	11

附录A  超声波角测、平测和声速计算方法	15

附录B  测区混凝土抗压强度换算表	18

附录C  非水平方向检测时的回弹值修正值	26

附录D  不同浇筑面的回弹值修正值	28

附录E  用实测空气声速法校准超声仪	29

附录F  超声回弹综合法检测混凝土强度记录表	30

附录G  混凝土抗压强度计算表	31

本规程用词说明	32

引用标准名录	33

条文说明	34

Contents

1  General Provisions	6

2  Terms and Symbol	6

2.1  Terms	6

2.2  Symbol	7

3  Rebound Hammer	9

3.1  Technical Requiremens	9

3.2  Verification Requiremens	9

3.3  Maintnance	10

4  Concrte Ultrasonic Detector	11

4.1  General Requiremens	11

4.2  Technical Requiremens of Conversion Machine	13

4.3  Verification and Maintenance	13

5  Test and Caculation of Rebound Value and Velocity of Ultrasonic Wave	14

5.1  General Requiremens………………………………………………………………………….

5.2  Test and Caculation of Rebound Value…………………………………………………

5.3  Test and Caculation of Ultrasonic Wave………………………………………………

6  Calculation of Compressive Strength for Concrete	15

6.1  General Requiremens	15

6.2  Local Testing Strength Curve	15

Appendix A  Ultrasonic Velocity Calculation and Ultrasonic Angular and Plain Measuring Method for Concrete	Error: Reference source not found

A.1  Ultrasonic Angular Measuring Method for Concrete……………………………

A.2  Ultrasonic Plain Measuring Method for Concrete…………………………………

Appendix B  Conversion Table of Compressive Strength of Concrete for Test Area	Error: Reference source not found

Appendix C  Modified Value of Rebound Value under Non-horizontal Testing	Error: Reference source not found

Appendix D  Modified Value of Rebound Value of Different Pouring Planes….

Appendix E  Verification of Ultrasonic Apparatus by Measured Velocity of Sound in Air	Error: Reference source not found

Appendix F  Record Format for Testing Concrete Strength by Ultrasonic-rebound Combined Method……………………………………..

Appendix G  Computation Sheet of Compressive Strength for Concrete………..

Explanation of Wording in This Specification	Error: Reference source not found

List of Quoted Standards	Error: Reference source not found

Addition: Explanation of Provisions	Error: Reference source not found

- 总则

1.0.1 为统一云南地区使用混凝土超声回弹综合法检测普通混凝土抗压强度的技术和方法，保证检测结果准确、可靠，制定本规程。

1.0.2 超声回弹综合法检测普通混凝土强度的测强曲线，宜按专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线的顺序选用。

1.0.3 测强曲线实行动态化常态管理，各地区和工程在条件成熟的情况下，宜制定专用测强曲线，经审定和批准纳入本规程管理使用。

1.0.4 采用超声回弹综合法检测及推定混凝土强度，除应遵守本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术语

2.1.1  测区  Test area

在进行结构或构件混凝土强度检测时确定的检测区域。

2.1.2  测点  Test point

测区内的回弹或超声检测点

2.1.3  超声回弹综合法  Ultrasonic-rebound combined method

根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土抗压强度的方法。

2.1.4  超声波速度  Velocity of ultrasonic wave

在混凝土中，超声脉冲波单位时间内的传播距离。

2.1.5  专用测强曲线  Special strength curve

由与结构或构件混凝土相同的材料、成型养护工艺配制的混凝土试件，通过试验所建立的曲线。

2.1.6  地区测强曲线  Regional strength curve

由本地区常用的材料、成型养护工艺配制的混凝土试件，通过试验所建立的曲线。

2.1.7  测区混凝土抗压强度换算值  Conversion value of concrete compressive strength for the  testing zone

根据测区混凝土中的声速代表值和回弹代表值，通过测强曲线或测区强度换算得到的该测区现龄期混凝土的抗压强度值。

2.1.8  混凝土抗压强度推定值  Estimation value of compression strength for concrete

相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的构件中的混凝土强度值。

- 2.2  符号

| er | ——相对误差； |  |
| --- | --- | --- |
| fcu,ic | ——结构或构件第i个测区混凝土抗压强度换算值； |  |
| fcu,e | ——构件混凝土抗压强度推定值； |  |
| fcu,minc | ——结构或构件中测区混凝土强度换算值的最小值； |  |
|  | ——第个混凝土芯样试件的抗压强度实测值； |  |
| li | ——第i个测点的超声测距； |  |
| ——芯样试件混凝土强度平均值； |  |  |
| ——修正前第个测区的混凝土强度换算值； |  |  |
| ——修正后第个测区的混凝土强度换算值； |  |  |
| ——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的平均值； |  |  |
| n | ——测区数，测点数，立方体试件数，芯样试件数； |  |
| Ri | ——第i个测点的有效回弹值； |  |
|  | ——测区平均回弹值； |  |
|  | ——修正后的测区平均回弹值； |  |
| Raα | ——测试角度为α时的测区回弹修正值； |  |
| Rat、Rab | ——测量混凝土浇筑表面或底面时的测区回弹修正值； |  |
|  | ——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的标准差； |  |
| Tk | ——空气的摄氏温度； |  |
| ti | ——第i个测点的声时读数； |  |
| t0 | ——声时初读数； |  |
| v | ——测区混凝土中声速代表值； |  |
| v啊a | ——修正后的测区混凝土中声速代表值； |  |
| vk | ——空气中声速计算值； |  |
| vo | ——空气中声速实测值； |  |
| vi | ——第i点个测点的混凝土中声速值； |  |
| α | ——回弹仪测试角度； |  |
| β | ——超声测试面的声速修正系数； |  |
| η | ——修正系数； |  |
| λ | ——平测声速修正系数; |  |
| ——测区混凝土强度修正量。 |  |  |

- 3  回 弹 仪

- 3.1  技 术 要 求

3.1.1  回弹仪可为指针直读式的，也可为数字式的。

3.1.2  回弹仪应具有产品合格证及计量检定证书，并应在回弹仪的明显位置上具有下列标识：

名称、型号、规格、制造厂名（或商标）、出厂编号等。

3.1.3  回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138的规定外，尚应符合下列规定：

1  水平弹击时，在弹击锤脱钩瞬间，回弹仪的标称能量应为2.207J；

2  在弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，且弹击锤起跳点应位于指针指示刻度尺上的“0”处；

3  在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，回弹仪的率定值应为80±2；

4  数字式回弹仪应带有指针直读示值系统，数字显示的回弹值与指针直读示值相差不应超过1。

3.1.4  回弹仪使用时的环境温度应为-4℃～40℃。

- 3.2  检定要求

3.2.1  回弹仪有下列情况之一时，应由法定计量检定机构按现行行业标准《回弹仪检定规程》JJG 817进行检定：

1  新回弹仪启用前；

2  超过检定或校准有效期；

3  数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1；

4  经常规保养后，在钢砧上的率定值不合格；

5  遭受严重撞击或其他损害。

3.2.2  在下列情况之一时，回弹仪应在钢砧上进行率定试验：

1  回弹仪使用前后；

2  测试过程中对回弹仪性能有怀疑时。

当回弹仪率定值不在80±2范围内时，应按本规程第3.3节的要求，对回弹仪进行常规保养后再进行率定。若再次率定仍达不到要求，则应送相关检定单位检定。

3.2.3  回弹仪的率定试验应符合下列规定：

1  率定试验应在室温为5℃~35℃的条件下进行；

2  钢砧表面干燥、清洁，并应稳固地平放在刚度大的物体上；

3  回弹值取连续向下弹击三次的稳定回弹结果的平均值；

4  率定试验应分四个方向进行，每个方向弹击前，弹击杆旋转90°，每个方向的回弹平均值均应为80±2。

3.2.4  回弹仪率定试验所用的钢砧应通过计量检定机构检定或校准，并在计量有效期内使用。

- 3.3  维护保养

3.3.1  回弹仪具有下列情况之一时，应进行保养，且有相应的记录：

1  回弹仪弹击超过2000次；

2  在钢砧上的率定值不符合要求；

3  对检测值有怀疑时。

3.3.2  回弹仪的保养应按下列步骤进行：

1  先将弹击锤脱钩，取出机芯，卸下弹击杆，取出缓冲压簧，并取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧座；

2  清洁机芯各零部件，重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面。清理后，应在中心导杆上薄薄涂抹钟表油，其他零部件均不得抹油；

3  清理机壳内壁，卸下刻度尺，检查指针，其摩擦力应为0.5 N～0.8N；

4  对于数字式回弹仪，还应按产品要求的维护程序进行维护；

5  保养时，不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝，不得自制或更换零部件；

6  保养后应按本规程第3.2.3条的规定进行率定。

3.3.3  回弹仪使用完毕，应使弹击杆伸出机壳，并应清除弹击杆、杆前端球面以及刻度尺表面和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不用时，应将弹击杆压入机壳内，弹击后再按下按钮，锁住机芯，然后装入仪器箱。仪器箱应平放在干燥阴凉处。数字式回弹仪长期不用时，应取出电池。

- 4  混凝土超声波检测仪

- 4.1  一般规定

4.1.1  混凝土超声波检测仪应通过技术检定，必须具有产品合格证和检定证，应符合现行行业标准《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004的要求，并在计量检定有效期内使用。

4.1.2  用于混凝土强度检测的超声波检测仪宜为数字式超声波检测仪，其接收的信号可转化为离散数字量，具有采集、储存数字信号、测读声学参数和对数字信号处理的智能化功能。

4.1.3  超声波检测仪应满足下列要求：

1  具有波形清晰、显示稳定的示波装置；

2  声时最小分度值为0.1μs；

3  具有最小分度值为1dB的信号幅度调整系统；

4  接收放大器频响范围10 kHz～500kHz，总增益不小于80dB，接收灵敏度（信噪比3：1时）不大于50μV；

5  电源电压波动范围在标称值±10%情况下能正常工作；

6  连续正常工作时间不少于4小时。

4.1.4  数字式超声波检测仪还应满足下列要求：

1  具有采集、储存数字信号并进行数据处理的智能化功能；

2  具有手动游标和自动两种声时测读方式。当自动测读时，在同一测试条件下，在1h内每5min测读一次声时值的差异不超过±0.2μs；

3  自动测读时，在显示器的接收波形上，有光标指示声时的测读位置。

4.1.5 超声波检测仪器使用时，环境温度范围应为0℃～40℃。

- 4.2  换能器技术要求

4.2.1  换能器的工作频率宜在50~100kHz范围内。

4.2.2  换能器的实测主频与标称频率相差不应超过±10%。

- 4.3  校准和保养

4.3.1  超声波检测仪的声时计量检验，应按“时-距”法测量空气中声速实测值vo（附录E），并与按下列公式计算的空气中声速计算值vk相比较，二者的相对误差不应超过±0.5%。

vk=331.41+0.00367Tk                        (4.3.1)

式中：331.4——0℃时空气中的声速值（m/s）；

vk——温度为Tk时空气中的声速计算值（m/s）；

.Tk——测试时空气的温度（℃）。

4.3.2  检测时，应根据测试需要在仪器上配置合适的换能器和高频电缆线，并测定声时初读数。检测过程中如更换换能器或高频电缆线，应重新测定。

4.3.3  超声波检测仪应定期保养。

- 5  测区回弹值和声速值的测量及计算

- 5.1  一般规定

5.1.1  测试前宜具备下列资料：

1  工程名称，勘察、设计、施工、监理、监督等单位名称；

2  结构或构件名称、数量及结构类型、混凝土强度设计等级；

3  水泥安定性、水泥品种规格、砂石品种规格、外加剂、掺合料品种、混凝土配合比等；

4  模板类型、混凝土浇筑、养护情况、浇筑日期和当日气象温湿度等；

5  必要的设计图纸和施工记录；

6  检测原因。

5.1.2  混凝土强度可按单个构件或按批量进行检测，并应符合下列规定：

1  按单个构件检测时，应在构件上均匀布置测区，每个结构构件上测区数量不宜少于10个；

2  同批构件按批抽样检测时，检验批最小样本容量应按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定抽样；

3  对某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个。

5.1.3  按批抽样检测时, 符合下列条件的构件可作为同批构件：

1  混凝土设计强度等级相同；

2  混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件和龄期基本相同；

3  构件种类相同；

4  施工阶段所处状态基本相同。

5.1.4  构件的测区布置宜满足下列规定：

1  在条件允许时，测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面；

2  测区可在构件的两个对应面、相邻面或同一面上布置；

3  测区宜均匀布置，相邻两测区的间距不宜大于2m；

4  测区宜避开钢筋密集区和预埋件，宜布置在在构件薄弱区及重点区；

5  测区尺寸宜为200 mm×200mm；采用平测时宜为400mm×400mm；

6  测试面应清洁、平整、干燥，不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢，并应避开蜂窝、麻面部位。必要时，可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处，并擦净残留粉尘；

7  对回弹测试时可能产生颤动的薄壁、小型构件，应进行固定。

5.1.5  构件上的测区应编号，并记录测区位置和外观质量情况。

5.1.6  对构件的每一测区，应先进行回弹测试，后进行超声测试。

5.1.7  计算混凝土抗压强度换算值时，非同一测区内的回弹值和声速值不得混用。

- 5.2  回弹测试及回弹值计算

5.2.1  回弹测试时，应始终保持回弹仪的轴线垂直于混凝土测试面。宜首先选择混凝土浇筑方向的侧面进行水平方向测试。如不具备浇筑方向侧面水平测试的条件，可采用非水平状态测试，或测试混凝土浇筑的表面或底面。

5.2.2  测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击5点；超声波单面平测时，可在超声波的发射和接收测点之间弹击10点。每一测点的回弹值，测读精确度至1。

5.2.3  测点在测区范围内宜均匀布置，但不得布置在气孔或外露石子上。相邻两测点的间距不宜小于20mm；测点距构件边缘或外露钢筋、铁件的距离不应小于30mm，同一测点只允许弹击一次。

5.2.4  计算测区平均回弹值时，从该测区的10个回弹值中剔除1个较大值和1个较小值，用余下的8个回弹值按下式计算：

(5.2.4)

式中：——测区平均回弹值，精确至0.1；

Ri——第i个测点的有效回弹值。

5.2.5  非水平方向检测混凝土浇筑侧面时，测区的平均回弹值应按下式修正：

(5.2.5)

式中：——修正后的测区平均回弹值，精确至0.1；

——非水平方向检测时测区的平均回弹值，精确至0.1；

Raα——测试角度为α时的测区回弹修正值，应按本规程附录C取值。

5.2.6 水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时，测区的平均回弹值应按下列公式修正：

（5.2.6-1）

（5.2.6-2）

式中: 、——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时，测区的平均回弹值，精确至0.1；

、——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值，应按本规程附录D取值。

5.2.7 测试时回弹仪处于非水平方向且测试面为混凝土的非浇筑侧面时，应先对回弹值进行角度修正，然后对角度修正后的值再进行表面或底面修正。

- 5.3  超声测试及声速值计算

5.3.1  超声测点应布置在回弹测试的同一测区内，每一测区布置3个测点。超声测试宜优先采用对测或角测，当被测构件不具备对测或角测条件时，可采用单面平测（附录A.2）。

5.3.2  超声测试时，换能器辐射面应通过耦合剂与混凝土测试面良好耦合。

5.3.3  声时测量应精确至0.1s，超声测距测量应精确至1.0mm，且测量误差不应超过±1%。声速计算应精确至0.01km/s。

5.3.4  当在混凝土浇筑方向的侧面对测时，测区混凝土中声速代表值应根据该测区中3个测点的混凝土中声速值，按下列公式计算：

v=13i=13liti−t0                          (5.3.4)

式中：v——测区混凝土中声速代表值（km/s）；

li——第i个测点的超声测距（mm）。角测时测距按本规程附录A第A.1节计算；

ti——第i个测点的声时读数（s）；

t0——声时初读数（s）。

5.3.5  当在混凝土浇筑的表面或底面测试时，测区声速代表值应按下列公式修正：

va=β⋅v                             (5.3.5)

式中：va——修正后的测区混凝土中声速代表值（km/s）；

β——超声测试面的声速修正系数，在混凝土浇筑的表面和底面间对测或斜测时，β=1.034；在混凝土浇筑的表面或底面平测时，测区混凝土中声速代表值应按本规程附录A第A.2节计算和修正。

- 6  混凝土抗压强度推定

- 6.1  一般规定

6.1.1  混凝土强度换算可采用本规程制定的地区测强曲线计算。

地区测强曲线：由本地区常用材料、成型工艺制作的混凝土试件，通过试验所建立的测强曲线。

6.1.2 超声回弹综合法检测普通混凝土强度测强曲线宜按专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线的顺序选用。

6.1.3 本规程适用于普通混凝土强度的检测，不适用于因冻害、化学侵蚀、火灾、高温等造成表面疏松、剥落、表层与内部质量有明显差异的混凝土强度检测。

6.1.4 测强曲线实行动态化常态管理，各地区和工程在条件成熟的情况下，宜制定专用测强曲线，经审定和批准纳入规程管理使用。

- 6.2  地区测强曲线

6.2.1  符合下列条件的混凝土，测区混凝土抗压强度换算值，应按本规程第5.2节和第5.3节的规定求得修正后的测区回弹代表值和声速代表值后，由本规程附录B的曲线方程或按本规程附录B的规定进行强度换算：

1  混凝土采用的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、拌和用水应符合云南省和国家现行有关标准规定；

2  采用普通成型工艺；

3  采用符合国家标准规定的模板；

4  普通混凝土；

5  龄期为：7 d～2000d；

6  抗压强度为：15.0 MPa～70.0MPa。

6.2.2 当有下列情况之一时，测区混凝土强度不得按本规程附录B进行强度换算。

1  非泵送混凝土粗骨料最大公称粒径大于60mm，泵送混凝土粗骨料最大公称粒径大于31.5mm；

2  粗骨料为河卵石的混凝土；

3  特种成型工艺制作的混凝土；

4  检测部位曲率半径小于250mm；

5  潮湿或浸水混凝土。

6.2.3 测区混凝土强度换算表所依据的地区测强曲线，其强度相对误差（er）不应大于14.0%。

6.2.4 构件的测区混凝土强度平均值应根据各测区的混凝土强度换算值计算。当测区数为10个及以上时，还应计算强度标准差。平均值及标准差应按下列公式计算：

mfcuc=1ni=1nfcu,ic                                     (6.2.4-1)

sfcuc=i=1n(fcu,ic)2−n(mfcuc)2n−1                      (6.2.4-2)

式中：fcu,ic——结构或构件第i个测区的混凝土抗压强度换算值（MPa）；

mfcuc——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

sfcuc——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01MPa。

n——测区数。对单个检测的构件，取该构件的测区数；对批量检测的构件，取所有被抽检构件测区数之和。

6.2.5  当构件所采用的材料及其龄期与制定测强曲线所采用的材料及其龄期有较大差异时，应采用同条件立方体试件或从构件测区中钻取的混凝土芯样试件的抗压强度进行修正。对同一强度等级混凝土修正时，芯样数量不应少于6个，公称直径宜为100mm，高径比应为1。芯样宜在测区内钻取，每个芯样应只加工一个试件。同条件试块修正时，试块数量不应少于6个，试块边长应为150mm。计算时，测区混凝土强度修正量及测区混凝土强度换算值的修正应符合下列规定：

1  修正量应按下列公式计算：

(6.2.5-1)

(6.2.5-2)

(6.2.5-3)

(6.2.5-4)

(6.2.5-5)

式中：——测区混凝土强度修正量（MPa）,精确到0.1MPa;

——芯样试件混凝土强度平均值（MPa），精确到0.1MPa;

——150mm同条件立方体试块混凝土强度平均值（MPa），精确到0.1MPa;

——对应于钻芯部位或同条件立方体试块回弹测区混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确到0.1MPa;

——第个混凝土芯样试件的抗压强度实测值；

——第个混凝土立方体试块的抗压强度；

——对应于第个芯样部位或同条件立方体试块测区回弹值和碳化深度值的混凝土强度换算值，可按本规程附录B取值；

——芯样或试块数量。

2  测区混凝土强度换算值的修正应按下列公式计算：

(6.2.5-6)

式中：  ——第个测区修正前的混凝土强度换算值（MPa），精确到0.1MPa;

——第个测区修正后的混凝土强度换算值（MPa），精确到0.1MPa。

6.2.6  构件混凝土抗压强度推定值fcu,e，应按下列规定确定：

1  当构件测区数少于10个时，应按下列公式计算：

fcu,e=fcu,minc                           (6.2.6-1)

式中：fcu,minc——构件中最小的测区混凝土强度换算值（MPa），精确至0.1MPa。

2  当构件的测区强度值中出现小于15.0 MPa时，应按下列公式确定：

fcu,e＜15.0 MPa                            (6.2.6-2)

3  当构件测区数不少于10个时，应按下列公式计算：

fcu,e=mfcuc－1.645sfcuc                      (6.2.6-3)

4  当按批检测时，应按下列公式计算：

fcu,e=mfcuc－ksfcuc                          (6.2.6-4)

式中：k——推定系数，宜取1.645。当需要进行推定强度区间时，可按国家现行有关标准的规定取值。

6.2.7  对按批量检测的构件，当一批构件的测区混凝土抗压强度标准差出现下列情况之一时，该批构件应全部按单个构件进行强度推定：

1  一批构件的混凝土抗压强度平均值mfcuc＜25.0MPa，标准差sfcuc＞4.50MPa；

2  一批构件的混凝土抗压强度平均值mfcuc=25.0~50.0MPa，标准差sfcuc＞5.50MPa；

3  一批构件的混凝土抗压强度平均值mfcuc＞50.0MPa，标准差sfcuc＞6.50MPa。

- 附录A  超声波角测、平测和声速计算方法

A.1  超声波角测方法

A.1.1  当构件只有两个相邻测试面可供检测时，可采用角测方法测量混凝土中的声速，换能器布置如图A.1.1所示。每个测区布置3个测点，并与相应测试面对应的3个测点的测距保持基本一致。

图A.1.1  超声波角测示意

A.1.2  布置超声角测点时，换能器中心与构件边缘的距离l1、l2不宜小于200mm。

A.1.3  角测时超声测距应按下列公式计算：

li=l1i2+l2i2                            (A.1.3)

式中：li——角测第i个测点的超声测距(mm)；

l1i、l2i——角测第i个测点换能器与构件边缘的距离（mm）。

A.1.4  角测时，混凝土中声速代表值应按下列公式计算：

v=13i=13liti−t0                           (A.1.4)

式中：v——角测时混凝土中声速代表值（km/s）；

.ti——角测第i个测点的声时读数（μs）；

.t0——声时初读数（μs）。

A.2  超声波平测方法

A.2.1  当构件被测部位只有一个表面可供检测时，可采用平测方法测量混凝土中声速。换能器布置如图A.2.1所示。

(a) 平面图                                  (b)立面图

图A.2.1  超声波平测示意

F－发射换能器；   S－接收换能器；   G－钢筋轴线

A.2.2  布置超声平测点时，宜使发射和接收换能器的连线与附近钢筋轴线成40º～50º，超声测距宜采用350mm～450mm。

A.2.3  宜采用同一构件的对测声速vd与平测声速vp之比求得修正系数λ（λ=vd/vp），对平测声速进行修正。

A.2.4  当被测构件不具备对测与平测的对比条件时，宜选取有代表性的部位，以测距l=200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm，逐点测读相应声时值t，用回归分析方法求出直线方程l=a+bt。以回归系数b代替对测声速vd，再按本规程第A.2.3条的规定对各平测声速进行修正。

A.2.5  平测时，修正后的混凝土中声速代表值应按下列公式计算：

va=λ3i=13liti−t0                          (A.2.5)

| 式中：va | ——修正后的平测时混凝土中声速代表值(km/s)； |
| --- | --- |
| ..λ | ——平测声速修正系数； |
| li | ——平测第i个测点的超声测距（mm）； |
| t0 | ——声时初读数（μs）； |
| .ti | ——平测第i个测点的声时读数（μs）。 |

A.2.6  平测声速可采用直线方程l=a+bt，根据混凝土浇筑的表面或底面平测数据求得，修正后的混凝土中声速代表值应按下列公式计算：

v=λβ3i=13liti−t0                      （A.2.6）

式中：λ——平测声速修正系数；

β——超声测试面的声速修正系数，表面平测β=1.05，底面平测β=0.95；

t0——声时初读数（μs）；

.ti——平测第i个测点的声时读数（μs）。

- 附录B  测区混凝土抗压强度换算表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声速代表值v（km/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.95 |
| 20.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.7 |
| 20.5 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.2 |
| 21.0 | 16.0 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.7 |
| 21.5 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 19.2 |
| 22.0 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.7 |
| 22.5 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 |
| 23.0 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.7 |
| 23.5 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
| 24.0 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.7 |
| 24.5 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 22.2 |
| 25.0 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 |
| 25.5 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 |
| 26.0 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 |
| 26.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 24.3 |
| 27.0 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.8 |
| 27.5 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.7 | 25.0 | 25.3 |
| 28.0 | 22.1 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 25.8 |
| 28.5 | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.7 | 26.0 | 26.4 |
| 29.0 | 23.0 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.1 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 |
| 29.5 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 26.0 | 26.3 | 26.7 | 27.0 | 27.4 |
| 30.0 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.0 | 25.4 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 27.9 |
| 30.5 | 24.4 | 24.8 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.4 |
| 31.0 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29.0 |
| 31.5 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.7 | 29.1 | 29.5 |
| 32.0 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.6 | 30.0 |
| 32.5 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29.0 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 |
| 33.0 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 |
| 33.5 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.2 | 29.6 | 30.0 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.6 |
| 34.0 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.2 |
| 34.5 | 28.0 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.6 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.3 | 32.7 |
| 35.0 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.4 | 32.8 | 33.2 |
| 35.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.6 | 32.0 | 32.4 | 32.9 | 33.3 | 33.8 |
| 36.0 | 29.4 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | 31.2 | 31.6 | 32.1 | 32.5 | 33.0 | 33.4 | 33.9 | 34.3 |
| 36.5 | 29.9 | 30.3 | 30.8 | 31.2 | 31.7 | 32.1 | 32.6 | 33.0 | 33.5 | 33.9 | 34.4 | 34.8 |
| 37.0 | 30.3 | 30.8 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.6 | 33.1 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 34.9 | 35.4 |
| 37.5 | 30.8 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.4 | 35.9 |

续表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声速代表值v（km/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.95 |
| 38.0 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| 38.5 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
| 39.0 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.0 | 37.5 |
| 39.5 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 |
| 40.0 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 |
| 40.5 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.7 | 39.2 |
| 41.0 | 34.0 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 |
| 41.5 | 34.5 | 35.0 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.3 |
| 42.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.3 | 40.8 |
| 42.5 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.3 | 40.8 | 41.4 |
| 43.0 | 35.9 | 36.5 | 37.0 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.2 | 39.7 | 40.3 | 40.8 | 41.4 | 41.9 |
| 43.5 | 36.4 | 36.9 | 37.5 | 38.0 | 38.6 | 39.1 | 39.7 | 40.2 | 40.8 | 41.3 | 41.9 | 42.5 |
| 44.0 | 36.9 | 37.4 | 38.0 | 38.5 | 39.1 | 39.7 | 40.2 | 40.8 | 41.3 | 41.9 | 42.4 | 43.0 |
| 44.5 | 37.3 | 37.9 | 38.5 | 39.0 | 39.6 | 40.2 | 40.7 | 41.3 | 41.9 | 42.4 | 43.0 | 43.6 |
| 45.0 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43.0 | 43.5 | 44.1 |
| 45.5 | 38.3 | 38.9 | 39.4 | 40.0 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.3 | 42.9 | 43.5 | 44.1 | 44.7 |
| 46.0 | 38.8 | 39.3 | 39.9 | 40.5 | 41.1 | 41.7 | 42.3 | 42.9 | 43.5 | 44.0 | 44.6 | 45.2 |
| 46.5 | 39.2 | 39.8 | 40.4 | 41.0 | 41.6 | 42.2 | 42.8 | 43.4 | 44.0 | 44.6 | 45.2 | 45.8 |
| 47.0 | 39.7 | 40.3 | 40.9 | 41.5 | 42.1 | 42.7 | 43.3 | 43.9 | 44.5 | 45.1 | 45.7 | 46.3 |
| 47.5 | 40.2 | 40.8 | 41.4 | 42.0 | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 45.1 | 45.7 | 46.3 | 46.9 |
| 48.0 | 40.7 | 41.3 | 41.9 | 42.5 | 43.1 | 43.7 | 44.4 | 45.0 | 45.6 | 46.2 | 46.8 | 47.4 |
| 48.5 | 41.1 | 41.8 | 42.4 | 43.0 | 43.6 | 44.3 | 44.9 | 45.5 | 46.1 | 46.7 | 47.4 | 48.0 |
| 49.0 | 41.6 | 42.3 | 42.9 | 43.5 | 44.1 | 44.8 | 45.4 | 46.0 | 46.7 | 47.3 | 47.9 | 48.6 |
| 49.5 | 42.1 | 42.7 | 43.4 | 44.0 | 44.6 | 45.3 | 45.9 | 46.6 | 47.2 | 47.8 | 48.5 | 49.1 |
| 50.0 | 42.6 | 43.2 | 43.9 | 44.5 | 45.2 | 45.8 | 46.4 | 47.1 | 47.7 | 48.4 | 49.0 | 49.7 |
| 50.5 | 43.1 | 43.7 | 44.4 | 45.0 | 45.7 | 46.3 | 47.0 | 47.6 | 48.3 | 48.9 | 49.6 | 50.2 |
| 51.0 | 43.5 | 44.2 | 44.9 | 45.5 | 46.2 | 46.8 | 47.5 | 48.2 | 48.8 | 49.5 | 50.1 | 50.8 |
| 51.5 | 44.0 | 44.7 | 45.4 | 46.0 | 46.7 | 47.4 | 48.0 | 48.7 | 49.4 | 50.0 | 50.7 | 51.4 |
| 52.0 | 44.5 | 45.2 | 45.9 | 46.5 | 47.2 | 47.9 | 48.5 | 49.2 | 49.9 | 50.6 | 51.2 | 51.9 |
| 52.5 | 45.0 | 45.7 | 46.3 | 47.0 | 47.7 | 48.4 | 49.1 | 49.8 | 50.4 | 51.1 | 51.8 | 52.5 |
| 53.0 | 45.5 | 46.2 | 46.8 | 47.5 | 48.2 | 48.9 | 49.6 | 50.3 | 51.0 | 51.7 | 52.4 | 53.0 |
| 53.5 | 46.0 | 46.6 | 47.3 | 48.0 | 48.7 | 49.4 | 50.1 | 50.8 | 51.5 | 52.2 | 52.9 | 53.6 |
| 54.0 | 46.4 | 47.1 | 47.8 | 48.5 | 49.2 | 50.0 | 50.7 | 51.4 | 52.1 | 52.8 | 53.5 | 54.2 |
| 54.5 | 46.9 | 47.6 | 48.3 | 49.1 | 49.8 | 50.5 | 51.2 | 51.9 | 52.6 | 53.3 | 54.0 | 54.7 |
| 55.0 | 47.4 | 48.1 | 48.8 | 49.6 | 50.3 | 51.0 | 51.7 | 52.4 | 53.1 | 53.9 | 54.6 | 55.3 |

续表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声速代表值v（km/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 |
| 20.0 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 |
| 20.5 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 |
| 21.0 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.6 |
| 21.5 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 21.9 | 22.2 |
| 22.0 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 22.2 | 22.5 | 22.8 |
| 22.5 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 |
| 23.0 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 23.9 |
| 23.5 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.2 | 24.5 |
| 24.0 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.1 |
| 24.5 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 |
| 25.0 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.3 |
| 25.5 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.3 | 26.6 | 26.9 |
| 26.0 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 |
| 26.5 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.1 |
| 27.0 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.3 | 28.7 |
| 27.5 | 25.6 | 26.0 | 26.3 | 26.6 | 27.0 | 27.3 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.3 |
| 28.0 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 29.5 | 29.9 |
| 28.5 | 26.7 | 27.0 | 27.4 | 27.7 | 28.1 | 28.4 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.1 | 30.5 |
| 29.0 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.3 | 29.7 | 30.0 | 30.4 | 30.7 | 31.1 |
| 29.5 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.6 | 31.0 | 31.3 | 31.7 |
| 30.0 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 32.3 |
| 30.5 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.5 | 32.9 |
| 31.0 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.2 | 31.6 | 32.0 | 32.4 | 32.7 | 33.1 | 33.5 |
| 31.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.6 | 33.0 | 33.3 | 33.7 | 34.1 |
| 32.0 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32.0 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 33.9 | 34.3 | 34.7 |
| 32.5 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.5 | 32.9 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 35.3 |
| 33.0 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.7 | 35.1 | 35.5 | 36.0 |
| 33.5 | 32.0 | 32.4 | 32.9 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 35.3 | 35.7 | 36.2 | 36.6 |
| 34.0 | 32.6 | 33.0 | 33.4 | 33.8 | 34.2 | 34.7 | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 36.3 | 36.8 | 37.2 |
| 34.5 | 33.1 | 33.5 | 34.0 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.7 | 36.1 | 36.5 | 36.9 | 37.4 | 37.8 |
| 35.0 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 35.0 | 35.4 | 35.8 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | 37.6 | 38.0 | 38.4 |
| 35.5 | 34.2 | 34.6 | 35.1 | 35.5 | 36.0 | 36.4 | 36.8 | 37.3 | 37.7 | 38.2 | 38.6 | 39.0 |
| 36.0 | 34.7 | 35.2 | 35.6 | 36.1 | 36.5 | 37.0 | 37.4 | 37.9 | 38.3 | 38.8 | 39.2 | 39.7 |
| 36.5 | 35.3 | 35.7 | 36.2 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.0 | 38.5 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.3 |
| 37.0 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.2 | 37.7 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.5 | 40.0 | 40.4 | 40.9 |
| 37.5 | 36.4 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.1 | 40.6 | 41.1 | 41.5 |

续表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声速代表值v（km/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 |
| 38.0 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.3 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 40.2 | 40.7 | 41.2 | 41.7 | 42.2 |
| 38.5 | 37.5 | 38.0 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.3 | 42.8 |
| 39.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.4 | 41.9 | 42.4 | 42.9 | 43.4 |
| 39.5 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | 40.6 | 41.1 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 |
| 40.0 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | 40.6 | 41.1 | 41.6 | 42.1 | 42.6 | 43.1 | 43.7 | 44.2 | 44.7 |
| 40.5 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | 41.2 | 41.7 | 42.2 | 42.7 | 43.2 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | 45.3 |
| 41.0 | 40.2 | 40.7 | 41.3 | 41.8 | 42.3 | 42.8 | 43.3 | 43.8 | 44.4 | 44.9 | 45.4 | 45.9 |
| 41.5 | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.4 | 42.9 | 43.4 | 43.9 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.6 |
| 42.0 | 41.3 | 41.9 | 42.4 | 42.9 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.1 | 45.6 | 46.1 | 46.7 | 47.2 |
| 42.5 | 41.9 | 42.4 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.6 | 45.1 | 45.7 | 46.2 | 46.7 | 47.3 | 47.8 |
| 43.0 | 42.4 | 43.0 | 43.5 | 44.1 | 44.6 | 45.2 | 45.7 | 46.3 | 46.8 | 47.4 | 47.9 | 48.5 |
| 43.5 | 43.0 | 43.6 | 44.1 | 44.7 | 45.2 | 45.8 | 46.3 | 46.9 | 47.4 | 48.0 | 48.5 | 49.1 |
| 44.0 | 43.6 | 44.1 | 44.7 | 45.2 | 45.8 | 46.4 | 46.9 | 47.5 | 48.0 | 48.6 | 49.2 | 49.7 |
| 44.5 | 44.1 | 44.7 | 45.3 | 45.8 | 46.4 | 47.0 | 47.5 | 48.1 | 48.7 | 49.2 | 49.8 | 50.4 |
| 45.0 | 44.7 | 45.3 | 45.8 | 46.4 | 47.0 | 47.6 | 48.1 | 48.7 | 49.3 | 49.9 | 50.4 | 51.0 |
| 45.5 | 45.2 | 45.8 | 46.4 | 47.0 | 47.6 | 48.1 | 48.7 | 49.3 | 49.9 | 50.5 | 51.1 | 51.6 |
| 46.0 | 45.8 | 46.4 | 47.0 | 47.6 | 48.2 | 48.7 | 49.3 | 49.9 | 50.5 | 51.1 | 51.7 | 52.3 |
| 46.5 | 46.4 | 47.0 | 47.6 | 48.1 | 48.7 | 49.3 | 49.9 | 50.5 | 51.1 | 51.7 | 52.3 | 52.9 |
| 47.0 | 46.9 | 47.5 | 48.1 | 48.7 | 49.3 | 49.9 | 50.5 | 51.1 | 51.8 | 52.4 | 53.0 | 53.6 |
| 47.5 | 47.5 | 48.1 | 48.7 | 49.3 | 49.9 | 50.5 | 51.2 | 51.8 | 52.4 | 53.0 | 53.6 | 54.2 |
| 48.0 | 48.1 | 48.7 | 49.3 | 49.9 | 50.5 | 51.1 | 51.8 | 52.4 | 53.0 | 53.6 | 54.2 | 54.9 |
| 48.5 | 48.6 | 49.2 | 49.9 | 50.5 | 51.1 | 51.7 | 52.4 | 53.0 | 53.6 | 54.2 | 54.9 | 55.5 |
| 49.0 | 49.2 | 49.8 | 50.4 | 51.1 | 51.7 | 52.3 | 53.0 | 53.6 | 54.2 | 54.9 | 55.5 | 56.1 |
| 49.5 | 49.7 | 50.4 | 51.0 | 51.7 | 52.3 | 52.9 | 53.6 | 54.2 | 54.9 | 55.5 | 56.1 | 56.8 |
| 50.0 | 50.3 | 51.0 | 51.6 | 52.3 | 52.9 | 53.5 | 54.2 | 54.8 | 55.5 | 56.1 | 56.8 | 57.4 |
| 50.5 | 50.9 | 51.5 | 52.2 | 52.8 | 53.5 | 54.2 | 54.8 | 55.5 | 56.1 | 56.8 | 57.4 | 58.1 |
| 51.0 | 51.5 | 52.1 | 52.8 | 53.4 | 54.1 | 54.8 | 55.4 | 56.1 | 56.7 | 57.4 | 58.1 | 58.7 |
| 51.5 | 52.0 | 52.7 | 53.4 | 54.0 | 54.7 | 55.4 | 56.0 | 56.7 | 57.4 | 58.0 | 58.7 | 59.4 |
| 52.0 | 52.6 | 53.3 | 53.9 | 54.6 | 55.3 | 56.0 | 56.6 | 57.3 | 58.0 | 58.7 | 59.4 | 60.0 |
| 52.5 | 53.2 | 53.8 | 54.5 | 55.2 | 55.9 | 56.6 | 57.3 | 57.9 | 58.6 | 59.3 | 60.0 | 60.7 |
| 53.0 | 53.7 | 54.4 | 55.1 | 55.8 | 56.5 | 57.2 | 57.9 | 58.6 | 59.3 | 59.9 | 60.6 | 61.3 |
| 53.5 | 54.3 | 55.0 | 55.7 | 56.4 | 57.1 | 57.8 | 58.5 | 59.2 | 59.9 | 60.6 | 61.3 | 62.0 |
| 54.0 | 54.9 | 55.6 | 56.3 | 57.0 | 57.7 | 58.4 | 59.1 | 59.8 | 60.5 | 61.2 | 61.9 | 62.6 |
| 54.5 | 55.4 | 56.2 | 56.9 | 57.6 | 58.3 | 59.0 | 59.7 | 60.4 | 61.2 | 61.9 | 62.6 | 63.3 |
| 55.0 | 56.0 | 56.7 | 57.5 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.1 | 61.8 | 62.5 | 63.2 | 63.9 |

续表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声速代表值v（km/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.15 |
| 20.0 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 23.2 |
| 20.5 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.9 |
| 21.0 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.3 | 24.5 |
| 21.5 | 22.4 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.7 | 24.9 | 25.2 |
| 22.0 | 23.0 | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.6 | 25.8 |
| 22.5 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.2 | 26.5 |
| 23.0 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.2 |
| 23.5 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 27.3 | 27.6 | 27.8 |
| 24.0 | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| 24.5 | 26.0 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.2 |
| 25.0 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.6 | 29.9 |
| 25.5 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 |
| 26.0 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.7 | 30.0 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.2 |
| 26.5 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.7 | 30.0 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.6 | 31.9 |
| 27.0 | 29.0 | 29.3 | 29.6 | 30.0 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.9 | 32.2 | 32.6 |
| 27.5 | 29.6 | 29.9 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.9 | 32.2 | 32.6 | 32.9 | 33.2 |
| 28.0 | 30.2 | 30.5 | 30.9 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 32.2 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 33.9 |
| 28.5 | 30.8 | 31.2 | 31.5 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 33.9 | 34.3 | 34.6 |
| 29.0 | 31.4 | 31.8 | 32.1 | 32.5 | 32.8 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 35.3 |
| 29.5 | 32.0 | 32.4 | 32.8 | 33.1 | 33.5 | 33.8 | 34.2 | 34.5 | 34.9 | 35.3 | 35.6 | 36.0 |
| 30.0 | 32.7 | 33.0 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 34.8 | 35.2 | 35.6 | 35.9 | 36.3 | 36.7 |
| 30.5 | 33.3 | 33.6 | 34.0 | 34.4 | 34.8 | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 36.2 | 36.6 | 37.0 | 37.4 |
| 31.0 | 33.9 | 34.3 | 34.6 | 35.0 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.5 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 38.1 |
| 31.5 | 34.5 | 34.9 | 35.3 | 35.7 | 36.0 | 36.4 | 36.8 | 37.2 | 37.6 | 38.0 | 38.4 | 38.7 |
| 32.0 | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | 37.5 | 37.9 | 38.3 | 38.7 | 39.0 | 39.4 |
| 32.5 | 35.7 | 36.1 | 36.5 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 40.1 |
| 33.0 | 36.4 | 36.8 | 37.2 | 37.6 | 38.0 | 38.4 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.4 | 40.8 |
| 33.5 | 37.0 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39.0 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.5 |
| 34.0 | 37.6 | 38.0 | 38.4 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.5 | 41.0 | 41.4 | 41.8 | 42.2 |
| 34.5 | 38.2 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.9 | 40.4 | 40.8 | 41.2 | 41.6 | 42.1 | 42.5 | 42.9 |
| 35.0 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 40.2 | 40.6 | 41.0 | 41.5 | 41.9 | 42.3 | 42.8 | 43.2 | 43.6 |
| 35.5 | 39.5 | 39.9 | 40.4 | 40.8 | 41.2 | 41.7 | 42.1 | 42.6 | 43.0 | 43.4 | 43.9 | 44.3 |
| 36.0 | 40.1 | 40.6 | 41.0 | 41.4 | 41.9 | 42.3 | 42.8 | 43.2 | 43.7 | 44.1 | 44.6 | 45.0 |
| 36.5 | 40.7 | 41.2 | 41.6 | 42.1 | 42.6 | 43.0 | 43.5 | 43.9 | 44.4 | 44.8 | 45.3 | 45.7 |
| 37.0 | 41.4 | 41.8 | 42.3 | 42.7 | 43.2 | 43.7 | 44.1 | 44.6 | 45.1 | 45.5 | 46.0 | 46.5 |
| 37.5 | 42.0 | 42.5 | 42.9 | 43.4 | 43.9 | 44.3 | 44.8 | 45.3 | 45.7 | 46.2 | 46.7 | 47.2 |

续表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声速代表值v（km/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.15 |
| 38.0 | 42.6 | 43.1 | 43.6 | 44.1 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.4 | 46.9 | 47.4 | 47.9 |
| 38.5 | 43.3 | 43.7 | 44.2 | 44.7 | 45.2 | 45.7 | 46.2 | 46.6 | 47.1 | 47.6 | 48.1 | 48.6 |
| 39.0 | 43.9 | 44.4 | 44.9 | 45.4 | 45.9 | 46.3 | 46.8 | 47.3 | 47.8 | 48.3 | 48.8 | 49.3 |
| 39.5 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 |
| 40.0 | 45.2 | 45.7 | 46.2 | 46.7 | 47.2 | 47.7 | 48.2 | 48.7 | 49.2 | 49.7 | 50.2 | 50.7 |
| 40.5 | 45.8 | 46.3 | 46.8 | 47.3 | 47.8 | 48.4 | 48.9 | 49.4 | 49.9 | 50.4 | 50.9 | 51.4 |
| 41.0 | 46.4 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.6 | 50.1 | 50.6 | 51.1 | 51.6 | 52.2 |
| 41.5 | 47.1 | 47.6 | 48.1 | 48.7 | 49.2 | 49.7 | 50.2 | 50.8 | 51.3 | 51.8 | 52.3 | 52.9 |
| 42.0 | 47.7 | 48.3 | 48.8 | 49.3 | 49.8 | 50.4 | 50.9 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 53.1 | 53.6 |
| 42.5 | 48.4 | 48.9 | 49.4 | 50.0 | 50.5 | 51.1 | 51.6 | 52.1 | 52.7 | 53.2 | 53.8 | 54.3 |
| 43.0 | 49.0 | 49.5 | 50.1 | 50.6 | 51.2 | 51.7 | 52.3 | 52.8 | 53.4 | 53.9 | 54.5 | 55.0 |
| 43.5 | 49.6 | 50.2 | 50.8 | 51.3 | 51.9 | 52.4 | 53.0 | 53.5 | 54.1 | 54.6 | 55.2 | 55.7 |
| 44.0 | 50.3 | 50.8 | 51.4 | 52.0 | 52.5 | 53.1 | 53.7 | 54.2 | 54.8 | 55.3 | 55.9 | 56.5 |
| 44.5 | 50.9 | 51.5 | 52.1 | 52.6 | 53.2 | 53.8 | 54.3 | 54.9 | 55.5 | 56.1 | 56.6 | 57.2 |
| 45.0 | 51.6 | 52.2 | 52.7 | 53.3 | 53.9 | 54.5 | 55.0 | 55.6 | 56.2 | 56.8 | 57.3 | 57.9 |
| 45.5 | 52.2 | 52.8 | 53.4 | 54.0 | 54.6 | 55.1 | 55.7 | 56.3 | 56.9 | 57.5 | 58.1 | 58.6 |
| 46.0 | 52.9 | 53.5 | 54.1 | 54.6 | 55.2 | 55.8 | 56.4 | 57.0 | 57.6 | 58.2 | 58.8 | 59.4 |
| 46.5 | 53.5 | 54.1 | 54.7 | 55.3 | 55.9 | 56.5 | 57.1 | 57.7 | 58.3 | 58.9 | 59.5 | 60.1 |
| 47.0 | 54.2 | 54.8 | 55.4 | 56.0 | 56.6 | 57.2 | 57.8 | 58.4 | 59.0 | 59.6 | 60.2 | 60.8 |
| 47.5 | 54.8 | 55.4 | 56.0 | 56.7 | 57.3 | 57.9 | 58.5 | 59.1 | 59.7 | 60.3 | 60.9 | 61.6 |
| 48.0 | 55.5 | 56.1 | 56.7 | 57.3 | 57.9 | 58.6 | 59.2 | 59.8 | 60.4 | 61.1 | 61.7 | 62.3 |
| 48.5 | 56.1 | 56.7 | 57.4 | 58.0 | 58.6 | 59.3 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.8 | 62.4 | 63.0 |
| 49.0 | 56.8 | 57.4 | 58.0 | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.6 | 61.2 | 61.9 | 62.5 | 63.1 | 63.8 |
| 49.5 | 57.4 | 58.1 | 58.7 | 59.4 | 60.0 | 60.6 | 61.3 | 61.9 | 62.6 | 63.2 | 63.8 | 64.5 |
| 50.0 | 58.1 | 58.7 | 59.4 | 60.0 | 60.7 | 61.3 | 62.0 | 62.6 | 63.3 | 63.9 | 64.6 | 65.2 |
| 50.5 | 58.7 | 59.4 | 60.0 | 60.7 | 61.4 | 62.0 | 62.7 | 63.3 | 64.0 | 64.6 | 65.3 | 66.0 |
| 51.0 | 59.4 | 60.1 | 60.7 | 61.4 | 62.0 | 62.7 | 63.4 | 64.0 | 64.7 | 65.4 | 66.0 | 66.7 |
| 51.5 | 60.1 | 60.7 | 61.4 | 62.1 | 62.7 | 63.4 | 64.1 | 64.7 | 65.4 | 66.1 | 66.8 | 67.4 |
| 52.0 | 60.7 | 61.4 | 62.1 | 62.7 | 63.4 | 64.1 | 64.8 | 65.5 | 66.1 | 66.8 | 67.5 | 68.2 |
| 52.5 | 61.4 | 62.1 | 62.7 | 63.4 | 64.1 | 64.8 | 65.5 | 66.2 | 66.9 | 67.5 | 68.2 | 68.9 |
| 53.0 | 62.0 | 62.7 | 63.4 | 64.1 | 64.8 | 65.5 | 66.2 | 66.9 | 67.6 | 68.3 | 69.0 | 69.7 |
| 53.5 | 62.7 | 63.4 | 64.1 | 64.8 | 65.5 | 66.2 | 66.9 | 67.6 | 68.3 | 69.0 | 69.7 | — |
| 54.0 | 63.3 | 64.1 | 64.8 | 65.5 | 66.2 | 66.9 | 67.6 | 68.3 | 69.0 | 69.7 | — | — |
| 54.5 | 64.0 | 64.7 | 65.4 | 66.2 | 66.9 | 67.6 | 68.3 | 69.0 | 69.7 | — | — | — |
| 55.0 | 64.7 | 65.4 | 66.1 | 66.8 | 67.6 | 68.3 | 69.0 | 69.7 | — | — | — | — |

续表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声速代表值v（km/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 |
| 20.0 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26.0 |
| 20.5 | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26.0 | 26.3 | 26.5 | 26.7 |
| 21.0 | 24.8 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 27.2 | 27.5 |
| 21.5 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 28.0 | 28.2 |
| 22.0 | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| 22.5 | 26.8 | 27.0 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.6 | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 29.7 |
| 23.0 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.4 |
| 23.5 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.2 |
| 24.0 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.6 | 31.9 |
| 24.5 | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 32.7 |
| 25.0 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.6 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.4 |
| 25.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.7 | 32.1 | 32.4 | 32.7 | 33.0 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 34.2 |
| 26.0 | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.4 | 33.7 | 34.0 | 34.3 | 34.6 | 34.9 |
| 26.5 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 35.1 | 35.4 | 35.7 |
| 27.0 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 34.8 | 35.2 | 35.5 | 35.8 | 36.1 | 36.5 |
| 27.5 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | 36.6 | 36.9 | 37.2 |
| 28.0 | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 35.3 | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.7 | 38.0 |
| 28.5 | 35.0 | 35.3 | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 36.7 | 37.0 | 37.4 | 37.7 | 38.1 | 38.4 | 38.8 |
| 29.0 | 35.6 | 36.0 | 36.4 | 36.7 | 37.1 | 37.4 | 37.8 | 38.1 | 38.5 | 38.8 | 39.2 | 39.5 |
| 29.5 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | 37.4 | 37.8 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 39.2 | 39.6 | 39.9 | 40.3 |
| 30.0 | 37.0 | 37.4 | 37.8 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.3 | 40.7 | 41.1 |
| 30.5 | 37.7 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.8 |
| 31.0 | 38.4 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.2 | 42.6 |
| 31.5 | 39.1 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.8 | 42.2 | 42.6 | 43.0 | 43.4 |
| 32.0 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 41.0 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 42.6 | 43.0 | 43.4 | 43.8 | 44.2 |
| 32.5 | 40.5 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 |
| 33.0 | 41.2 | 41.6 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.7 |
| 33.5 | 41.9 | 42.4 | 42.8 | 43.2 | 43.6 | 44.0 | 44.4 | 44.8 | 45.3 | 45.7 | 46.1 | 46.5 |
| 34.0 | 42.6 | 43.1 | 43.5 | 43.9 | 44.3 | 44.8 | 45.2 | 45.6 | 46.0 | 46.4 | 46.9 | 47.3 |
| 34.5 | 43.4 | 43.8 | 44.2 | 44.6 | 45.1 | 45.5 | 45.9 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 47.6 | 48.1 |
| 35.0 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.7 | 47.1 | 47.6 | 48.0 | 48.4 | 48.9 |
| 35.5 | 44.8 | 45.2 | 45.7 | 46.1 | 46.5 | 47.0 | 47.4 | 47.9 | 48.3 | 48.8 | 49.2 | 49.6 |
| 36.0 | 45.5 | 45.9 | 46.4 | 46.8 | 47.3 | 47.7 | 48.2 | 48.6 | 49.1 | 49.5 | 50.0 | 50.4 |
| 36.5 | 46.2 | 46.7 | 47.1 | 47.6 | 48.0 | 48.5 | 48.9 | 49.4 | 49.9 | 50.3 | 50.8 | 51.2 |
| 37.0 | 46.9 | 47.4 | 47.8 | 48.3 | 48.8 | 49.2 | 49.7 | 50.2 | 50.6 | 51.1 | 51.6 | 52.0 |
| 37.5 | 47.6 | 48.1 | 48.6 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | 50.5 | 50.9 | 51.4 | 51.9 | 52.3 | 52.8 |

续表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声速代表值v（km/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 |
| 38.0 | 48.3 | 48.8 | 49.3 | 49.8 | 50.3 | 50.7 | 51.2 | 51.7 | 52.2 | 52.6 | 53.1 | 53.6 |
| 38.5 | 49.1 | 49.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 52.9 | 53.4 | 53.9 | 54.4 |
| 39.0 | 49.8 | 50.3 | 50.8 | 51.3 | 51.8 | 52.2 | 52.7 | 53.2 | 53.7 | 54.2 | 54.7 | 55.2 |
| 39.5 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 53.0 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 |
| 40.0 | 51.2 | 51.7 | 52.2 | 52.7 | 53.2 | 53.8 | 54.3 | 54.8 | 55.3 | 55.8 | 56.3 | 56.8 |
| 40.5 | 51.9 | 52.5 | 53.0 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 57.6 |
| 41.0 | 52.7 | 53.2 | 53.7 | 54.2 | 54.8 | 55.3 | 55.8 | 56.3 | 56.8 | 57.4 | 57.9 | 58.4 |
| 41.5 | 53.4 | 53.9 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.6 | 57.1 | 57.6 | 58.1 | 58.7 | 59.2 |
| 42.0 | 54.1 | 54.7 | 55.2 | 55.7 | 56.3 | 56.8 | 57.3 | 57.9 | 58.4 | 58.9 | 59.5 | 60.0 |
| 42.5 | 54.8 | 55.4 | 55.9 | 56.5 | 57.0 | 57.6 | 58.1 | 58.6 | 59.2 | 59.7 | 60.3 | 60.8 |
| 43.0 | 55.6 | 56.1 | 56.7 | 57.2 | 57.8 | 58.3 | 58.9 | 59.4 | 60.0 | 60.5 | 61.1 | 61.6 |
| 43.5 | 56.3 | 56.9 | 57.4 | 58.0 | 58.5 | 59.1 | 59.6 | 60.2 | 60.8 | 61.3 | 61.9 | 62.4 |
| 44.0 | 57.0 | 57.6 | 58.2 | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.4 | 61.0 | 61.5 | 62.1 | 62.7 | 63.2 |
| 44.5 | 57.8 | 58.3 | 58.9 | 59.5 | 60.0 | 60.6 | 61.2 | 61.8 | 62.3 | 62.9 | 63.5 | 64.1 |
| 45.0 | 58.5 | 59.1 | 59.7 | 60.2 | 60.8 | 61.4 | 62.0 | 62.5 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 |
| 45.5 | 59.2 | 59.8 | 60.4 | 61.0 | 61.6 | 62.2 | 62.7 | 63.3 | 63.9 | 64.5 | 65.1 | 65.7 |
| 46.0 | 60.0 | 60.6 | 61.2 | 61.7 | 62.3 | 62.9 | 63.5 | 64.1 | 64.7 | 65.3 | 65.9 | 66.5 |
| 46.5 | 60.7 | 61.3 | 61.9 | 62.5 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 |
| 47.0 | 61.4 | 62.0 | 62.7 | 63.3 | 63.9 | 64.5 | 65.1 | 65.7 | 66.3 | 66.9 | 67.5 | 68.1 |
| 47.5 | 62.2 | 62.8 | 63.4 | 64.0 | 64.6 | 65.2 | 65.9 | 66.5 | 67.1 | 67.7 | 68.3 | 68.9 |
| 48.0 | 62.9 | 63.5 | 64.2 | 64.8 | 65.4 | 66.0 | 66.6 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.8 |
| 48.5 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.2 | 66.8 | 67.4 | 68.1 | 68.7 | 69.3 | 69.9 | — |
| 49.0 | 64.4 | 65.0 | 65.7 | 66.3 | 66.9 | 67.6 | 68.2 | 68.8 | 69.5 | — | — | — |
| 49.5 | 65.1 | 65.8 | 66.4 | 67.1 | 67.7 | 68.4 | 69.0 | 69.6 | — | — | — | — |
| 50.0 | 65.9 | 66.5 | 67.2 | 67.8 | 68.5 | 69.1 | 69.8 | — | — | — | — | — |
| 50.5 | 66.6 | 67.3 | 67.9 | 68.6 | 69.3 | 69.9 | — | — | — | — | — | — |
| 51.0 | 67.4 | 68.0 | 68.7 | 69.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51.5 | 68.1 | 68.8 | 69.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52.0 | 68.9 | 69.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52.5 | 69.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：1 表中数值是根据云南地区曲线方程 计算所得，本表和本公式适用于云南地区；

2 为修正后的测区回弹代表值，（km/s）为修正后的测区声速代表值；当在混凝土浇筑的表面或底面测试时，曲线方程中用代替，用代替；

3 表中未列数值可采用内插法求得，精确至0.1MPa。

- 附录C  非水平方向检测时的回弹值修正值

| 测试 Rma Raα 角度 | 回弹仪向上 |  |  |  | 回弹仪向下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +90 | +60 | +45 | +30 | -30 | -45 | -60 | -90 |
| 20 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 21 | -5.9 | -4.9 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 22 | -5.8 | -4.8 | -3.9 | -2.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 | +3.9 |
| 23 | -5.7 | -4.7 | -3.9 | -2.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 | +3.9 |
| 24 | -5.6 | -4.6 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 25 | -5.5 | -4.5 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 26 | -5.4 | -4.4 | -3.7 | -2.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 | +3.7 |
| 27 | -5.3 | -4.3 | -3.7 | -2.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 | +3.7 |
| 28 | -5.2 | -4.2 | -3.6 | -2.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | +3.6 |
| 29 | -5.1 | -4.1 | -3.6 | -2.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | +3.6 |
| 30 | -5.0 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 31 | -4.9 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 32 | -4.8 | -3.9 | -3.4 | -2.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 |
| 33 | -4.7 | -3.9 | -3.4 | -2.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 |
| 34 | -4.6 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 35 | -4.5 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 36 | -4.4 | -3.7 | -3.2 | -2.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 |
| 37 | -4.3 | -3.7 | -3.2 | -2.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 |
| 38 | -4.2 | -3.6 | -3.1 | -2.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 |
| 39 | -4.1 | -3.6 | -3.1 | -2.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 |
| 40 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 41 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 42 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | +1.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 |
| 43 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | +1.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 |
| 44 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |

续表

| 测试 Rma Raα 角度 | 回弹仪向上 |  |  |  | 回弹仪向下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +90 | +60 | +45 | +30 | -30 | -45 | -60 | -90 |
| 45 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |
| 46 | -3.7 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | +1.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 |
| 47 | -3.7 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | +1.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 |
| 48 | -3.6 | -3.1 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 |
| 49 | -3.6 | -3.1 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 |
| 50 | -3.5 | -3.0 | -2.5 | -1.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 |

注：1  Rma小于20或大于50时，分别按20或50查表；

2  表中未列入的相应于Rma的修正值Raα，可用内插法求得，精确至0.1。

- 附录D  不同浇筑面的回弹值修正值

| Rmt或Rmb | 表面修正值（Rat） | 底面修正值（Rab） | Rmt或Rmb | 表面修正值（Rat） | 底面修正值（Rab） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | +2.5 | -3.0 | 36 | +0.9 | -1.4 |
| 21 | +2.4 | -2.9 | 37 | +0.8 | -1.3 |
| 22 | +2.3 | -2.8 | 38 | +0.7 | -1.2 |
| 23 | +2.2 | -2.7 | 39 | +0.6 | -1.1 |
| 24 | +2.1 | -2.6 | 40 | +0.5 | -1.0 |
| 25 | +2.0 | -2.5 | 41 | +0.4 | -0.9 |
| 26 | +1.9 | -2.4 | 42 | +0.3 | -0.8 |
| 27 | +1.8 | -2.3 | 43 | +0.2 | -0.7 |
| 28 | +1.7 | -2.2 | 44 | +0.1 | -0.6 |
| 29 | +1.6 | -2.1 | 45 | 0 | -0.5 |
| 30 | +1.5 | -2.0 | 46 | 0 | -0.4 |
| 31 | +1.4 | -1.9 | 47 | 0 | -0.3 |
| 32 | +1.3 | -1.8 | 48 | 0 | -0.2 |
| 33 | +1.2 | -1.7 | 49 | 0 | -0.1 |
| 34 | +1.1 | -1.6 | 50 | 0 | 0 |
| 35 | +1.0 | -1.5 |  |  |  |

注：1  Rmt或Rmb小于20或大于50时，分别按20或50查表；

2  表中有关混凝土浇筑表面的修正系数，是指一般原浆抹面的修正值；

3  表中有关混凝土浇筑底面的修正系数，是指构件底面与侧面采用同一类模板在正常浇筑情况下的修正值；

4  表中未列入相应于Rmt或Rmb的Rat和Rab，可用内插法求得，精确至0.1。

- 附录E  用实测空气声速法校准超声仪

E.0.1  空气中声速的测试步骤如下：

取常用平面换能器一对，接于超声波仪器上。开机预热10min。在空气中将两个换能器的辐射面对准，依次改变两个换能器辐射面之间的距离（如50mm，60mm，70mm，80mm，90mm，100mm，110mm，120mm，…），在保持首波幅度一致的条件下，读取各间距所对应的声时值t1、t2、t3、…、tn。同时测量空气温度，精确至0.5℃。

测量时应注意下列事项：

1  两个换能器辐射面的轴线始终保持在同一直线上；

2  换能器辐射面间距的测量误差应不超过±1%，且测量精度为0.5mm；

3  换能器辐射面宜悬空相对放置；若置于地板或桌面上，必须在换能器下面垫以吸声材料。

E.0.2  实测空气中声速可采用下列两种方法之一计算：

1  以换能器辐射面间距为纵坐标，声时读数为横坐标，将各组数据点绘在直角坐标图上。穿越各点形成一直线，算出该直线的斜率，即为空气中声速实测值。

2  以各测点的测距l和对应的声时t求回归直线方程l=a+bt。回归系数b便是空气中声速实测值vo。

E.0.3  空气中声速计算值vk可按式（4.3.1）求得。

E.0.4  误差计算

空气中声速计算值vk与空气中声速实测值vo之间的相对误差er，可按下列公式计算：

er=(vk−vo)vk×100%                    （E.0.4）

按式（E.0.4）计算所得的值不应超过±0.5%。否则，应检查仪器各部位的连接后重测，或更换超声波检测仪。

- 附录F  超声回弹综合法检测混凝土强度记录表

工程名称                                                                      构件名称

设    备: 回弹仪              率定值               超声仪            换能器        kHz,t0           环境温度                       ℃

回弹测试面                          测试角度            °超声测试方式 对测(侧，表，底)；平测(侧，表，底)；角测

共    页第     页

| 构件 编号 | 测 区 | 测点回弹值Ri |  |  |  |  | 测区回弹 代表值R | 测点测距li／声时ti |  |  | 测区声速代表值 v（km/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核：                  计算：                  记录：                  检验：                     测试日期：  年   月   日

- 附录G  混凝土抗压强度计算表

构件名称和编号：                                                共    页   第    页

| 计 算 项 目 |  | 测 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 回 弹 值 | 测区代表值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 角度修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 角度修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇筑面修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇筑面修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 速 值 （km/s） | 测区代表值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正系数β、λ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正后的值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度修正系数值 η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测区强度换算值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度推定值（MPa） n= |  | mfcuc= MPa |  |  | sfcuc= MPa |  |  | fcu,e= MPa |  |  |  |
| 使用的测区强度 换算表 |  | 规程，地区，专用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核：                计算：                      计算日期：      年    月    日

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按所指定标准执行时，写法为“可参照……执行”。

- 引用标准名录

1 《建设用砂》GB/T14684

2 《建设用卵石、碎石》GB/T14685

3 《通用硅酸盐水泥》GB 175

4 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

5 《回弹仪》GB/T 9138

6 《混凝土试模》JG 237

7 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384

8 《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004

9 《混凝土用水标准》JGJ 63

10 《回弹仪检定规程》JJG 817

云南省工程建设地方标准

超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程

Technical specification for inspecting compressive strength of

concrete by ultrasonic-rebound combined method

DBJ 53/T-53-xxxx

- 条文说明

目  次

1  总则	37

2  术语和符号	37

3  回弹仪	38

3.1 技术要求	38

3.2  检定要求	39

3.3  维护保养	39

4  混凝土超声波检测仪器	41

4.1  一般规定	41

4.2  换能器技术要求	42

4.3  校准和保养	42

5  测区回弹值和声速值的测量及计算	43

5.1  一般规定	43

5.2  回弹测试及回弹值计算	43

5.3  超声测试及声速值计算	44

6  混凝土抗压强度推定	46

附录A  超声波角测、平测和声速计算方法	48

A.1  超声波角测方法	48

A.2  超声波平测方法	48

附录E  用实测空气声速法校准超声仪	50

- 1  总则

1.0.1 统一超声回弹法检测混凝土抗压强度，保证检测精度是本规程制定的目的。超声回弹综合法在我省已使用了几十年，应用非常广泛。但由于本地区气候条件、混凝土原材料、施工工艺及技术水平等与其他省份有显著差异，工程实际情况表明，采用统一测强曲线混凝土强度误差值远远超过了行业标准的规定，由于云南省的特殊立体环境、地质地貌、气象及材料等原因，为了保证云南全省各地超声回弹综合法检测混凝土强度的准确性和可靠性，必须分地区制定各地区测强曲线。此外，本规程是根据云南地区最新的混凝土超声-回弹数据对此前的昆明地区超声-回弹测强曲线进行修正，全省各地区可根据该曲线在本地区的验证情况，采用本规程修订的超声-回弹测强曲线或制定适用于本地区超声-回弹测强曲线作为混凝土强度检测应用曲线。

1.0.2、1.0.3 使用超声回弹综合法检测检测混凝土抗压强度的地区和部门，宜制定专用测强曲线或地区测强曲线，这两类曲线在经审定和批准后方可实施，并按专用测强曲线、地区测强曲线、全国测强曲线的次序选用。为提高混凝土抗压强度换算值的准确性和可靠性，应优先采用专用测强曲线进行计算。

- 2  术语和符号

编写本章术语时，主要参考了现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ 132等规定。

- 3  回弹仪

- 3.1 技术要求

3.1.1  随着光电子技术在回弹仪上的应用，国内数字式回弹仪的技术水平有了很大的提高，技术上已经成熟，我国一些回弹仪企业生产的数字回弹仪性能已相当稳定。为了推广和应用先进技术，提高工作效率，减少人为产生的读数、记录、计算等过程出现差错，因此，本条规定可使用数字式回弹仪，也可使用传统指针直读式回弹仪。

3.1.2  由于回弹仪为计量仪器，因此在回弹仪明显的位置上要标明名称、型号、制造厂名、生产编号及生产日期。

3.1.3  回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定结果的准确性。根据多年对回弹仪的测试性能试验研究，编制组认为：回弹仪的标准状态是统一仪器性能的基础，是使回弹法广泛应用于现场的关键所在；只有采用质量统一、性能一致的回弹仪，才能保证测试结果的可靠性，并能在同一水平上进行比较。在此基础上，提出了下列回弹仪标准状态的各项具体指标：

1  水平弹击时，对于中型回弹仪弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标准能量E，即中型回弹仪弹击拉簧恢复原始状态所作的功为：

E=12KL2=12×784.532+0.0752=2.207J                          （3-1）

式中：K——弹击拉簧的刚度系数（N/m）；

L——弹击拉簧工作时拉伸长度（m）。

2  弹击锤与弹击杆碰撞瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，此时弹击锤起跳点应相应于刻度尺上的“0”处，同时弹击锤应在相应于刻度尺上的“100”处脱钩，也即在“0”处起跳。

试验表明，当弹击拉簧的工作长度、拉伸长度及弹击锤的起跳点不符合以上规定的要求，即不符合回弹仪工作的标准状态时，则各仪器在同一试块上测得的回弹值的极差高达7.82分度值，调为标准状态后，极差为1.72分度值。

3  检验回弹仪的率定值是否符合80±2的作用是：检验回弹仪的标称能量是否为2.207J；回弹仪的测试性能是否稳定；机芯的滑动部分是否有污垢等。

当钢砧率定值达不到规定值时，不允许用混凝土试块上的回弹值予以修正，更不允许旋转调零螺丝人为地使其达到率定值。试验表明上述方法不符合回弹仪测试性能，破坏了零点起跳亦即使回弹仪处于非标准状态。此时，可按本规程3.3节要求进行常规保养，若保养后仍不合格，应送检定单位检定。

4  现有绝大多数数字式回弹仪都是在传统机械构造和标准技术参数的基础上实现回弹值的数字化采样的，即现有数字式回弹仪所得到的回弹值采样系统都是把回弹仪的指针示值实现数字化采样。也只有这种形式的数字回弹仪才符合现行回弹法技术规程的使用要求。

市场上少数劣质数字回弹仪采用系统所采用的技术手段落后、器件质量耐久性差，工作不久就经常出现采样数据与实际指针回弹仪发生偏差的故障。如早期机械接触式数显回弹仪，由于采样系统的电阻片耐久性差，容易发生低值区严重磨损，出现率定值（采样高值区）正确而实际检测值（采样低值区）严重失真的情况。

保留人工直读示值系统能使数字回弹仪的操作者在实际检测过程中随时核对数字回弹仪所显示的采样值是否与指针示值相同，及时发现仪器采样系统的故障。

如数字回弹仪不保留人工直读示值系统，检测单位或操作人员将难以及时发现和判断数字回弹仪采样系统的故障，极易造成检测结果错误，严重时将影响被测建筑物的安全性判断。

因此，规定数字式回弹仪应带有指针直读系统，这是保证数字式回弹仪的数字显示与指针显示一致性的基本要求。

3.1.4  环境温度异常时，对回弹仪的性能有影响，故规定了其使用时的环境温度。

- 3.2  检定要求

3.2.1  本条指出，检定混凝土回弹仪的单位应有主管部门授权，并按照国家计量检定规程《回弹仪检定规程》JJG 817进行。开展检定工作要备有回弹仪检定器、拉簧刚度测量仪等设备。目前有的地区或部门不具备检定回弹仪的资格及条件，甚至不懂得回弹仪的标准状态，用调整调零螺丝以使其钢砧率定值达到80±2的错误做法；有的没有检定设备也开展检定工作，以至于影响了回弹法的正确推广应用。因此，有必要强调检定单位的资格和统一检定回弹仪的方法。

目前，回弹仪生产不能完全保证每台新回弹仪均为标准状态，因此新回弹仪在使用前必须检定。这样规定比较符合我国目前使用回弹仪的情况。

3.2.2、3.2.3  给出了回弹仪的率定要求和率定方法。

3.2.4  钢砧的钢芯硬度和表面状态会随着弹击次数的增加而变化，故规定钢砧应经校验。

- 3.3  维护保养

3.3.1  本条主要规定了回弹仪常规保养的要求。

3.3.2  本条给出了回弹仪常规保养的步骤。进行常规保养时，必须先使弹击锤脱钩后再取出机芯，否则会使弹击杆突然伸出造成伤害。取机芯时要将指针轴向上轻轻抽出，以免造成指针片折断。此外，各零部件清洗完后，不能在指针轴上抹油，否则，使用中由于指针轴的油污垢，将使指针摩擦力变化，直接影响检测结果。数字式回弹仪结构和原理较复杂，其厂商已提供了使用和维护手册，应按该手册的要求进行维护和保养。

3.3.3  回弹仪每次使用完毕后，应及时清除表面污垢。不用时，应将弹击杆压入仪器内，必须经弹击后方可按下按钮锁住机芯，如果未经弹击而锁住机芯，将使弹击拉簧在不工作时仍处于受拉状态，极易因疲劳而损坏。存放时回弹仪应平放在干燥阴凉处，如存放地点潮湿将会使仪器锈蚀。

- 4  混凝土超声波检测仪器

- 4.1  一般规定

4.1.1 当前用于混凝土检测的超声波检测仪有多种型号，其技术性能能应符合现行行业标准《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004的规定，并应按其要求进行质量检定，每项指标均应满足规定的要求，并在规定的检定有效期内使用。

4.1.2  目前市场用的混凝土超声检测仪基本为数字式超声仪，其特点是：

数字式仪器是将所接收的信号经高速A/D转换为离散的数字量并直接输入计算机，通过相关

软件进行分析处理，自动读取声时、波幅和主频值并显示于仪器屏幕上。具有对数字信号采集、处理、存储等智能化功能。

4.1.3  超声波检测仪应满足下列技术要求：

1 混凝土强度检测主要利用超声波传播速度，获得可靠的声速值是靠准确测量声时和声传播路程。因此，为了准确测量声时，超声仪需具有稳定、清晰的波形显示系统。

2 声时最小分度是声时测量精度的决定因素，因此超声检测仪应满足这个要求。

3 由于不同首波高度下测量的声时值存在一定差异，因此在声时测量中宜采用衰减器先将首波调至一定高度后再进行测读。超声波检测仪应具有最小分度为1dB的衰减器。

4 仪器接收放大器的频响范围应与混凝土超声检测中所采用的换能器的频率相适应。检测混凝土所采用的换能器一般为20kHz ~ 250kHz (混凝土强度检测为50kHz ~ 100kHz)，所以接收放大器在此频响范围内可以满足电气性能要求。对仪器不能单纯追求接收放大器的增益，应同时考虑其噪声水平，采用信噪比达到3:1时的接收灵敏度较为适当，可以直观地反映出仪器的的真实测试灵敏度。

5  仪器对电源电压有一个适应范围，当电压在此范围内油动时，仪器的技术指标仍能满足规定的要求。

4.1.4  对数字式超声波检测仪还应满足以下技术要求：

1 采集、存储数字信号并按检测要求对数据进行计算处理，是数字式超声波检测仪应具有的基本功能。

2 数字式仪器以采用自动判读为主，在大距离测试或信噪比极低的情况下，需要用手动游标读数。不管手动还是自动判读声时，在同一测试条件下，测读数值都应具有一定的重复性。 重复性越好，说明声时读数越准确可靠，故应建立一个声时测量重复性的检查方法。在重复测试中，首波起始点的样本偏差点数乘以样本时间间隔，即为声时读数的差异。

3 在自动判读声时的过程中，仪器屏幕上应显示判读的位置，这样可及时检查自动读数是否有误。

4.1.5  综合法采用的超声仪由电子元器件组成，检测环境和测试条件如不满足检测要求，就会带来测试偏差。当环境温度低于0℃时，混凝土中的自由水结冰，体积增大，可导致声速值偏高而产生较大测试误差。当环境温度高于40℃时，超过了仪器例行的使用温度，因电子元件性能改变，也会产生测试误差。

- 4.2  换能器技术要求

4.2.1  大量模拟试验表明，由于超声脉冲波的频散效应，采用不同频率换能器测量的混凝土中声速有所不同，且声速有随换能器频率增高而增大的趋势。当换能器工作频率为50~100kH时，所测声速偏差较小，所以本规程对换能器的工作频率作了限制。

4.2.2  换能器的实际频率与标称频率应尽量一致。若实际频率与标称频率差异过大，则测读的声时值会产生较大误差，以致测出的声速值难以反映混凝土的真实强度值。

- 4.3  校准和保养

4.3.1  由物理学可知，在常温下空气中的声速值除了随温度变化而有一定变化外，受其他因素的影响很小。因此，用测量空气中声速的方法定期检验仪器性能，是一种简单易行的方法。此方法不仅可检验仪器的计时机构是否可靠，还验证了仪器操作者的声时读取方法是否正确。

4.3.2  在声时测量过程中有一个声时初读数t0，而t0除了与仪器的传输电路有关外还与换能器的构造和高频电缆长度有关。因此，每次检测时，应先对所用仪器和按需要配置的换能器、电缆线进行t0测量。

4.3.3  为确保仪器处于正常状态，应定期对超声仪进行保养。仪器工作时应注意防尘、防震；仪器应存放在阴凉、干燥的环境中；对较长时间不用的仪器，应定期通电排除潮气。

- 5  测区回弹值和声速值的测量及计算

- 5.1  一般规定

5.1.1  本条列举的1 ~6项资料，是为了对被检测的构件有全面、系统的了解。此外，必须了解水泥的安定性。如水泥安定性不合格则不能检测，如不能确切提供水泥安定性合格与否则应在检测报告上说明，以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题。另外，应了解清楚混凝土成型日期和温湿度情况，这样可以推算出检测时构件混凝土的龄期和浇筑时的气候状况。

5.1.2 检测数量应符合下列规定：

1  构件检测时，应在构件检测面上均匀布置测区，每个构件上测区数量不应少于10个。对检测面一方向尺寸不大于4.5m，且另一方向尺寸不大于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个；

2  当同批构件按批抽样检测时，检验批最小样本容量应符合表1的限定值。

表1 建筑结构构件抽样检验的最小样本容量

| 检测批容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  | 检测批容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 3~8 | 2 | 2 | 3 | 281~500 | 20 | 50 | 80 |
| 9~15 | 2 | 3 | 5 | 501~1200 | 32 | 80 | 125 |
| 16~25 | 3 | 5 | 8 | 1201~3200 | 50 | 125 | 200 |
| 26~50 | 5 | 8 | 13 | 3201~10000 | 80 | 200 | 315 |
| 51~90 | 5 | 13 | 20 | 10001~35000 | 125 | 315 | 500 |
| 91~150 | 8 | 20 | 32 | 35001~150000 | 200 | 500 | 800 |
| 151~280 | 13 | 32 | 50 | 150001~500000 | 315 | 800 | 1250 |

5.1.3  按批抽样检测时，符合1~4款条件的构件才可作为同批构件。

5.1.4  规定了在被测构件或结构上布置测区的具体要求。

5.1.5  在记录纸上描述测区在构件上的位置和外观质量(例如有无裂缝、孔洞、蜂窝麻面、漏浆等情况)，目的是以备推定和分析构件混凝土强度时参考。

5.1.6、5.1.7  提出了综合法测试顺序和测区混凝土强度计算的规定。

- 5.2  回弹测试及回弹值计算

5.2.1  因建立测强曲线时是将回弹仪置于水平方向测试混凝土试件的成型侧面，所以在一般情况下，均应按此要求进行现场回弹测试。当构件不能满足这一要求时，也可将回弹仪置于非水平方向（如测试屋架腹杆、基础坡面等），或混凝土成型的表面、底面（如测试混凝土顶板，或已安装好的预制构件）进行测试，但测试时回弹仪的轴线方向应始终与构件的测试面垂直。回弹值按本规程第5.2.5条和5.2.6条的规定进行修正。

5.2.2、5.2.3  规定了测区的测点数量和位置。

5.2.4  本条规定了测区回弹代表值的计算方法。从10个回弹值中剔除1个较大值和1个较小值，取余下8个回弹值的平均值作为测区回弹代表值。此种计算方法经过大量数据分析，发现误差较小，且可降低现场工作量，故从原来的16个回弹值简化为10个回弹值。

5.2.5、5.2.6  由于现场检测条件的限制，有时只能沿非水平方向检测混凝土浇筑方向的侧面，或者沿水平方向检测构件浇灌的表面或底面，此时对所测得的回弹值需按不同测试角度或不同测试面进行修正。

5.2.7  当回弹仪测试采用非水平方向且测试面为非混凝土浇筑方向的侧面时，回弹值应先进行角度修正，再对按角度修正后的回弹值进行测试面修正。测区回弹值取最后的修正结果。这种先后修正的顺序不能颠倒，更不允许分别修正后的值直接与原始回弹值相加减。

- 5.3  超声测试及声速值计算

5.3.1  3个超声测点应布置在回弹测试的同一测区内。超声测试应采用对测或角测，当被测构件不具备对测或角测条件时（如地下室外墙、底板），可采用单面平测法。平测时两个换能器的连线应与附近钢筋的轴线保持40°~50°夹角，以避免钢筋的影响。大量实践证明，平测时测距宜采用350mm~450mm，以使接收信号首波清晰易辩认。角测和平测的具体测试方法见附录A。

5.3.2  使用耦合剂是为了保证换能器辐射面与混凝土测试面达到完全面接触，排除其间的空气和杂物。同时，每一测点均应使耦合层达到最薄，以保持藕合状态一致，这样才能保证声时测量条件的一致性。

5.3.3  本条对声时读数和测距量测的精度提出了严格要求。因为声速值准确与否，完全取决于声时和测距量测是否准确可靠。

5.3.4、5.3.5  规定了测区混凝土中声速代表值的计算和修正方法。测区混凝土中声速代表值是取超声测距除以测区内3个测点混凝土中声时平均值。当超声测点在浇筑方向的侧面对测或斜测时，声速不做修正。如只能沿构件浇筑的表面和底面对测时，测得的声速偏低，试验表明，沿此方向测得的声速需要乘以修正系数1.034。当只能在构件浇筑的表面或底面平测时，由于混凝土浇筑表面相对于侧面来说砂浆含量多石子含量小，因此测得的声速偏低；由于混凝土浇筑、振捣过程中石子下沉而导致底面层石子含量增多，因此测得的声速偏高。对比试验表明，与在侧面平测的声速相比较，在浇筑表面平测的声速约偏低5%左右，在浇筑底面平测的声速约偏高5%左右。

- 6  混凝土抗压强度推定

6.2.1  本条给出了地区测强曲线的适应条件。本次参加的试验单位提供混凝土试验数据共16340组，数据来自云南各地区，剔除异常数据后，余下数据按照最小二乘法原理，通过回归得到曲线方程：

其强度误差值为：平均相对误差() 9.96 %；相对标准差() 13.85%。

该曲线方程与统一测强曲线相比，强度误差较小，说明本次制定的地区测强曲线在云南地区使用，具有良好的适应性和可靠性。本次试验原材料基本情况如下：

1 水泥：普通水泥(32.5~52.5)，主要来自于云南地区各大水泥厂家。

2 粗集料：碎石和瓜子石，粒径5mm ~31.5mm， 均来自于云南各地区石厂的公分石、瓜子石。

3 细集料： 中砂，细度模数2.2~2.6， 均来自于云南各地区砂厂的山砂、机制砂或人工混合砂。

对于混凝土原材料与上述原材料有明显差异的混凝土，必须经过验证有效后，方可按附录B进行强度换算。

6.2.2  粗骨料最大公称粒径大于60mm，已超出试验时试块及试件粗骨料的最大粒径，构件生产中，有的并非一般机械成型工艺可以完成，例如混凝土轨枕，上、下水道管等，就需采用加压振动或离心法成型工艺，超出了该测强曲线的使用范围；云南地区使用的混凝土绝大部分为泵送混凝土，地区测强曲线制定所基于的数据绝大部分均来自粗骨料为碎石或瓜子石的泵送混凝土；试验及应用验证结果表明，此曲线用于粗骨料为河卵石的混凝土，强度换算误差较大，因此不建议用于卵石混凝土；对于在非平面的构件上测得的回弹值与在平面上测得的回弹值关系，国内目前尚无试验资料，现参照国外资料，规定凡测试部位的曲率半径小于250mm构件一律不能采用该测强曲线；混凝土表面湿度对回弹法测强影响很大，应等待混凝土表面干燥后再进行检测。

6.2.3  本条给出了对地区测强曲线误差的基本要求。

6.2.4  构件混凝土强度的平均值和标准差是用各测区的混凝土强度换算值来计算。当按批推定混凝土强度时，如测区混凝土强度标准差超过本规程6.2.7条规定，说明该批构件的混凝土制作条件不尽相同，混凝土强度质量均匀性差，不能按批推定混凝土强度。

6.2.5 当现场检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时，需用同条件立方体试件或在测区钻取的混凝土芯样试件进行修正。修正的方法有修正系数法和修正量法，本规程采用修正量法。在确定修正量时，试件数量不应少于6个，然后按公式(6.2.5-1)或(6.2.5-2)计算修正量。

如从被测构件中钻取的混凝土芯样尺寸不符合本条的规定，则采用式(6.2.5-2) 计算的修正量时尚应按现行协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》  CECS 03的规定考虑芯样强度与立方体试件强度的换算关系。

6.2.6  按本规程检测推定的混凝土抗压强度不等于施工现场取样成型并标准养护28d所得的试件抗压强度。因此，在正常情况下混凝土强度的验收与评定，应按现行国家标准执行。

当构件测区数少于10个时，应按式(6.2.6-1) 计算推定抗压强度。当构件测区数不少于10个时，应按式(6.2. 6 -3)计算推定抗压强度。当按批推定构件混凝土抗压强度时，也应按式(6.2.6-3) 计算，但此时的强度平均值和标准差应采用该检验批中所有抽检构件的测区强度来计算。

当构件的测区抗压强度换算值中出现小于15. 0MPa的值时，该构件混凝土抗压强度推定值 应取小于15. 0MPa。

如测区换算值小于15.0MPa或大于70MPa，因超出了本规程强度换算方法的适用范围，故该测区的混凝土抗压强度应表述为“< 15.0MPa”，或“> 70.0MPa”。如构件测区中有小于15. 0MPa的测区，因不能计算构件混凝土的强度标准差，则该构件混凝土的推定强度应表述为小于“15MPa”；如构件测区中有大于70.0MPa的测区，也不能计算构件混凝土的强度标准差，此时，构件混凝土抗压强度的推定值取该构件各测区中最小的测区混凝土抗压强度换算值。

6.2.7  对按批量检测的构件，如该批构件的混凝土质量不均匀，测区混凝土强度标准差大于规定的范围，则该批构件应全部按单个构件进行强度推定。

本条中，混凝土抗压强度平均值和标准差的限值，系按《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02的规定。

- 附录A  超声波角测、平测和声速计算方法

- A.1  超声波角测方法

A.1.1  有时被测构件旁边存在墙体、管道等障碍物，只有两个相邻表面可供检测，此时仍然可以进行综合测强，即在两个相邻表面的对应位置布置超声测点，采用角测方法测量混凝土声速。

A.1.2  为使超声波能充分反映构件内部混凝土的质量，同时还要尽可能避开钢筋的影响，布置超声测点时最好使换能器尽量离开构件边缘远一些。计算分析表明，换能器中心点与构件边缘的距离只要不小于200mm，即使混凝土声速小到3.50km/s~3.80km/s也不会受钢筋的影响。在检测中可能会遇到一个表面较窄、另一表面较宽的构件，所以布置测点时不要求l1与l2相等，但二者相差不宜大于1.5倍。

A.1.3、A.1.4  大量对比试验表明，可采用F、S换能器中心点与构件边缘的距离l1、l2，按几何学原理计算超声测距l；用此测距l与角测的声时值计算所得的声速值，与对测的声速值没有明显差异，可不作修正。

- A.2  超声波平测方法

A.2.1  所谓超声波平测法，就是将发射和接收换能器耦合于被测构件的同一表面上进行声时测量。因平测法只能反映浅层混凝土的质量，所以厚度较大的板式结构（如混凝土承台、筏板等）不宜用平测法，可沿结构表面每隔一定距离钻一个φ40mm~φ50mm的超声测试孔，采用径向振动式换能器进行声速测量。

A.2.2  因为板式构件的表面内侧常分布有钢筋网片，为了避开钢筋的影响，布置超声测点时应使发射和接收换能器的连线与测点附近钢筋的轴线保持一定夹角，一般可取40°~50°。大量实践证明，平测时测距过小或过大，超声接收信号的首波起始点难以辨认，测读的声时误差较大。一般将发射、接收换能器中对中距离保持在350mm~450mm，首波起始点较易辨认，便于进行声时测量。

A.2.3  模拟试验和在工程检测中所做的平测与对测比较表明，平测声速vp与对测声速vd之间存在差异，且差异并非固定值。平测声速受测试表面质量好坏的影响较大。当测试部位混凝土质量表里一致（表面光洁、平整且未受任何损伤）时，平测与对测的声速值差异不大，一般vp/vd=1.00~1.03；如果混凝土测试表面粗糙、疏松或存在微裂缝，则vp与vd之间的差异较大，一般vp/vd=1.04~1.15。在工程检测中，如有条件在同一测试部位（如剪力墙门洞附近）做平测和对测比较，则可求出实测修正系数λ，可按λ对平测声速进行修正。

A.2.4  当无条件做对比测试时，可选取构件有代表性的部位，改变发射和接收换能器之间的测距，逐点读取相应声时值，然后以测距li与对应的ti求回归直线l=a+bt，其中回归系数b相当于对测时的混凝土声速vd，然后以vd与各测点平测声速vp的平均值进行比较，即可求出该状态下的平测声速修正系数λ。

下面是几个平测实例的回归分析结果（表2）：

表2 平测实例的回归分析结果

| 测点 | 测距（mm） | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声时（μs） | 54.6 | 63.4 | 72.2 | 85.0 | 97.8 | 109.8 | 113.8 |  |
|  | 平均声速（km/s） | 3.66 | 3.94 | 4.16 | 4.12 | 4.09 | 4.10 | 4.39 | 4.07 |
|  | 回归方程 | l=-48.85+4.68t r=0.9947 λ=4.68/4.07=1.151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 声时（μs） | 54.6 | 71.8 | 82.6 | 97.8 | 114.6 | 120.6 | 126.0 |  |
|  | 平均声速（km/s） | 3.66 | 3.48 | 3.63 | 3.58 | 3.49 | 3.73 | 3.97 | 3.65 |
|  | 回归方程 | l=- 28.74+3.97t r=0.9872 λ=3.97/3.65=1.088 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 声时（μs） | 73.8 | 91.4 | 105.8 | 127.4 | 129.8 | 139.4 | 157.0 |  |
|  | 平均声速（km/s） | 2.71 | 2.74 | 2.84 | 2.75 | 3.08 | 3.23 | 3.18 | 2.93 |
|  | 回归方程 | l=83.97+3.68t r=0.9862 λ=3.68/2.93=1.257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 声时（μs） | 48.2 | 64.6 | 80.6 | 87.4 | 98.6 | 111.4 | 125.0 |  |
|  | 平均声速（km/s） | 4.15 | 3.87 | 3.72 | 4.00 | 4.06 | 4.04 | 4.00 | 3.98 |
|  | 回归方程 | l=-6.84+4.06t r=0.9954 λ=4.06/3.98=1.020 |  |  |  |  |  |  |  |

注：测点2表面较好，修正系数λ=1.02；测点1表面较差，λ=1.151；测点3表面较疏松，且有不规则微裂缝，λ=1.257。

A.2.5、A.2.6  平测时混凝土声速的计算，应根据所测构件测试面的实际情况求出修正系数λ并对声速进行修正，然后进行混凝土抗压强度计算。

- 附录E  用实测空气声速法校准超声仪

由物理学可知，空气中的声速除了随温度而变化外，受其他因素的影响很小。所以，采用测量空气中声速的方法定期检验仪器的性能，是一种简单易行的方法。该方法不仅检验仪器的计时机构是否可靠，还检验了仪器操作者的声时读取方法是否正确。一般说来，只要超声仪正常，操作人员的测试操作也准确无误，测试结果的相对误差er不应超过±0.5%。如果出现er超过±0.5%的情况，应首先复核测试操作是否正确，否则属于仪器计时系统不正常。