
云南省工程建设地方标准    DB
DBJ 53/T -xxx-2026
P                                            备案号： xxxxxx-2026
云南省现代有轨电车工程施工质量验收规范
Code for Construction Quality Acceptance of Modern Trams in Yunnan Province
（征求意见稿）
2026-xx-xx  发布                       2026-xx-xx实施
云南省住房和城乡建设厅     发布

前   言
本规程根据云南省住房和城乡建设厅《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省2017年工程建设地方标准指定修订计划的通知》要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。
本规程的主要技术内容有：总则、术语、基本规定、道路工程、轨道工程、供电工程、弱电集成工程、本规程用词说明、本规程引用标准名录和条文说明。
本规程由云南省住房和城乡建设厅负责管理。云南省建设投资控股集团有限公司负责具体技术内容的解释。使用过程中如有意见或建议，请寄送至解释单位。（邮编：    ，地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号，Email：    ，电话：    ）
主编单位：云南省建设投资控股集团有限公司
          云南省市政工程协会
参编单位：云南建投安装股份有限公司
云南建投第二安装工程有限公司
中铁二局集团有限公司
中铁第四勘察设计院
北京城建智控科技有限公司
北京城建设计发展集团股份有限公司
中铁电气化局集团有限公司
西南交通建设集团股份有限公司 
云南建设基础设施投资股份有限公司
主要起草人：吴绍兴 赵锦鸿 丁建楠 游进前 何炼君 陈永翔 王冲 韦慎 朱准 姚光磊 殷顺成
主要审查人
目  次
1

1总则

2

2 术 语

8

3基本规定

8

3.1 一般规定

9

3.2 工程施工质量验收的划分

9

3.3 工程施工质量验收

11

3.4 工程施工质量验收的程序和组织

12

4 道路工程

12

4.1一般规定

12

4.2路基工程

18

4.3路面工程

21

4.4 站台

27

5 轨道工程

27

5.1一般规定

28

5.2 轨道基础

34

5.3轨道

48

5.4轨道附属设施

54

6 供电工程

54

6.1一般规定

55

6.2 牵引变电所

61

6.3接触网

71

6.4充电网

74

6.5电缆线路

76

6.6 杂散电流防护

79

6.7牵引供电远动系统

81

7 弱电集成工程

81

7.1一般规定

82

7.2通信系统

100

7.3信号系统

108

7.4 乘客信息系统

114

7.5综合布线系统

123

附录A 施工现场质量管理检查记录

124

附录B 检验批质量验收记录

126

附录C 分项工程质量验收记录

127

附录D 分部工程质量验收记录

128

附录E 单位工程质量竣工验收记录

130

附录F纵向受力钢筋的最小搭接长度

132

附录G结构实体检验用同条件养护试件强度检验

133

附录H 结构实体钢筋保护层厚度检验

136

附录I焊缝外观质量标准及尺寸允许偏差

138

附录J钢构件预拼装的允许偏差

140

附录K钢结构安装的允许偏差

142

附录N道路及广场工程检验批质量验收记录

143

附录O调试验收记录表

147

附录P验收记录表

149

本规程用词说明

150

引用标准名录

附：151

条文说明



Contents

1

1General Provisions

2

2 Terms

8

3Basic requirement

8

3.1 General requirement

9

3.2 Division of constructional quality of enginee

9

3.3 Acceptance of constructional quality of enginee

11

3.4 The procedure and organization of constructional quality of enginee

12

4 Road Engineering

12

4.1 General requirement

12

4.2 Subgrade engineering

18

4.3 Pavement engineering

21

4.4 Platform

27

5 Track engineering

27

5.1 General requirement

28

5.2 Track foundation

34

5.3 Track

48

5.4 Track ancillary facilities

54

6 Electricity supply engineering

54

6.1 General requirement

55

6.2 Traction substation

61

6.3 Catenary

71

6.4 Charging network

74

6.5 Cable line

76

6.6 Stray current protection

79

6.7 Traction power supply remote control system

81

7 Low-voltage integration engineering

81

7.1 General requirement

82

7.2 Communication system

100

7.3 Signal system

108

7.4 Passenger information system

114

7.5 Integrated wiring system

123

Appendix A Construction site quality management inspection record

124

Appendix B Quality acceptance record of inspection lot

126

Appendix C Quality acceptance record of item works

127

Appendix D Quality acceptance record of sectional works

128

Appendix E: Completion acceptance record of unit project quality

130

Appendix F: Minimum lap length of longitudinal tension reinforcement

132

Appendix G: Strength testing of structural entities using cured test specimens under the same conditions

133

Appendix H: Inspection of thickness of protective layer for structural reinforcing steel bars

136

Appendix I Weld appearance quality standards and allowable dimensional deviations

138

Appendix J Allowable deviations for pre-assembly of Steel components

140

Appendix K: Allowable deviations for steel structure installation

142

Appendix N Quality acceptance record of inspection lot for road and square engineering

143

Appendix O: Commissioning acceptance record form

147

Appendix P: Acceptance record form

149

Explanation of terms used in this regulation

150

List of referenced standards

Attachment  Explanation of the provisions151





1 总则
1.0.1为加强云南省现代有轨电车工程质量管理，统一云南省现代有轨电车工程施工质量验收，保证工程质量，制定本标准。
1.0.2本标准适用于云南省牵引有轨电车列车最高运行速度等于或小于120Km/h轨道工程的新建、改建、扩建工程施工质量的验收。
1.0.3 对于本标准未涉及的新工艺、新技术、新设备、新材料，其施工质量的验收应另行制定补充验收标准。
1.0.4工程施工质量验收应遵循“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”原则，确保主控项目全部合格、一般项目符合规定，资料完整可追溯。
    1.0.5工程施工质量验收除应符合本规范外，还应遵守国家现行强制性标准、行业专项规范及云南省市政基础设施、建筑工程相关验收与资料管理要求。
    1.0.6对于胶轮式、导轨式等特殊类型现代有轨电车工程，除执行本规范通用要求外，其专项技术指标可结合设计文件与工程实际补充明确。

2 术 语
2.0.1工程施工质量 constructional quality of enginee
    反映工程施工过程或实体满足相关标准或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
2.0.2验收 acceptance
    工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
2.0.3进场验收 site acceptance
    对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对其达到合格与否做出确认。
2.0.4检验批 inspection lot
    按同一生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。
2.0.5检验 inspection
    对检验项目中的性能进行检测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。
2.0.6见证取样检测 evidential testing
    在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
2.0.7平行检验 parallel acceptance testing
    监理单位利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。
2.0.8旁站 stop and supervisor
    在工程的关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
2.0.9工序 constructional procedure
    施工过程中具有相对独立特点的作业活动，或由必要的技术间隙及停顿分割的作业活动，是组成施工过程的基本单元。
2.0.10交接检验 handing over inspection
    由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
2.0.11主控项目 dominant item
    工程中的安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。
2.0.12一般项目 general item
    除主控项目以外的检验项目
2.0.13抽样检验 sampling inspection
    按照规定的抽样方案，随机地从现场的材料、构配件、设备或工程检验项目中，按检验批抽取一定的数量的样本所进行的检验。
2.0.14抽样方案 sampling scheme
    根据检验项目的特性所确定的抽样数量方法。
2.0.15计数检验 counting inspection
    在抽样的样本中，记录每一个体有某种属性或计算每一个体中的缺陷数目的检查方法。
2.0.16计量检验 quantitative inspection
    在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。
2.0.17观感质量 quality of appearance
    通过观察和必要的量测所反映的工程外在的质量。
2.0.18返工 rework
    对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。
2.0.19返修 repair
    对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。
2.0.20严重缺陷 serious defect
    对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷。
2.0.21工后沉降 settled behind filled later
    路基基床及基床以下施工过程中，按规定的标准分层填筑压实完工后，累计的路基施工沉降量。
2.0.22过渡段 transitionary section 
    路堤与桥台、路堤与路堑、路堤与横向构筑物等的衔接处，为使轨道刚度与沉降平顺过渡而设置的区域。
2.0.23型式检验 type inspection
确认产品或过程应用结果适用性所做的检验。
2.0.24长钢轨 long rail
超过标准长度的钢轨（其中包括厂焊钢轨）。
2.0.25单元轨节 rail link
一次锁定的连续轨条。
2.0.26设计锁定轨温 design stress-free temperature of rail
根据气象资料和无缝线路允许升温幅度、允许降温幅度，计算确定的无缝线路锁定轨温。
2.0.27实际锁定轨温 actual fastening down temperature
无缝线路温度力为“零”时的钢轨温度。
2.0.28钢轨胶接绝缘接头 glued insulated rail joint
由胶粘剂粘合的钢轨绝缘接头。
2.0.29接触悬挂 overhead contact line
接触网中的悬挂部分，主要由承力索、接触线、吊弦、补偿装置、悬挂零件及中心锚结等组成。 
2.0.30整流装置 rectifying device
将交流电源转换为直流电源的装置，用于给电车供电的供电装置。
2.0.31充电装置 charging device
将交流电源转换为直流电源，供储能装置（蓄电池、超级电容）充电用的变流设备。
2.0.32充电轨 contact rail
与受电弓直接接触，供给机车电能的导电轨。 
2.0.33接触线 contact wire
与受电弓直接接触，供给机车电能的导线。 
2.0.34回流线 return wire
    同牵引回流轨相连，连接到牵引变电所的电缆线。
2.0.35电分段 electrical sectioning
在纵向或横向将接触网从电气上互相分开的区段。
2.0.36线岔始触区 overhead crossing region
受电弓在道岔区域同时接触两条接触线的区域。
2.0.37冷滑 cold-running
在接触网运营前，为检查接触悬挂的某些性能，在无电条件下受电弓沿接触网或接触轨的滑行。
2.0.38电力监控系统 power supervisory control and data acquisition
对供电系统设备进行监视和控制的系统总称，包括对其信息的采集、处理、传输和显示等功能和设备。
2.0.39综合自动化系统 combined automation system
实现全所当地监控、当地维护、数据采集与传输、数据预处理、当地和远程通信功能，以及线路变压器组、接触网馈电线的控制和保护功能为一体的自动化系统。
2.0.40综合质量评定 overall quality assessment
在检验批、分项、分部工程质量验收的基础上，对单位工程的质量控制资料、实体质量和主要功能以及观感质量进行的核查及评定。
2.0.41正线道岔控制  switch control of the main track
进行道岔转换，实现道岔区段内道岔、进路表示器、轨道区段间的联锁关系，并向列车传递信息。
2.0.42道口信号优先控制 priority control of crossing signal
实现有轨电车与社会车辆的有序分流，确保交叉路口有轨电车的运行效率。
2.0.43车载信号 cab-signal
由车载设备向列车提供的运行控制命令和监控信息。
2.0.44自动售检票系统 automatic fare colleclion system （AFC）
基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清算等全过程的自动化系统，简称AFC系统。
2.0.45车站终端设备 station termina1 equipment
安装于轨道交通线路各车站进行车票发售、进站检票、出站检票、加值、验票分析等读写交易处理的终端设备。
2.0.46自动检票机 automatic gate machine
对车票进行检验和处理，并放行或阻挡乘客出入付费区的设备。
2.0.47黑名单 blacklist
根据管理要求对挂失车票和异常车票进行特殊控制的数据列表。
2.0.48自动售票机 automatic ticket vending machine
用于自助发售、赋值有效车票，具备自动处理支付和找零功能的设备。
2.0.49半自动售票机 booking office machine
用于人工辅助发售、赋值有效车票，具备补票、退票、查询、更新等票务处理功能的设备。
2.0.50自动充值机 automatic value-adding machine
用于对储值票进行自助加值，并具有查验交易和余额等信息功能的设备。
2.0.51验票机 ticket checking machine
用于查询车票信息，可分为自动验票机和便携式验票机等。
2.0.52车站计算机系统 station computer system
用于车站票务处理、运行管理和客流统计的计算机系统。
2.0.53线路中央计算机系统 line centra1 computer system
用于管理和控制轨道交通线路自动售检票系统的计算机系统。
2.0.54票务清分系统 central clearing system
用于发行和管理轨道交通车票，对线网内不同线路的票、款进行结算和清算，并具有与可在城市轨道交通线网内乘用消费的其他付费卡进行清算功能的系统。
2.0.55密钥security key
对数据进行加密或解密，是所使用的秘密特定参数，经过加密后的数据文件称为密文，利用密钥可对密文解密，使原数据文件恢复。
2.0.56 SAM卡 security access module card
用于安全存取的卡。
2.0.57初始化 initialization
在车票投入运行前，为保证其在本系统内正常使用，需对其进行初始格式、发行及应用信息写入的过程。
2.0.58编码/分拣机 encode/sorter
主要是用于对车票进行初始化编码、批量分拣、处理的设备。
2.0.59进站 entry
从非付费区到付费区的通过行为。
2.0.60出站 exit
从付费区到非付费区的通过行为。
2.0.61单程票 single journey ticket
在限定时间内一次性使用的车票。
2.0.62储值票 storage value ticket
具有储值功能，可重复加值使用的车票。
2.0.63综合监控系统 integrate supervision and control system
对有轨电车线路中所有电力和机电设备进行监控的分层分布式计算机集成系统。它包含了内部的集成子系统并与其他自动化专业系统互联，实现信息共享，促进有轨电车高效率运营。
2.0.64集成子系统 integrated subsystem
完全集成在综合监控系统内的专业自动化子系统，其全部功能都由综合监控系统实现，是综合监控系统的一部分。
2.0.65互联系统 interconnected system
与有轨电车综合监控系统通过外部接口进行信息交互的、独立运行的专业自动化系统。
2.0.66模式控制 mode control
模式控制是综合监控系统在外部条件的触发下，执行的一个控制序列或控制预案。模式选择的操作输出是预先定义的模式号。
2.0.67点到点测试 point-to-point test
综合监控系统工程中，检查接口双方系统数据库对应关系正确性的测试。
2.0.68端到端测试 end-to-end test
综合监控系统工程中，检查接口双方从综合监控系统人机界面经接入系统至现场设备数据传送正确性的测试。
2.0.69综合联调 integrated test
综合监控系统与一个或多个互联系统进行的联合调试。
3 基本规定
3.1 一般规定
3.1.1现代有轨电车施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系和施工质量检验制度。
3.1.2施工现场质量管理检查记录应由施工单位在施工前按表3.1.2的规定填写，总监理工程师进行检查，并做出检查结论。
表3.1.2施工现场质量管理检查记录
	单位工程名称
	
	开工日期
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	序号
	项目
	内容

	1
	开工报告
	

	2
	现场质量管理制度
	

	3
	质量责任制
	

	4
	工程质量检验制度
	

	5
	施工技术标准
	

	6
	施工图现场核对情况
	

	7
	交接椎、施工复测及测量控制网资料
	

	8
	施工组织设计、施工方案、环保方案及审批
	

	9
	分包方资质及对分包单位管理制度
	

	10
	主要专业工种操作上岗证书
	

	11
	施工检测设备及计量器具设置
	

	12
	材料、设备管理制度
	

	检查结论：
                                       总监理工程师：             年  月  日


3.1.3 现代有轨电车应按下列规定进行施工质量控制：
1 工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位应按规定进行平行检验或见证取样检测。
2 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，施工单位应进行检查，并形成记录。
3 工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工
3.1.4 现代有轨电车施工质量应按下列要求进行验收：
1 工程施工质量及验收应符合本标准和有关专业验收标准的规定；
2 工程施工质量应符合设计文件的要求；
3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格，各种检查记录签证人员应报建设单位确认、备案；
4 工程施工质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行；
5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件；
6 涉及结构安全的试块、试件和现场检验项目，监理单位应按规定进行平行检验、见证取样检测或见证检测；
7 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；
8 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测；
9  承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应的资质；
3.1.5单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查共同评定。
3.2 工程施工质量验收的划分
3.2.1工程施工质量验收单元划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。
3.2.2单位工程应按一个完整工程或某一子单位的施工范围划分。
3.2.3分部工程应按一个完整部位或主要施工阶段划分。
3.2.4分项工程应按工种、工序、材料、施工工艺划分。
3.2.5检验批可根据施工及质量控制和验收需要按长度、施工段（处）等进行划分，并应在该检验批完工后及时验收。
3.3 工程施工质量验收
3.3.1  检验批的质量验收应包括如下内容：
1 实物检查，按下列方式进行：
1)对原材料、构配件和设备等的检验，应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行；
2)对混凝土、砂浆强度等，应按国家现行有关标准和本标准规定的抽样方案执行；
3)对本标准中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格点率进行检查。
2 资料检查，包括原材料、构配件和设备等质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录等。
3.3.2  检验批合格质量应符合下列规定：
1 主控项目的质量经抽样检验全部合格；
2 一般项目的质量经抽样检验全部合格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点、除有专门要求外，合格点率应达到80％及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差值的1.5倍；
3 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
3.3.3  分项工程质量验收合格应符合下列规定：
1 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；
2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。
3 分部、分项工程隐蔽验收记录齐全。
3.3.4  分部工程质量验收合格应符合下列规定：
1分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；
2质量控制资料应完整；
3地基处理、基床以下路堤、基床、路堑边坡等涉及结构安全和使用功能的项目检验和抽样检测结果应符合有关规定。
3.3.5  单位工程质量验收合格应符合下列规定：
   1  单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；
   2  质量控制资料完整；
   3  单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；
   4  主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；
   5  观感质量验收应符合要求。
3.3.6  当检验批质量不符合要求时，应按以下规定进行处理：
   1  经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，应重新进行验收；
   2  当检验批的试块、当检验批的试块、试件强度不能满足设计要求时，经有资质的法定检测单位检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，应予以验收。
3.3.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分部工程、单位工程，严禁验收。
3.4 工程施工质量验收的程序和组织
3.4.1 检验批应由施工单位自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。监理单位应对全部主控项目进行检查，对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。检验批质量验收记录应按附表B填写，对于主控项目，施工单位检查评定记录及监理单位验收记录的内容应填写详细具体；对于一般项目可填写概括性结论。
3.4.2 分项工程应由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收，并按附表C填写记录。
3.4.3 分部工程应由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。并按附表D填写记录。
3.4.4 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。
3.4.5 建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收，并按附表E填写记录。
3.4.6 当参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致时，可提请线路建设行政主管部门或其委托的质量监督部门协调处理。
4 道路工程
4.1一般规定
4.1.1施工前应对工程的控制桩进行校测并进行保护。
4.1.2 测量控制网应做好与相邻道路控制网的联系。
4.1.3 施工准备阶段应核对占地、拆迁范围，测设施工范围边线。
4.1.4 根据工程结构形式、施工设备和材料等条件进行选择并进行技术方案交底，其平整度、材质、尺寸等应符合支承层设计要求。
4.1.5 支承层模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，连接牢固，能承受所浇筑混凝土的重力和侧压力。
4.1.6运达现场的水泥、砂、石料、钢筋，应按批次进行检验，质量应符合国家标准并应与所配置混凝土的等级相适应。
4.2路基工程
4.2.1原地面处理
主控项目
1设计不做特别处理的地基，经平整、压实后，其表面应无杂草、树根、腐殖土。地基地下水露出的处理应满足设计要求。
检查数量：全部检查。
检验方法：观察、核对。
2 当路堤高度小于2.5m时，其地基压实质量应符合表4.2.1规定。
检验数量：每100m等间距检查4个点；
检验方法：根据地基土的类别，其检验方法应符合表的规定。
	表4.2.1路基基床的压实标准

	层
位
	填料类别及铁路等级
	细粒土、粉砂、改良土
	砂类土
（粉砂除外）
	砾石类
	碎石类
	块石类

	
	压实指标
	I级
	II级
	I级
	II级
	I级
	II级
	I级
	II级
	I级
	II级

	表
层
	压实系数K
	—
	0.93
	—
	
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	地基系数K30（Mpa/m）
	—
	100 
	—
	110
	150
	140
	150
	140
	—
	—

	
	相对密度Dr
	—
	—
	—
	
	0.8
	—
	—
	—
	—
	—

	
	孔隙率n（%）
	—
	—
	—
	—
	—
	28
	29
	28
	29
	—

	底
层
	压实系数K
	0.93
	0.91
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	地基系数K30（Mpa/m）
	100
	90
	100
	100
	120
	120
	130
	130
	150
	150

	
	相对密度Dr
	—
	—
	0.75
	0.75
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	孔隙率n（%）
	—
	—
	—
	—
	31
	31
	31
	31
	—
	—


一般项目
3 地面横坡陡于1:5时，应按设计在原地面开挖台阶，台阶宽度不小于2m。
检验数量：施工单位检查9个点。
检验方法：尺量、水准测量。
4.2.2换填
主控项目
1施工前应对换填范围、深度进行复测。
2换填区域采用机械开挖时应留有30cm～50cm厚的人工清理层。
3换填所用的填料种类、质量、使用范围应符合设计要求。
检验数量：施工单位每换填10000m³时检查2组，每增加5000m³，增加1组检验；监理单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验，均不少于1次。
检验方法：检查产品质量证明文件及抽样试验。
4 土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。进场时应进行现场验收，并对其技术性能进行检验。
检验数量：同一厂家、产地、品种且连续进场的土工合成材料每30000㎡为一批，不足30000㎡时也按一批计。施工单位每批检验1组；监理单位按施工单位检验数量的10%分别进行平行检验和见证检验，均不少于1次。
检验方法：施工单位查验产品质量合格证，对材料的抗拉强度等性能进行试验；监理单位检查试验报告并进行平行检验。
5 换填深度和范围应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量。
6换填地基的压实标准应符合设计要求。路堤高度小于基床厚度的路堤，设计需换填时，其换填后的路基压实质量应符合表4.2.2-1的规定。
检验数量：施工单位每100m换填层等间距检查4点；监理单位每200m换填层见证检验2点。
检验方法：根据换填填料的种类，检验方法应符合表4.2.2-1的规定。
表4.2.2-1 基床填筑层压实质量的检验数量、检验方法
	填料种类
	检验数量
	检验方法

	各种土类
	每填高0.9m，纵向每100m检查2个断面4点，距路基边缘2m处2点、中间2点。不足0.9m亦检查各断面4点
	K30平板载荷仪

	细粒土和黏砂土
	每层沿纵向每100m检查2个断面6点，每断面左、中、右各1点，左、右点距路基边缘1m处
	核子密度仪、环刀法

	粗粒土、细粒土
	
	灌砂法、气囊法

	粗粒土、细粒土、碎石类、最大粒径小于60mm的块石类土
	
	灌水法


7土工合成材料的铺设层数、方向和连接方法应符合设计要求。
检验数量：施工单位每100m等间距检查3点；监理单位每100m见证检验1点。
检验方法：观察、尺量。
一般项目
8换填地基顶面应有横向排水坡度，其高程、中线至边缘距离、宽度、横坡、平整度允许偏差及检验标准应符合表4.2.2-2的规定。
表4.2.2-2换填地基检验数量级检验方法
	序号
	项目
	允许偏差
	施工单位检查数量
	检验方法

	1
	高程
	±50mm
	每100m等间距检查3点
	水准仪测量

	2
	中线至边缘距离
	±50mm
	每100m等间距检查3点
	尺量

	3
	宽度
	不小于设计值
	每100m等间距检查3点
	尺量

	4
	横坡
	±0.5%
	每100m等间距检查3个断面
	尺量

	5
	平整度
	填土50mm，
填石100mm
	每100m等间距检查3点
	2.5m直尺测量


9土工合成材料铺设时，应绷紧、铺平，不得出现褶皱或损坏。铺设后，应按设计要求铺设回折段并填土（砂）、整平，逐幅回折。
检验数量：施工单位每100m等间距检查3点。
检验方法：观察、尺量。
10 土工合成材料的铺设范围、搭接长度、竖向间距、回折长度、上下层接缝错开距离的允许偏差及检验标准应符合表4.2.2-3的规定。
表4.2.2-3 土工合成材料铺设允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差
	施工单位检查数量
	检验方法

	1
	铺设范围
	
[image: image1.wmf]mm

100

0

+


	每100m等间距检查3点
	尺量

	2
	搭接长度
	
[image: image2.wmf]mm

50

0

+


	每100m等间距检查3点
	尺量

	3
	竖向间距
	±50mm
	每100m等间距检查3点
	尺量

	4
	回折长度
	±50mm
	每100m等间距检查3点
	尺量

	5
	接缝错开距离
	±50mm
	每100m等间距检查3点
	尺量


4.2.3砂（碎石）垫层
主控项目
1 砂垫层应采用中、粗、砾砂，其含泥量不得大于5%；碎石垫层应采用未风化的碎（卵）石和砾石，最大粒径不得大于50mm，其含泥量不得大于5%，且不含草根、垃圾等有机杂物。垫层用砂、碎石进场时应进行进场验收，并对其杂质含量和粒径级配进行检验。
检验数量：同一产地、品种、规格且连续进场的砂每10000㎡、碎石每30000m³为一批，不足上述数量时亦为一批。施工单位每批检验1组；监理单位按施工单位检验数量的10%分别进行平行检验和见证检验，均不少于1次。
检验方法：筛析法、有机质含量试验；草根、垃圾采用现场观察。
2 砂、碎石垫层应分层碾压，其压实质量应符合设计要求，其检验数量和方法应符合表4.2.3的规定。
一般项目
3 砂、碎石垫层的厚度和设置范围的允许偏差及检验标准应符合表4.2.3的规定。
表4.2.3 砂、碎石垫层的厚度和设置范围的允许偏差及检验标准
	序号
	项目
	允许偏差
	施工单位检查数量
	检验方法

	1
	垫层厚度
	不小于设计值
	每100m等间距检查3点
	尺量

	2
	设置范围
	±50mm
	每100m等间距检查3处
	尺量


4 砂、碎石垫层顶面高程、中心至边线距离、宽度、横坡、平整度允许偏差及检验标准应符合本标准表4.2.2-2的（未找到相应表格）规定。
4.2.4 基床表层
主控项目
1基床表层填料的种类、质量应符合设计要求。填筑前应对取土场填料进行取样检验；填筑时应对运至现场的填料进行抽样检验。当填料土质发生变化或更换取土场时应重新进行检验。
检验数量：施工单位对填料检验项目、检验数量应符合表4.2.2-1的规定；监理单位应检查试验结果，在每填筑50000m³时平行检验1组。
检验方法：应符合《铁路工程土工试验规程》（TB10102）有关规定。
一般项目
2基床表层每一压实层全宽必须使用同一种类且条件相同的填料。
3基床表层的分层填筑摊铺厚度应符合工艺性试验确定的填筑厚度和压实工艺参数要求，并不得大于0.3m。
检验数量：施工单位每100m检查3处；监理单位每100m见证1处。
检验方法：观察、尺量。
4基床表层厚度不得小于设计值。
检验数量：施工单位每100m检查6点，监理单位每300m见证检验4点。
检验方法：挖坑尺量。
5路堤基床表层的填筑层压实质量及检验标准应符合本标准表4.2.2-1、4.2.2-2的规定。
6有路拱与无路拱路基的连接，应在无路拱地段按设计要求削铲顺坡，长度不应小于10m。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量。
7基床表层干砌护肩应大面平整、咬接紧密、肩棱整齐、圆顺。表面平整度≤50mm。
检验数量：施工单位每100m左、右侧各点等间距检查5点。
检验方法：2.5m直尺配合塞尺量测。
8路基基床表层中线高程、路肩高程、中线至路肩边缘距离、宽度、横坡允许偏差及检验标准应符合本标准表4.2.2-2的规定。
4.2.5支承层
主控项目
1支承层模板的材料质量及型式尺寸必须符合施工设计规范要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和测量，查阅图纸规范。
2支承层模板安装必须稳固牢靠，模板接缝严密，不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前，基床表层内的积水和杂物应清理干净。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和测量，查阅资料。
3水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、稳定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的相关规定。
 检查数量：按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样数量不应少于一次。
 检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。
4水泥进场时，外加剂的技术要求应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定。
检验数量：同厂家、同品种、同编号且连续进场的外加剂，每50 t为一批，不足50 t也为一批。施工单位每批检验一次；监理单位按施工单位抽检次数的10%进行见证检验，但至少一次。
检验方法：施工单位检查产品合格证、出厂检验报告并进行试验检验；监理单位检查检验报告并进行见证检验。

5用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
  检查数量：对同一配合比混凝土，连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次；每次取样应至少留置一组试件。
  检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。
一般项目
6模板安装允许偏差和检验方法应符合表4.2.5的规定。
表4.2.5 模板安装允许偏差和检验方法
	序号
	项    目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	中线
	2
	尺量

	2
	表面平整度
	5
	2m靠尺和塞尺不少于3处

	3
	高程
	±10
	尺量

	4
	模板侧向弯曲
	小于15
	尺量

	5
	两模板内侧宽度
	+10

-5
	尺量不少于3处

	6
	相邻两板表面高低差
	2
	尺  量


检验数量：全部检查。
检验方法：观察和测量，查阅资料。
7拆除模板时的混凝土强度应符合设计及规范要求。
8拆除模板时，应保证混凝土表面及棱角不受损伤。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察。
4.3路面工程
4.3.1沥青面层
主控项目
1道路用沥青的品种、标号应符合国家现行有关标准及设计要求。
检查数量：按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为1批，改性沥青每50t为1批），每批次抽检1项。
检验方法：查出厂合格证，检验报告并进场复验。
2沥青混合料面层压实度，对城市快速路、主干路不应小于96%，对次干路及以下道路不应小于95%。
检查数量：每1000㎡测1点。
检验方法：查试验记录（马歇尔击实试件密度，实验室标准密度）
3面层厚度应符合设计规定，允许偏差为+10mm～-5mm
检查数量：每1000㎡测1点。
检验方法：钻孔或刨挖，用钢尺量
4弯沉值，不应大于设计规定。
检查数量：每车道、每20m，测1点
检验方法：弯沉仪检测。
一般项目
5表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察。
6热拌沥青混合料面层允许偏差应符合表4.3.1的规定。
表4.3.1热拌沥青混合料面层允许偏差
	项  目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	纵断高程（mm）
	±15
	20m
	1
	用水准仪测量

	中线偏位（mm）
	≤20
	100m
	1
	用经纬仪测量

	平整度（mm）
	标准差σ值
	快速路、主干路
	≤1.5
	100m
	路宽（m）
	<9
	1
	用测平仪检测，见注1

	
	
	
	
	
	
	9～15
	2
	

	
	
	次干路、支路
	≤2.4
	
	
	>15
	3
	

	
	最大间隙
	次干路、支路
	≤5
	20m
	路宽（m）
	<9
	1
	用3m直尺和塞尺连续量取两尺，取最大值

	
	
	
	
	
	
	9～15
	2
	

	
	
	
	
	
	
	>15
	3
	

	宽度
	不小于设计值
	40m
	1
	用钢尺量

	横坡
	±0.3%且不反坡
	20m
	路宽（m）
	<9
	2
	用水准仪测量

	
	
	
	
	9～15
	4
	

	
	
	
	
	>15
	6
	

	井框与路面高差（mm）
	≤5
	每座
	1
	十字法，用直尺、塞尺量取最大值

	抗滑
	摩擦系数
	符合设计要求
	200m
	1
	摆式仪

	
	
	
	
	全线连续
	横向力系数车

	
	构造深度
	符合设计要求
	200m
	1
	砂铺法

	
	
	
	
	
	激光构造深度仪


注：1.测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差σ；
2.无测平仪时可采用3m直尺检测；表中检测频率点数为测线数；             
平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测；
3.底基层表面、下面层应按设计规定用量撒泼透层油、粘层油；                                                                
4.中面层、地面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测；
5.改性（再生）沥青混凝土路面可采用此表进行检验；                                                                     
6.十字法检查井框与路面高差，每座检查井均应检查。十字法检查中，以平行于道路中线，过检查井盖中心的直线做基线，另一条线与基线垂直，构成检查用十字线。
4.3.2 粘层、透层与封层
主控项目
1透层、粘层、封层所采用的沥青的品种、标号和封层粒料质量、规格应符合国家现行有关标准及设计要求。
检查数量：按进场品种、批次，同品种、同批次检查不应少于1次。
检验方法：查产品出厂合格证、出厂检验报告和进场复检报告。
一般项目
2透层、粘层、封层宽度不应小于设计规定值。
检查数量：每40m抽检1处。
检验方法：用尺量。
3封层油层与粒料洒布应均匀，不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其他构筑物的现象。
检查数量：全书检查。
检验方法：观察。
4.4 站台
4.4.1块材铺面站台面
主控项目
1 块材铺面站台面所用水泥应符合本规范第4.2.5条的有关规定；
2 块材的规格、质量应符合设计要求。
检验数量：施工单位、监理单位均对每一批购进的相同规格、品种、颜色、图案的块材检查5块
检验方法：观察、检查质量证明文件
3 铺贴站台面所用的砂浆强度等级应符合设计要求。
检验数量：每100m³砌体制作试件1组，不足100m³取一组，监理单位按照施工单位检验数量的10%见证检验。
检验方法：抗压强度试验。
一般项目
4 站台面块材的细部处理应光滑、平顺，接缝均匀，面砖铺贴牢固、无空鼓。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和尺量检查。
5 块材铺面站台面块材铺贴允许偏差、施工单位检验数量和检验方法应符合表4.4.1规定。
表4.4.1站台面面砖铺贴允许偏差、检验数量和检验方法
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验数量
	检验方法

	1
	高程
	+10 0
	每100m查5处
	水准测量

	2
	平整度
	5
	
	2m靠尺及塞尺

	3
	接缝直线度
	3
	
	拉5m通线检查

	4
	接缝高低差
	1
	
	靠尺及塞尺

	5
	接缝宽度
	±1
	
	塞尺


4.4.2站台附属设施
1 站名牌的规格、质量和位置应符合设计要求，并应安装牢固。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和尺量
2 安全线位置、规格应符合设计要求。
检验数量：全部检查
检验方法：观察和尺量
3 站台上安全防护设施的材料质量、结构型式、设置位置、安装方法应符合设计要求及行业有关技术标准的规定。
检验方法：全部检查。
检验方法：检查质量证明文件、观察、尺量、试验检查。
4 花坛的位置和规格应符合设计要求
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和尺量检查
5 站台两端坡道台阶位置、坡度应符合设计要求。
检验数量：全部检查
检验方法：测量。
6 台防护栏杆数量、规格、高度应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和尺量检查。
7 站台盲道位置、规格应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和尺量检查
一般项目
8 站台附属设施外观质量应符合设计要求，并符合下列规定；
1）安全线涂刷醒目、顺直。瓷砖安全线应镶嵌平整、稳固、顺直，间距均匀。
2）站名牌字迹清晰，牌面洁净，油漆色泽鲜明。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
9 站名牌及安全线的允许偏差，施工单位检验数量和检验方法应符合表4.4.2的规定。
表4.4.2 站名牌及安全线的允许偏差、检验数量及检验方法
	序号
	项目
	允许偏差
	检验数量
	检验方法

	1
	安全线偏离规定轴线
	30
	每50m抽查1处
	尺量

	2
	站名牌
	长度、宽度
	±20
	每个牌各量1处
	尺量

	
	
	离地面高度
	+50
	每个牌量1处
	尺量


4.4.3雨棚
主控项目
1钢筋进场时，应对其质量指标进行全面检查，按批检查其直径、每延米重量并抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验，其质量应符合设计要求和国家现行标准《钢筋混凝土用钢》GB/T 1499等的规定。
检验数量：以同牌号、同炉罐号、同规格的钢筋，每60 t为一批，不足60 t也按一批计。施工单位每批抽检一次；监理单位按施工单位抽检次数的10%进行见证检验，但至少一次。
检验方法：施工单位全部检查质量证明文件，按批抽样测量直径、称量每延米重量并进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验；监理单位全部检查质量证明文件、试验报告并进行见证检验。
2 雨棚基础、桩基施工原材料的规格、质量应符合设计要求，其检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和试验检查，施工单位按《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218的规定进行检测。
3 雨棚基础所用混凝土的强度等级应符合设计要求。
检验数量：每100m³检查一次，不足100m³至少检查一次，监理单位按照施工单位的10%见证检验。
检验方法：抗压强度试验。
4模板及支(拱)架安装应符合施工设计要求。安装应稳固牢靠，模板接缝严密，不应漏浆。模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前，模板内的积水和杂物应清理干净。
检验数量：施工单位、监理单位全部检查。
检验方法：观察和测量，查阅资料。
5 模板安装的允许偏差及检验应符合本标准第4.2.5条的规定。
6 混凝土结构（构件）施工允许偏差、施工单位检验数量和检验方法应符合表4.4.3-1的规定。
表4.4.3-1混凝土结构（构件）施工允许偏差、检验方法和检验数量
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法和检验数量

	1
	梁、柱轴线位置
	10
	尺量，每边不少于2处

	2
	表面平整度
	8
	2m靠尺和塞尺，不少于3处

	3
	高程
	±10
	水准测量1点

	4
	柱垂直度
	H/1000，且小于20
	吊线尺量，1处

	5
	梁、柱截面尺寸
	+20，0
	尺量，不少于3处

	6
	预留孔洞
	中心位置
	15
	尺量，纵横向

	
	
	尺寸
	+10
	

	7
	预埋件中心位置
	5
	


一般项目
7 雨棚基础的位置及尺寸允许偏差、施工单位检验数量和检验方法应符合表4.4.3-2的规定。
表4.4.3-2雨棚基础允许偏差、检验数量和检验方法
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验数量
	检验方法

	1
	轴线位置偏移
	50
	纵横向各3点
	尺量

	2
	基础顶面高程
	±25
	每个基础1点
	水准测量

	3
	长、宽、高
	+30 -10
	各2处
	尺量


8 排水暗沟（管）位置和规格应符合设计要求，应做到接头严密、排水顺畅。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察和尺量检查。
4.4.4路缘石
主控项目
1 路缘石宜由加工厂生产、并提供产品强度、规格尺寸等技术资料及产品合格证。
2 路缘石宜采用食材或预制混凝土标准库。路口、隔离带端部等曲线段路缘石，宜按设计弧形加工预制，也可采用小标准块。
3 石质路缘石应采用质地坚硬的石料加工，强度应符合设计要求，宜选用花岗石。
4 剁斧加工的石质路缘石允许偏差应符合4.4.4-1的规定。
表4.4.4-1剁斧加工石质路缘石允许偏差
	项目
	允许偏差

	外形尺寸（mm）
	长
	±5

	
	宽
	±2

	
	厚（高）
	±2

	外露面细石面平整度（mm）
	3

	对角线长度差（mm）
	±5

	剁斧纹路
	应顺直，无死坑


5 机具加工石质路缘石允许偏差应符合表4.4.4-2的规定
表4.4.4-2机具石质路缘石允许偏差
	项目
	允许偏差

	外形尺寸（mm）
	长
	±4

	
	宽
	±1

	
	厚（高）
	±2

	外露面平整度（mm）
	2

	对角线长度差（mm）
	±4


6 混凝土强度等级应符合设计要求。设计未规定时，不应小于C30。路缘石弯拉与抗压强度应符合表4.4.4-3的规定
表4.4.4-3 路缘石弯拉与抗压强度
	直线路缘石
	直线路缘石（含圆形，L形）

	弯拉强度（Mpa）
	抗压强度（Mpa）

	强度等级CF
	平均值
	单块最小值
	强度等级CC
	平均值
	单块最小值

	CF3.0
	≥3.00
	2.40
	CF30
	≥30.0
	24.0

	CF4.0
	≥4.00
	3.20
	CF35
	≥35.0
	28.0

	CF5.0
	≥5.00
	4.00
	CF40
	≥40.0
	32.0


7 预制混凝土路缘石外观质量允许偏差应符合表4.4.4-4的规定。
表4.4.4-4预制混凝土路缘石外观质量允许偏差
	项目
	允许偏差

	缺棱掉角影响顶面或正侧面的破坏最大投影尺寸（mm）
	＜15

	面层非贯穿裂纹最大投影尺寸（mm）
	≤10

	可视面粘皮（脱皮）及表面缺损最大面积（mm²）
	≤30

	贯穿裂纹
	不允许

	分层
	不允许

	色差、杂色
	不明显


8 安装路缘石的控制桩。直线段桩距宜为10mm～15mm；曲线段桩距宜为5mm～10mm；路口处桩距宜为1mm～5mm。
9 路缘石应以干硬性砂浆铺砌，砂浆应饱满、厚度均匀。路缘石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀；路缘石灌缝应密实，平缘石表面应平缘不阻水。
5 轨道工程
5.1一般规定
5.1.1 铺碴前由线下施工单位提交线路测量资料、中桩、基桩和水准点，压实度检测报告、整体道床铺设要求路基施工后总沉降小于20mm，10m范围不均匀沉降小于5mm并按照不低于轨道、机务车辆、结构、路基等相关专业要求的处理标准执行。监理进行检查是否满足要求。
5.1.2 场段内无碴道床与有碴道床，以及新筑路基与既有路基连接地段的预铺道砟应加强碾压，或设置混凝板式基础设置过渡段长度少于8m。
5.1.3 轨枕、支承块（含组合件）等轨道部件应工厂化生产，其质量应满足相关技术条件的要求。
5.1.4  弹性支承块应在厂内将支承块、块下橡胶垫板和橡胶套靴胶粘组装成一体。组装好的支承块应用条带材料在承轨台两外侧各绑扎一道，以确保整体道床施工时三者之间相互密贴。
5.1.5 钢轨焊接应按照现行《钢轨焊接标准》TB／T 1632的规定进行型式检验，未经型式检验合格，严禁施焊。
在下列情况下应进行型式检验：
1  钢轨焊头试生产时；
2  调试工艺参数时；
3  采用新轨型、新钢轨品种时；
4  周期性生产检验结果不合格时；
5  钢轨生产厂家变更时。
5.1.6  周期性生产检验：在批量生产过程中，每焊接500个钢轨焊头应随机加焊5根试件进行抽样检查，经落锤检验合格后方可继续生产。若检验结果有1根及以上试件不合格时，应按现行《钢轨焊接 第1、2、3、4部分》TB／T 1632规定的办法进行复验。
5.1.7 单元轨节长度应满足施工进度和铺设时应力放散最佳效果的要求，以900m～2000m为宜，最短不得小于200m。应力放散时，宜每隔100m设一位移观测点。应力放散应均匀。
5.1.8 道岔轨面高程应与连接的主要线一致，与另一线的轨面高差，应自道岔后普通轨枕起向站内顺接。顺接坡度不应大于该线最大设计限坡。
5.1.9当道岔轨型与连接线路轨型不一致时，道岔前后应各铺节长度不小于6.25m与道岔同型的钢轨；在困难条件下，长可减小到4.5m。前后两道岔间距小于9m，且道岔轨型不一致时，应用异型轨连接。
5.2 轨道基础
5.2.1线路基桩
 主控项目
1  基桩所用材料进场时，应对其规格、型式、外观进行验收，其质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查，监理单位见证检测10％。但至少一次。
检验方法：施工单位、监理单位查验产品合格证，观察检查。
2  基桩的设置位置及数量应符合设计要求。
检验数量：全部检查，监理单位见证检测10%。但至少一次。
检验方法：仪器测量、观察。
3  基桩的测设精度应满足《铁路工程测量规范》TB 10101中线和高程测量精度的要求。
检验数量：施工单位，监理单位、设计单位全部检查。
检验方法：施工单位仪器测量，监理单位、设计单位检查测量资料。
一般项目
4基桩的标识应设置齐全，色泽鲜明、清晰完整。
检验数量：全部检查
检验方法：观察检查。
5.2.2 铺底碴
主控项目
1 底碴进场时应对其品种、外观等进行验收，其质量应符合现行《铁路碎石道床底碴》TB/T 2897的规定。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位、监理单位检查生产检验报告和产品合格证，观察检查。

2 底碴进场时应对其杂质含量和粒径级配进行检验。
检验数量：同一产地、品种且连续进场的底碴，每5000m3为一批，不足5000m3时亦按一批计。施工单位每批抽检一次，监理单位见证取样检测次数为施工单位抽检次数的20%，但每单位工程不少于一次。
检验方法：每批等距间隔4处取样，每次25kg拌和均匀，分别进行粒径级配和杂质含量试验；监理单位检查施工单位试验报告或记录，并进行见证取样检测。
3 底碴铺设应采用压强不小于160kPa的机械碾压，压实密度不低于1.6g/cm3。
检验数量：施工单位压实密度每5km抽检5处，每处测2个点位；监理单位见证检测次数为施工单位抽检次数的10%，但每单位工程不少于一次。
检验方法：施工单位检算碾压机械压强，用灌水法检测压实密度；监理单位检查施工单位检算资料，并见证检测。
一般项目
5底碴厚度允许偏差为±50mm，半宽允许偏差为0～+50mm。
检验数量：每500m抽检1处，场段内每200m检测1处，不足部分增加1处检测。
检验方法： 施工单位尺量并做记录，监理单位抽检。
5.2.3 预铺道砟
主控项目
1 道砟材质应符合现行《铁路碎石道砟》TB/T2140的规定，同时满足设计文件。
检验数量：同一产地、同一级别的道砟，每50000mm3为一批，不足50000mm3时亦按一批计。施工单位每批抽检一次，监理单位全部见证检测。
检验方法：施工单位按现行《铁路碎石道砟》TB/T2140中规定的方法进行检验，每批等距间隔4处取样，监理单位见证取样，送至有检测资质的检测机构进行检测，监理单位见证。
2 道砟进场时应对其品种、级别、外观等进行验收，其质量应符合现行《铁路碎石道砟》TB/T2140的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：全部检查生产检验报告和产品合格证。
3 道砟进场时应对其粒径级配、颗粒形状及清洁度进行检验。
检验数量：同一产地、级别且连续进场的道砟，每5000m3为-一批，不足5000m3时亦按一批计。施工单位每批抽检一次，监理单位见证取样检测次数为施工单位抽检次数的20%，但每单位工程不少于一次。
检验方法：施工单位每批等距间隔4处取样，每次35kg拌和均匀，分别进行粒径级配、针状指数、片状指数和杂质含量试验；监理单位检查施工单位试验报告，并进行见证取样检测。

4 正线道岔预铺道砟应采用压强不小于160kPa的机械分层碾压，压实密度不得低于1.7g/cm3。碴面平整度用3m直尺检查不得大于30mm。预留起道量不得大于50mm。道岔前后各30m范围应做好顺坡并碾压。

检验数量：施工单位每组道岔抽检3个点位、监理单位见证检测次数为施工单位抽检次数的20%，但每单位工程不少于一次。

检验方法： 施工单位检算碾压机械压强，用灌水法检测压实密度，用3m靠尺检查碴面平整度；监理单位检查施工单位检算及检测资料，并见证检测。

一般项目
5 有缝线路单层道床轨道，铺轨前每股钢轨下预铺碴带宽度应不小于800mm，厚度150mm～200mm。

检验数量：施工单位每500m抽检1处，场段线每200m检测1处，不足部分增加检测1处。

检验方法：尺量。

6 混凝土宽枕铺轨前铺碴应符合设计要求，厚度、半宽允许偏差为土50mm，高程允许偏差为土30mm。

检验数量：施工单位每100m抽检1处。

检验方法：尺量、水准测量。

7 无缝线路铺轨前道砟摊铺应按中线铺设，并采用压强不小于160kPa的机械碾压，压实密度不得低于1.6g/cm3。碴面平整度用3m靠尺检查不得大于30mm。

检验数量：施工单位碴面平整度每5km抽检10处，压实密度每5km抽检3次，每次测3个点位。

检验方法：检算碾压机械压强、观察检查、用3m直尺测量平整度。

5.3.4无碴道床
主控项目
1 钢筋进场应符合本标准第4.4.3有关规定。
2 VC管、PVC篦、伸缩缝沥青板等预埋件的规格、质量、数量应符合设计要求。
检验数量：全部检查
检验方法：施工单位查验产品合格证、观察检查、清点；监理单位查验产品合格证并观察检查。
3 混凝土应符合本标准第4.4.3有关规定。
4支承块、长轨枕进场时，应对型号、外观进行验收，四周边角无破损、掉块，外观无可见裂纹，质量符合设计。
检验数量：全部检查。
检验方法：查验产品合格证和质量证明文件、观察检查。
5 扣件进场时，应对型号、外观进行验收，质量应符合产品标准规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：查验产品合格证和质量证明文件、观察检查。
6 隔离层材料进场应对其尺寸进行验收。
检验数量：同一厂家、品种、规格的卷材每5000m为一批，不足5000m亦按一批计。施工单位每批抽检3卷，监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20％。
检验方法：施工单位尺量；监理单位见证检测。
7 防水层、保护层及伸缩所用材料进场时，应对其规格、品种、外观、尺寸进行验收，其质量应符合设计及现行《铁路桥梁混凝土桥面防水层》TB/T 2965的规定。
检验数量：同一厂家、品种、规格的卷材每5000m为批，不足5000m亦按一批计。施工单位每批抽检3卷，监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20％。
检验方法：施工单位查验产品合格证、观察检查、尺量；监理单位查验产品合格证并见证检测。
一般项目
8  钢筋安装位置应符合设计要求，允许偏差符合表5.3.4-1规定。
表5.3.4-1钢筋安装位置允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	钢筋间距
	土20

	2
	钢保护层厚度
	设计为25～35mm时
	
[image: image3.wmf]5

2

-

  

+



	
	
	设计为小于25m时
	
[image: image4.wmf]3

1

-

  

+




检验数量：施工单位每施工段抽检10处。
检验方法：观察、尺量。
9  底座、道床板模板安装允许偏差应符合表5.3.4-2规定。
表5.3.4-2 底座、道床板模板安装允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	备注

	1
	高度
	士5
	均为模板内侧面间的允许偏差

	2
	宽度
	土5
	

	3
	位置
	士3
	

	4
	凹槽的长、宽、高
	土5
	

	5
	中线
	2
	

	6
	模板平整度
	2
	用1m靠尺检查


检验数量：施工单位每个基标处检查。
检验方法：尺量。
10  预埋件位置允许偏差为±10mm。
检验数量：施工单位每个预埋件检查一次。
检验方法；尺量。
11 底座中线、外形尺寸及表面平整度允许偏差应符合表5.3.4-3规定。
表5.3.4-3 底座中线、外形尺寸允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	底座高度
	士5

	2
	底座宽度
	土10

	3
	前后位置
	士5

	4
	凹槽的长、宽、高
	土5

	5
	中线
	3

	6
	底座和凹槽表面平整度
	2mm／50cm


检验数量：施工单位每个基标处检查。
检验方法：尺量。
12  轨排组装架设允许偏差应符合表5.3.4-4规定。
表5.3.4-4  轨排组组装架设允许偏差
	序号
	检查项目
	允许偏差（mm）

	1
	轨枕间距
	±5mm

	2
	轨距
	1mm，变化率不得大于1‰

	3
	水平
	2mm

	4
	扭曲
	2mm（基长6．25m）

	5
	轨向
	直线不得大于2mm／10m弦，曲线见表6.7.3－2

	6
	高低
	直线不得大于2mm／10m弦

	7
	中线
	2 mm

	8
	高程
	±5mmn

	9
	轨底坡
	1/35～1/45


表5.3.4-5曲线正矢允许偏差（20m弦）
	曲线半径（m）
	缓和曲线正矢与计算正矢差（mm）
	圆曲线正矢连续差
（mm）
	圆曲线正矢最大
最小值差（mm）

	≤650
	2
	3
	5

	>650
	1
	2
	3


检验数量；施工单位扭曲、轨向、高低每个施工段各检查10个测点，其余每个基标处检查一次。
检验方法：尺量。
13  隔离层应铺贴平整，与底座表面、凹槽表面及侧面粘贴牢固，隔离层无破损，搭接处及周边无翘起、空鼓、皱褶、脱层或封口不严等缺陷，搭接量符合要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
14  防水层铺贴平整，搭接处及周边无翘起、空鼓、皱褶脱层或封口不严等缺陷，搭接量符合要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
15 防水层的允许偏差和检验方法应符合表5.3.4-6的规定。
表5.3.4-6  防水层的允许偏差和检验方法
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	基层平整度
	3
	1m靠尺检查

	2
	卷材搭接宽度
	-10
	尺量检查


检验数量：施工单位检查不少于5处。
16保护层表面平整度允许偏差不超过3mm／m。
检验数量：施工单位检查不少于5处。
检验方法：1m靠尺检查。
5.3轨道
5.3.1 无缝线路轨道
主控项目
1 待焊钢轨的类型、规格、质量应符合设计要求和产品标准的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：查验产品合格证、质量证明文件，观察检查。
2 钢轨焊头应进行探仿检查。焊头不得有未焊透、过烧、裂纹、气孔夹渣等有害缺陷。
检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％。
检验方法：施工单位观察检查、超声波探伤仪检查；监理单位检查施工单位探伤检查记录，并进行平行检验。
3 轨底上表面焊缝两侧各150mm范围内及距两侧轨底角边缘各35mm范围内应打磨平整，不得打亏。
检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％。
检验方法：施工单位尺量；监理单位检查施工单位检验记录，并进行平行检验。
4 钢轨焊接接头应纵向打磨平顺，不得有低接头，钢轨焊头平直度应符合表5.3.1.-1规定。
表5.3.1-1  钢轨焊接接头平直度允许偏差  
	序号
	项目
	允许偏差（mm）

	
	
	v＞120km／h
	v≤120km／h

	1
	轨顶面
	
[image: image5.wmf]0.3

  

0

   

+


	
[image: image6.wmf]0.3

  

0

   

+



	2
	轨头内侧工作面
	
[image: image7.wmf]0.3

  

0

   

+


	±0.3

	3
	轨底（焊筋）
	
[image: image8.wmf]0.5

  

0

   

+


	
[image: image9.wmf]0.5

  

0

   

+




检验数量：全部检查；监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的10％。
检验方法：施工单位用1m直尺测量；监理单位见证检测。
5 钢轨、轨枕及配件的类型、规格、质量应符合设计规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：查验产品合格证、质量证明文件，观察检查。
6 钢轨胶接绝缘接头的类型、规格应符合设计要求，质量应符合现行《钢轨胶接绝缘接头》TB/T 2975要求；其他高强度绝钢轨接头应符合相关技术条件。
检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％。
检验方法：施工单位查验产品合格证、观察检查、尺量并检测接头绝缘性能；监理单位查验产品合格证及施工单位检测记录、并进行平行检验。
7 钢轨胶接绝缘接头焊接前应按规定测定电绝缘性能，并符合现行《钢轨胶接绝缘接头》TB/T 2975规定。
检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％。
检验方法：施工单位仪器测量，查验产品合格证；监理单位查验产品合格证、施工单位检测记录，并进行平行检验。
8 焊接接头平直度应符合表5.3.1-2规定。
表5.3.1-2工地钢轨焊接接头平直度允许偏差  
	序 号
	项目
	允许偏差（mm）

	
	
	v＞120km／h
	v≤120km／h

	1
	轨顶面
	
[image: image10.wmf]0.3

  

0

   

+


	
[image: image11.wmf]0.3

  

0

   

+



	2
	轨头内侧工作面
	
[image: image12.wmf]0.3

  

0

   

+


	±0.3

	3
	轨底（焊筋）
	
[image: image13.wmf]0.5

  

0

   

+


	
[image: image14.wmf]0.5

  

0

   

+




检验数量：全部检查；监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20％。
检验方法：施工单位用1m直尺测量；监理单位见证检测。
9 单元轨节锁定前应按设计要求设置好钢轨位移观测桩，位移观测桩应设置齐全、牢固、不易损坏并易于观测。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10 线路锁定时，实际锁定轨温必须在设计锁定轨温范围内。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位用轨温计测定并记录；监理单位检查施工单位记录，并旁站监理。
11 左右两股钢轨及相邻单元轨节的锁定轨温差均不得大于5℃。同一区间内各单元轨条的最高与最低锁定轨温差不得大于10℃。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位用轨温计测定并记录；监理单位检查施工单位记录。
12 线路锁定后，应及时在钢轨上设置纵向位移观测的“零点”标记。定期观测钢轨位移量并做好记录。位移观测桩处换算200m范围内相对位移量不得大于10mm，任何一个位移观测柱处位移量不得超过20mm。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位尺量并记录；监理单位检查施工单位观测记录。
一般项目
13钢轨出厂时，长钢轨及焊接接头编号标记齐全，字迹清楚，工厂应提供焊头质量检验合格证交施工单位。
检验数量：全部检查。
检验方法：用1m直尺或专用平直度检查仪检查。
14轨枕应方正，间距及偏斜允许偏差为±20mm。
检验数量：施工单位每2km抽检2处，每处5根轨枕。
检验方法：尺量。
15轨道中心线与线路设计中心线允许偏差为30mm。
检验数量：施工单位每2km抽检100m，每10m一个测点。
检验方法：尺量。
16 左右两股钢轨的胶接绝缘接头应相对，胶接绝缘接头距轨枕边缘不应小于100mm。
检验数量：全部检查。
检验方法：尺量。
17轨道达到初期稳定阶段时，其静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合表5.3.1-3规定。
表5.3.1-3轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法   
	序 号
	项  目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	高低
	5
	10m弦量

	2
	轨向
	5
	直线10m弦量、曲线20m弦量

	3
	扭曲（基长6．25m）
	5
	万能道尺测量

	4
	轨距
	+4
-2
	万能道尺测量

	5
	水平
	5
	万能道尺测量


检验数量：每5km抽检2处，每处各抽检10个测点。
18工地焊接、焊头编号标记齐全，字迹清楚，记录完整。
检验数量：全部检查。
检验方法：检查记录，观察检查。
19 缓冲区钢轨接头螺栓扭矩应达到900N·m，接头处钢轨面高低差及轨距线错牙偏差不超过1mm。接头轨缝应按设计预留。
检验数量：全部检查。
检验方法：测力扳手检测，尺量。
21碴轨道整理作业后，轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合表5.3.1－4～5的规定。
表5.3.1-4 有碴轨道整道允许偏差和检验方法
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	轨距
	+4
-2
	万能道尺

	2
	轨向
	直线（10m弦量）
	4
	尺量

	
	
	曲线
	见表5.4.7.1-3
	尺量

	3
	水平
	4
	万能道尺

	4
	扭曲（基长6.25m）
	4
	

	5
	高低（10m弦量）
	4
	尺量


表5.3.1-5无碴轨道整道允许偏差和检验方法
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	轨距
	±2
	万能道尺

	2
	轨向
	直线（10m弦量）
	≦4
	尺量

	
	
	曲线
	见表5.4.7.4-2
	尺量

	3
	水平
	4
	万能道尺量

	4
	高低（10m弦量）
	4
	尺量

	5
	扭曲（基长6.25m）
	4
	万能道尺量


检验数量：全部检查。
检验方法：尺量。
22有碴轨道整理作业后，轨道静态几何尺寸、轨枕空吊板率允许偏差和检验方法应符合表5.3.1-6规定。
表5.3.1-6有碴轨道整道允许偏差和检验方法
	序 号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	中线
	30（宽枕10）
	尺量


	2
	线间距
	相邻正线和站线，站线和站线
	土20
	

	
	
	钢梁上
	土10
	

	
	
	线间距设计为4．0m时
	不得有负偏差
	

	3
	轨面高程
	路基上
	
[image: image15.wmf]50

30

-

 

+


	水准仪测量

	
	
	建筑物上
	土10
	

	
	
	紧靠站台
	
[image: image16.wmf]50

 

0

 

+


	尺量

	4
	轨空吊板（不得连续出现）
	8%
	观察检查

	5
	道床厚度
	土50
	尺量

	6
	道床半宽
	
[image: image17.wmf]50

20

-

 

+


	

	7
	碴肩堆高
	不得有负偏差尺量
	尺量


检验数量：每5km抽检2处，每处各抽检10个测点。
检验方法：水准仪测量，尺量，观察检查。
23 无碴轨道整理作业后，轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合表5.3.1-7的规定。
表5.3.1-7  无碴轨道整道允许偏差和检验方法
	序 号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	中线
	10
	尺量

	2
	线间距
	
[image: image18.wmf]10

 

0

 

+


	尺量

	3
	轨面高程
	土10
	水准仪测量


检验数量：每2km抽检2处，每处各抽检10个测点。
检验方法：水准仪测量，尺量。
5.3.2有缝线路轨道
主控项目
1钢轨、轨枕、扣件及其连接配件应符合本规范5.3.1的有关规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：查验产品合格证、质量证明文件，观察检查。

2轨枕的结构强度（静载抗裂强度和疲劳强度）应符合产品标准的规定。
检验数量：同一厂家、同一批次施工单位每5000根抽检1次，不足50000根按1次抽检；监理单位全部见证检验。
检验方法：检查实验检验报告。
3扣件的扣压力和疲劳强度应符合产品标准的规定。
检验数量：同一厂家、同一批次施工单位每100000套抽检2套，不足100000套按2套抽检；监理单位全部见证检测。
检验方法：试验。
4每千米轨枕铺设数量及规格、型号应符合设计规定。
检验数量：全部检查；监理单位平行检验10%。
检验方法：对照设计文件、点数。
5铺轨轨缝质量检验，当轨温未超过时，应按预留轨缝公式计算的a0值为准。

式中t——随铺轨进程测定的钢轨温度t （℃）；

     C一一钢轨接头阻力和道床纵向阻力限制钢轨自由胀缩的数值（mm）；钢轨长     度等于和小于15m及长度大于15m的C值分别为2mm和4mm，但历史最高、最低轨温差大于85℃地区，铺设钢轨长度大于20m的轨道，C值应采用6mm。

检查结果应符合下列规定：
1）检查段内实际轨缝的平均值，以计算轨缝值为标准允许偏差为±2mm；

2）轨温小于当地历史最高轨温时，不得有连续3个及以上的瞎缝；

3)不得出现最大构造轨缝（计算值等于最大构造轨缝时除外）。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观察检查、尺量；监理单位检查施工单位的轨缝检查记录并观察检查。

6轨道上个别插入的短轨，正线轨道不得小于6m，站线不得小于4.5m。道岔间插入的短轨应符合设计规定，道岔与道岔间的连接插入短轨按设计图纸给定时值设置。预留短轨时充分考虑温度变化对轨缝的影响，一般选择正常铺轨温度条件下锯轨。调整桥上钢轨接头位置时，短轨应铺在距桥台尾10m外。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查，尺量。

7正线曲线外轨最大超高单线不得大于125mm，双线不得大于150mm。超高应在缓和曲线全长均匀递减，未设缓和曲线时，应在直线上按不大于1‰的坡度顺接。站线连接曲线最大超高为15mm，但位于曲线车站到发线的连接曲线及曲线地段的最大超高为25mm。超高应在直线上按不大于2‰的坡度顺接。

检验数量：全部检查，监理单位平行检验10%。

检验方法：水平尺量。

8线路整道后混凝土枕道床力学参数应达到以下标准：横向阻力不小于6.5kN/枕；支承刚度不小于60kN/mm。
检验数量：施工单位正线每2km抽检1处，大桥、特大桥及100m以上隧道增加1处，每处4根轨枕，分别取平均值；监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20%。
检验方法：第三方检测专用仪器测试；监理单位见证检测。
一般项目
9螺旋道钉偏离预留孔中心不得大于2mm，与承轨槽垂直，偏斜不得大于2度。

检验数量：施工单位每2km抽检10个道钉。

检验方法：观察检查、尺量。

10道钉圆台底应高出承轨槽面：弹条扣件0mm～2mm；扣板扣件0mm～5mm。

检验数量：施工单位每2km抽检10个道钉。

检验方法：观察检查、尺量。

11轨枕应方正。间距及偏斜允许偏差为±20mm。

检验数量：施工单位正线每2km抽检2处，每处5根轨枕；站线每股道抽检5根轨枕，轨道接头夹板连接位置为避免夹板与轨道扣件安装位置冲突可适当调整轨枕间距进行规避。
检验方法：尺量。

12轨距允许偏差为±2mm。轨距变化率：正线不得大于1‰，站线不得大于2‰。站线困难段不超2.5‰，有缓和曲线时，在缓和曲线全长范围内递减；无缓和曲线时，在直线上按允许变化率递减。

检验数量：施工单位每2km抽检4个轨排，各检查3个测点，站线每股道检抽检3个轨排各检查3个测点。

检验方法： 尺量配合万能道尺检测。

13轨排接头相错量允许偏差应符合表5.3.2-1规定。

表5.3.2-1接头相错量允许偏差
	检验项目
	允许偏差（mm）

	
	正线、到发线
	其它站线

	标准轨
	相对式接头
	直线
	≤40
	≤60

	
	
	曲线
	≤40加缩短轨缩短量之半
	≤60加缩短轨缩短量之半

	再用轨和非标长度钢轨
	相对式接头
	直线
	≤40
	≤60

	
	
	曲线
	≤120
	≤140

	
	相错式接头
	直线、曲线
	≥3000

	
	
	绝缘接头
	≥2500


检验数量：施工单位正线每2km抽检8个轨排；站线每股道抽检4个轨排。

检验方法：尺量。

14铺轨时轨道中线允许偏差为：普通轨枕50mm；宽枕10mm。
检验数量：施工单位每个中桩处均检查。
检验方法：尺量。
15铺轨时接头处的轨面高差和轨距线错牙：正线和到发线不得大于1mm，其他站线、次要站线不得大于2mm。
检验数量：施工单位每2km抽检10个接头，站线每股道抽检4个接头，不足全数检查。
检验方法：观察检查、尺量。 

16接头螺栓扭矩应符合表5.3.2.-2规定。
表5.3.2-2接头螺栓扭矩标准
	项目
	单位
	25m钢轨
	12.5米钢轨

	
	
	最高、最低轨温差＞85℃地区
	高、最低轨温差≤85℃地区
	

	钢轨
	Kg/m
	60及以上
	50
	43
	60及以上
	50
	43
	50
	43

	螺栓等级
	级
	10.9
	10.9
	8.8
	10.9
	8.8
	8.8
	8.8
	8.8

	扭矩
	N.m
	700
	600
	600
	500
	400
	400
	400
	400


注：高强度绝缘接头螺栓扭矩不小于700N·m。
检验数量：正线每2km抽检10个螺栓；站线每股道抽检10个螺栓。

检验方法：测力扭矩扳手检测。

17有碴轨道静态几何尺寸允许偏差应符合表5.3.2-3～-6的规定。

表5.3.2-3 拨道允许偏差
	序号
	检   验   项   目
	允许偏差（mm）

	
	
	正线、到发线
	其它站线

	1
	中线
	50（宽枕10）

	2
	线间距
	正、站线、桥、隧
	±20

	
	
	钢梁桥
	±10

	
	
	正线间距为4.0m，倒装线间距为3.6m
	不得有负偏差

	3
	轨向
	直线（10m弦量）
	4
	5

	
	
	曲线
	见表5.5.4.9-2


表5.3.2-4 曲线20m弦正失允许偏差
	曲线半径（m）
	缓和曲线正失与计算正失差（mm）
	圆曲线正失连续差（mm）
	圆曲线正失最大最小值差（mm）

	
	正线、到发线
	其他站线、次要站线
	正线、到发线
	其他站线、次要站线
	正线、到发线
	其他站线、次要站线

	250及以下
	
	8
	
	16
	
	24

	251～350
	
	7
	
	14
	
	21

	351～450
	5
	6
	10
	12
	15
	18

	451～650
	4
	5
	8
	10
	12
	15

	650以上
	3
	4
	6
	8
	9
	12


表5.3.2-5 起道允许偏差
	序号
	检查项目
	允许偏差（mm）

	
	
	正线、到发线
	其他站线

	1
	轨面高程
	有碴道床
	（宽枕±30）

	
	
	建筑物上
	±10

	
	
	紧靠站台的轨道
	

	2
	轨面平整
	高低（10m弦量）
	4
	5

	
	
	水平
	
	

	
	
	扭曲（6.25m基长）
	
	


表5.3.2-6 改道允许偏差
	序号
	检查项目
	允许偏差（mm）

	
	
	正线、到发线
	其他站线

	1
	轨距
	轨距
	

	
	
	加宽递减率（‰）
	1
	2困难地段2.5

	
	水平
	水平
	4

	
	
	加宽递减率（‰）
	1
	2困难地段2.5

	2
	接头
	错牙、错台
	1
	2

	
	
	接头相错量
	40（曲线加缩短轨缩短量的一半）

	3
	轨枕
	空吊板（不得连续）
	8 %
	12 %

	
	
	方正、间距
	±20


检验数量：施工单位正线每2km各项均抽检10个测点，站线每股道各项均抽检5个测点，但每单位工程至少抽检一个曲线10个测点。

检验方法：观察检查、尺量、测力扳手检测。

18无碴轨道静态几何尺寸允许偏差应符合表5.3.1的有关规定。
19 道床整理顶面宽度允许偏差为mm，厚度允许偏差为±50mm。
检验数量：施工单位正线每2km各抽检10个测点；站线每股道各抽检5个测点。

检验方法：尺量。

5.3.3道岔及钢轨伸缩调节器
主控项目
1 道岔及岔枕的类型、规格和质量应符合设计要求和产品标准规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位查验产品合格证和质量证明文件，观察检查、尺量、清点；监理单位查验产品合格证、质量证明文件、观察检查。
2 混凝土岔枕螺旋道钉锚固抗拔力不得小于60kN。
检验数量：施工单位每组道岔抽检3个道钉；监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20％。
检验方法：施工单位进行抗拔试验；监理单位检查施工单位抗拔试验报告并见证试验。
3 查照间隔（辙叉心作用面至护轨头部外侧的距离）不得小于1391mm；护背距离（翼轨作用面至护轨头部外侧的距离）不得大于1348mm。
检验数量：施全部检查。
检验方法：尺量。
4 道岔转辙器及尖轨安装应符合下列规定：
1）转辙器（或可动心轨辙岔）应扳动灵活；
2）尖轨无损伤，尖轨顶面宽50mm及以上断面处，不低于基本轨顶面2mm；
3）在静止状态下，尖轨尖端（或可动心轨辙叉）至第一牵引点应与基本轨密贴，间隙小于0.2mm；其他地段小于1mm。
检验数量：全部检查；监理单位平行检查10％。
检验方法：观察检查、尺量，仪器检查。
5 道岔、岔枕及扣件的材质、规格、种类及质量应符合设计要求及产品标准规定。
检验数量：全部检查
检验方法：施工单位查验产品合格证和质量证明文件，观察检查、尺量、清点，监理单位查验产品合格证、质量证明文件，观察检查。
6混凝土岔枕螺栓道钉锚固抗拔力不得小于60KN。
检验数量：施工单位每组道岔抽检3个道钉，监理单位按施工单位抽检次数的10%进行见证检验，但至少一次。
检验方法：施工单位进行抗拔试验，监理单位检查施工单位试验报告并见证试验。
7岔道内深浅槽过渡段的长度 槽底坡度及槽深应满足设计要求。
检验数量：全部检查
检验方法：施工单位尺量并记录，监理单位旁站监理
一般项目
8 混凝土岔枕螺旋道钉位置、高度应符合本标准第5.3.2规定。
检验数量：施工单位每组道岔抽检10个道钉。
检验方法：观察检查、尺量。
9 无缝道岔铺设允许偏差应符合表5.3.3-1规定。
表5.3.3-1无缝道岔铺设允许偏差
	序 号
	检查项目
	允许偏差（mm）

	1
	道岔方向
	直线（10m弦量）
	4

	
	
	导曲线支距
	士2

	2
	轨距
	尖轨尖端
	土1

	
	
	尖轨跟端
	土1

	
	
	其他部位
	
[image: image19.wmf]3

2

-

 

+



	3
	尖轨尖端至第一牵引点与基本轨密贴
	缝隙≤0．2

	4
	尖轨其余部分与基本轨密贴
	缝隙≤1

	5
	心轨尖端460mm范围与翼轨密贴
	缝隙≤0．5

	6
	心轨其余部分与翼轨密贴
	缝隙≤1

	7
	顶铁与尖轨或可动心轨轨腰的间隙
	≤0．5

	8
	尖轨根端非工作边与基本轨工作边开口距离
	土1

	9
	尖趾距离
	+10

	10
	可动心轨撤叉咽喉宽
	士3

	11
	轮缘槽宽度
	
[image: image20.wmf]  

1

0.5

-

 

+



	12
	动程（尖轨、可动心轨）
	士3

	13
	道岔头、尾接头相错量
	≤15

	14
	岔枕间距、偏斜
	士20

	15
	尖轨尖端相错量
	≤10


注：尖趾距离为可动心轨撤又的长心轨实际尖端至翼轨趾端的距离。
检验数量：全部检查。
检验方法：尺量。
10 道岔铺设应使限位器子母块居中，两侧间隙允许偏差1mm。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查、尺量。
11 道岔整道允许偏差应符合表5.3.3-2的规定。
表5.3.3-2道岔整道允许偏差及检验数量与方法
	序号
	检验项目
	允许偏差（mm）
	检验数量
	检验方法

	
	
	有缝道岔
	无缝道岔
	
	

	
	
	其他站线
	正线、到发线
	
	
	

	1
	水平
	≦6
	≦4
	10个点
	万能道尺量

	2
	高低（10m弦量）
	≦6
	≦4
	5个点
	尺量

	3
	轨向（10m）弦量
	≦6
	≦4
	5个点
	尺量


检验数量：全部检查，监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20％。
12 有缝道岔铺设允许偏差应符合表5.3.3-3规定。
表5.3.3-3有道岔铺设允许偏差
	序号
	检  验  项  目
	正线到发线
	其他站线

	1
	道岔方向
	直线（10m弦量）（mm）
	4
	6

	
	
	导曲线支距（mm）
	士2

	2
	轨距
	尖轨尖端（mm）
	士1

	
	
	其他部位（mm）
	
[image: image21.wmf]3

2

-

 

+



	3
	轨距加宽及递减
	尖轨尖端至基本轨接头（‰）
	按设计图

	
	
	尖轨根端（直向）向救又方向递减距离（m）
	按设计图

	
	
	导曲线向前向后递减距离
	直尖轨（m）
	按设计图

	
	
	
	曲尖轨（m）
	按设计图

	4
	尖轨非工作边最小轮缘槽（mm）
	-2

	5
	顶铁与尖轨或可动心轨轨腰的间隙（mm）
	≤1

	6
	尖轨根端非工作边与基本轨工作边开口距离（mm）
	士1

	7
	轨缘槽宽度（mm）
	
[image: image22.wmf]3

1

-

 

+



	8
	接头
	错牙、错台（mm）
	≤1
	≤2

	
	
	头尾接头相错量（mm）
	≤15
	≤20

	
	
	轨缝实测平均值与设计值差（mm）
	士2

	9
	岔枕间距、偏斜（mm）
	士20

	10
	尖轨尖增相错量（mm）
	≤10


检验数量：全部检查。
检验方法：尺量。
13设计速度大于等于120kmn／h的道岔，接头堁栓应采用10.9级螺栓，扭矩应为700N·m－900N·m
检验数量：施工单位每组道岔抽检扣件、接头、紧固栓各3个。
检验方法：测力扳手检测，观察检查。
14木岔枕端头应经捆扎后使用，并在直股外侧取齐。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5.3.4 钢轨伸缩调节器铺设
主控项目
1 钢轨伸缩调节器种类、型号及技术条件应符合设计要求及产品技术条件规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：查验产品合格证和质量证明文件、观察检查。
2 钢轨伸缩调节器铺设位置应符合设计规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位对照设计图纸、尺量；监理单位检查施工单位检查录，并观察检查。
3 铺设钢轨伸缩调节器时，应根据铺设时的轨温预留伸缩量，铺设后应做好伸缩起点标志。
    检验数量：施工单位、监理单位全部检查。
    检验方法：施工单位轨温计测量、尺量；监理单位观察检查。
4 钢轨伸缩调节器的尖轨刨切范围内应与基本轨密贴；尖轨尖端至其400mm处，缝隙不得大于0.2mm，其余部分不得大于0.8mm。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：施工单位尺量；监理单位检查施工单位检测记录并观察检查。
5 钢轨伸缩调节器铺设调整后，应达到基本轨伸缩无障碍，尖轨锁定不爬行。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
一般项目
6 钢轨伸缩调节器铺设应符合以下规定：
    1） 垫板、轨撑及螺栓安装齐全，螺母达到规定扭矩：尖轨轨撑扣件螺母扭矩应为120N·m～150N·m，基本轨轨撑扣件螺母扭矩应为60N·m～80N·m，铁垫板塑料套管连接螺栓螺母扭矩应为300N·m～320N·m。
    2） 伸缩调节器两端、尖轨尖端、尖轨轨头创切起点处，轨距允许偏差均为土1mm。
    检测数量：全部检查。
    检验方法：尺量、塞尺及测力扳手检测。
7 轨枕应方正，间距及偏斜允许偏差为为±20mm。
    检验数量：施工单位每组抽检10根轨枕。
    检验方法：观察检查、尺量。
8 钢轨伸缩调节器轨道中线与设计中线允许偏差30mm。
    检验数量：施工单位每组抽检3处。
    检验方法：尺量。
9 钢轨伸缩调节器整道应符合以下标准：
    1）轨向：单向调节器用12.5m弦、双向调节器用25m弦测量，每隔1m检查1处，尖轨尖端至尖轨顶宽5mm处范围内允许有4mm的空线，其余范围内允许有2mm的空线，不允许抗线；
    2）轨面前后高低：用12.5m弦测量不得大于4mm，每组抽检3处；
    3）左右股钢轨水平差不得大于4mm，每组抽检3处；
    4）在6.25m测量基线内，轨面扭曲不得大于4mm。
检测数量：施工单位每组全部检查。
检验方法：观察检查、尺量。
5.4轨道附属设施
5.4.1道口防护设施
主控项目
1.道口范围内不得有钢轨接头，不能避免时，应予焊接。

    检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察检查。

2 道口铺面板及其结构件材质应符合设计规定及产品质量标准。

    检验数量：全部检查。

    检验方法：施工单位观察检查、尺量；监理单位检查施工单位检查记录。
3 防护设施及标志的规格、尺寸、配筋、混凝土强度、涂料质量等均应符合设计要求。

    检验数量：全部检查。

    检验方法：施工单位查验混凝土试验报告及钢筋检查证、观察检查、尺量；监理单位查验混凝土试验报告及钢筋检查证、检查施工单位检验记录，并观察检查。

一般项目

4  防护设施及标志应设置准确、齐全、无损伤、涂料均匀、图案完整清晰，预留高度符合要求。

    检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察检查。

5 道口铺面板在钢轨头部外侧50mmn范围内应低于轨面5mm。其余面板应与轨面一致，允许偏差为±5mm。
    检验数量：全部检查。

    检验方法：观察检查。

6 道口铺设几何尺寸允许偏差应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1 道口铺设允许偏差
	序号
	检验项目
	允许偏差
	检验方法及数量

	1
	板面连缝宽
	﹤10
	尺量、抽检10％

	2
	相邻板面高差
	﹤3
	

	3
	道口宽度
	±50
	尺量，测3点以上

	4
	铺面板厚度
	±10
	尺量，抽查10％


7 护轨轮缘槽宽度应为70mm～100mm，曲线里股应为90mm～100mm，深度应为45mm～60mm。
    检验数量：全部检查
    检验方法：尺量。

8 护轨应为连续的整体，并保持轮缘槽平顺；两端做成喇叭口，距护轨端300mm处弯向线路中心，其终端距护轨工作边应不小于150mm。
    检验数量：全部检查。

    检验方法：尺量。

5.4.2 防护栅栏
主控项目

1 栅栏立柱、格栅材质及各部联结件应符合设计规定。

    检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％。

    检验方法：施工单位对照设计文件、观察检查、尺量；监理单位检查施工单位检验记录，并平行检验。

一般项目
2 栅栏埋设位置正确、齐全，预留高度应符合设计要求。

    检验数量：全部检查。

    检验方法：观察检查、尺量。

3 栅栏涂料均匀，涂层应符合设计规定。

    检验数量：全部检查。

    检验方法：观察检查。
5.4.3护轨
主控项目
1 护轨、扣件的规格、型号、质量应符合设计要求。

    检验数量：全部检查。

    检验方法：施工单位观察检查、尺量；监理单位检查施工单位检测记录，并观察检查。

2 护轨每个接头应不少于4个接头螺栓，螺母应在轮缘槽外侧。
    检验数量：全部检查。

    检验方法：施工单位观察检查、尺量；监理单位检查施工单位检验记录，并观察检查。

3 有轨道电路时，护轨梭头连接处应设置绝缘接头。

     检验数量：全部检查。

     检验方法：观察检查。

4桥面护轨两端伸出桥台胸墙外不小于5m，轨端应切成斜面结成梭头，固定在轨枕上，梭头超出台尾应大于2m。
    检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％

    检验方法：施工单位观察检查、尺量；监理单位检查施工单位检测记录，并进行平行检验。

5其他地段的护轨（含单侧护轨），两端应伸出防护地段不小于5m后再弯折。弯折部分的长度同桥面护轨。单侧护轨与双侧护轨相连时，相连侧护轨伸出防护段后应弯向道心，长度不小于5m，另一侧按规定做成喇叭口。

    检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％。

    检验方法：施工单位观察检查、尺量；监理单位检查施工单位检测记录，并进行平行检验。

一般项目
6护轨的弯折部分弯度应一致，梭头斜面平整，坡度不得小于1:1。
    检验数量：全部检查。

    检验方法：观察检查、尺量。

7 护轨铺设地段应符合设计规定。护轨应在轨道基本稳定后铺设。护轨的每根轨枕上应设置不少于2个道钉或扣件。当木枕净距等于或小于150mm时，可每隔1根钉2个道钉。
    检验数量：全部检查。

    检验方法：对照设计文件、观察检查、尺量。

8 护轨与基本轨头部间距应为200mm（基本轨为60kg／m及以上和采用分开式K型扣件时为220mm），允许偏差为±10mm。
    检验数量：全部检查。

    检验方法：尺量。
9 护轨面高于基本轨面不得大于5mm，低于基本轨面不得大于25mm。
    检验数量：全部检查。

    检验方法：尺量。

10  在木枕护轨底加垫经防腐处理的木垫板时，其厚度不得大于30mm，并应加钉固定。

    检验数量：全部检查。

    检验方法：观察检查、尺量。
5.4.4线路、信号标志
主控项目
1 线路、信号标志的材质、规格、图案字样均应符合设计要求。

    检验数量：全部检查。

    检验方法：施工单位对照设计文件、观察检查、尺量；监理单位检查施工单位检验记录，并观察检查。

2 标志的数量、位置、高度应符合设计要求。

    检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％。

    检验方法：施工单位对照设计文件、点数、观察检查、尺量；监理单位检查施工单位检验记录，并进行平行检验。

3 标志设置牢固，标示方向正确。

    检验数量：全部检查。

    检验方法：观察检查。

一般项目
4  各种标志应设置端正，涂料均匀、色泽鲜明，图像字迹清晰完整。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

5.4.5轨道加强设备
主控项目
1 防爬支撑和防爬器的类型、规格、质量均应符合设计规定。

    检验数量：施工单位抽检10％；监理单位平行检验数量为施工单位检验数量的10％。

    检验方法：施工单位查验防爬设备合格证、点数、尺量；监理单位检查施工单位检验记录，并进行平行检验。

2防爬支撑和防爬器的安装位置、数量、制动方向均应符合设计要求。

    检验数量：全部检查；监理单位平行检验10％。

检验方法：施工单位对照设计文件观察检查；监理单位检查施工单位检验记录，并进行平行检验。

3轨距杆、轨撑的类型、规格、质量均应符合设计规定。

    检验数量：施工单位抽检10％；监理单位平行检验数量为施工单位检验数量的10％。

    检验方法：施工单位查验产品合格证、观察检查、点数；监理单位查验产品合格证，并进行平行检验。

4轨距杆、轨撑的安装位置、数量应符合设计规定，轨道电路区段的轨距杆应绝缘。

    检验数量：施工单位抽检10％；监理单位平行检验数量为施工单位检验数量的10％。

    检验方法：对照设计文件观察检查、点数；监理单位查施工单位检验记录，并进行平行检验。
一般项目
5 防爬支撑横断面不得小于120cm²。
    检验数量：施工单位抽检10％。
    检验方法：尺量。
6 安装防爬设备应作用良好，无失效。防爬器承力板、防爬支撑与混凝土轨枕间，应用经防腐处理的楔形木顶紧，其厚度不得小于30mm。
    检验数量：施工单位每区间抽检10％。
检验方法：观察检查、尺量。

6 供电工程
6.1一般规定
6.1.1本章适用于供电额定电压交流35kV及以下的变电站和电缆，额定电压直流750V充电网、接触网，1kV及以下配线安装工程的施工及验收。
6.1.2盘、柜、变压器及附件到达现场后，应在规定期限内做验收检查包装及密封应良好；应开箱检查铭牌，型号、规格应符合要求，设备应无损伤，附件、备件应齐全；
产品的技术文件应齐全。
6.1.3 开工前应复核杂散电流防护排流钢筋及防护测点的设置。
6.1.4 基坑开挖后，地质情况与设计不符时，应及时与设计、监理联系，共同确认变更，施工应严格执行变更设计。
6.1.5 混凝土搅拌和灌注以及直埋基础的回填符合设计要求。
6.1.6 接触网在架设后应进行超拉或其他措施以克服新线蠕变引起的初伸长。超拉完毕后，方可进行悬挂安装。
6.1.7 预配件、零部件中所有螺栓应采用力矩扳手紧固，用于配合紧固的扳手应为专用扳手，严禁使用活扣扳手。
6.1.8 先安装绝缘锚段关节的工作支部分，后进行非工作支部分的调整。非工作支调整时，在悬挂点两边采用临时铁线悬吊，再将定位装置调整到位。中性段锚端的绝缘子安装应从硬锚端向补偿端进行。
6.1.9接触网送电开通前，采用1000V兆欧表，进行各供电臂的绝缘电阻测试试验和导通试验。送电开通的前一天，应按调度命令进行绝缘测试。
6.1.10 所有端子连接前应清除表面附着物和铁锈。
6.1.11 电缆敷设时，环境温度应满足设计规定。
6.1.12 参比电极安装牢固，参比电极周围无渗水；参比电极安装时不应和结构钢筋接触；参比电极在埋设前应放在阴凉处，避免露天放置，阳光暴晒或雨淋。
6.2 牵引变电所
6.2.1 开关柜
主控项目
1 开关柜及其附件到达现场应进行检查，其规格、型号、质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，检查产品质量证明文件。
2 开关柜的排列、安装应符合设计要求，其安装允许偏差应符合表6.2.1的规定。
表6.2.1 开关柜安装的允许偏差
	项      目
	允许偏差

	垂直度
	＜1.5mm/m

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	＜2mm

	
	成列盘顶部
	＜2mm

	盘间偏差
	相邻两盘边
	＜1mm

	
	成列盘面
	＜1mm

	盘间接缝
	＜2mm


检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
3开关柜与柜之间的连接方法正确，母线连接牢固、可靠，符合产品技术要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
4每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根；对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子中；螺栓连接端子接两根导线时，中间应加平垫片。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5 开关柜的接地铜排应采用铜绞线与接地干线连接可靠，接地点不少于两点，标识明显。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
6 开关柜的断路器、互感器、避雷器、主回路、二次回路等电气试验合格，并符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的相关规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：查阅试验记录。
7 断路器、三工位隔离开关的辅助开关及闭锁装置动作灵活，准确可靠，触头接触紧密，所有传动部位无卡阻现象，位置指示器与开关的实际位置相符。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、操作检查。
8 开关柜的分合功能、闭锁功能、保护功能、监视测量功能、保护装置与变电所综合自动化（PSCADA）系统主控单元的接口等应符合设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：操作检查，查阅试验记录。
一般项目
9 开关柜与基础的连接应固定牢固，所有紧固件应防腐处理，柜内清洁、无杂物。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10 开关柜内母线与母线、母线与电气接线端子用螺栓搭接时应紧密，连接螺栓应采用力矩扳手紧固，其紧固力矩应符合产品技术要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察测量检查。
11 开关柜上的铭牌、标志牌、标志框齐全、清晰、正确。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.2.2 变压器
主控项目
1变压器及其附件到达现场应进行检查，其规格、型号、质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，检查产品质量证明文件。
2变压器母线相间及对地的安全净距应符合设计要求和相关产品标准的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
3变压器及其附件（含变压器外壳、温控器、变压器电缆固定支架等）均应有可靠的接地，动力变压器中性点的接地应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
4所有母线搭接面的连接螺栓应用力矩扳手紧固，钢制螺栓紧固力矩值应符合下表的规定，非钢制螺栓紧固力矩值应符合产品技术要求。
表6.2.2  钢制螺栓的紧固力矩值
	螺栓规格（mm）
	M8
	M10
	M12
	M14
	M16
	M18
	M20
	M24

	力矩值（N.m）
	8.8
～10.8
	17.7
～22.6
	31.4
～39.2
	51.0
～60.8
	78.5
～98.1
	98.0
～127.4
	156.9
～196.2
	274.6
～343.2


检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。 
5变压器的交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的相关规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：查阅试验记录。
一般项目
6变压器及其外壳安装时应牢固可靠、连接紧密。器身及外壳表面应干净清洁、油漆完整无锈蚀。线圈绕组绝缘应完整，无缺损、位移现象，并且各绕组应排列整齐。铁心无锈蚀，铭牌齐全，相色标志正确。
检查数量：全部检查
检验方法：观察检查。
7变压器的温控器、热敏电阻应安装正确，布线合理，连接可靠；连接螺栓的锁紧装置齐全，引入、引出端子便于接线，外连接线应准确无误，器身各附件间连接的导线应有保护管，接线固定牢固可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.2.3整流装置
主控项目
1成套整流装置到达现场应进行检查，其规格、型号、质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，检查产品质量证明文件。
2成套整流装置的排列、安装应符合设计要求，其安装的允许误差符合本规范第6.2.1条的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
3成套整流装置的接地铜排应采用铜绞线与接地干线连接可靠，接地点不少于两点，标识明显。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
4交、直流电源装置的充电功能、保护功能、自动切换功能、与电力监控系统的接口功能等应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
一般项目
5成套整流装置柜柜内、外及盘面应清洁，油漆完整。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6成套整流装置柜上的标志牌、标志框齐全、清晰、正确。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.2.4 接地装置
主控项目
1接地线、接地体、接地引出端子到达现场应进行检查，其规格、型号、尺寸应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，检查产品质量证明文件。
2接地线的安装应符合下列要求：
1)接地线的安装位置应合理，便于检查，无碍设备检修和运行巡视；
2)支持件间的距离，在水平直线部分宜为0.5m～1.5m；垂直部分宜为1.5m～3m；转弯部分宜为0.3m～0.5m；
3)接地线应水平或垂直敷设，亦可与建筑物倾斜结构平行敷设；在直线段上，不应有高低起伏及弯曲等现象；
4)接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为250mm～300mm；接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm～15mm；
检查数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
3接地线在设备房内的表面，应涂以15mm～100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。
检查数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
4接地线在建筑物的入口处和检修用临时接地点处，均应刷白色底漆并标以黑色标识，其代号为“〨”；同时在设备房需临时接地的地方，应设有专供连接临时接地线使用的蝶形螺栓。
检查数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接，每一设备的工作接地和保护接地应单独与接地干线可靠连接，严禁将几个部件串联接地。所有设备接地线其露出地面部分及埋入地下部分均应做防腐处理。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6 接地装置的接地电阻值应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：测量检查。
一般项目
7接地干线穿墙敷设时，应有防护套管加以防护。
检验数量：全部检查。
检验方法：查阅隐蔽工程记录。
8接地体、接地干线的焊接应满足设计要求和国家现行标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB 50169的相关规定。焊接可靠，并做防腐处理。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。 
6.2.5变电站附属设施
主控项目
1灭火器、操作手柄和钥匙、绝缘垫已配置，并能完好使用。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、操作检查。
一般项目
2防鼠板、检修孔盖板、爬梯等已安装，进出变电站管线孔洞已封堵；变电站操作记录本和进所作业登记簿、操作安全手套、绝缘鞋、安全警示已配置，并能完好使用。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.2.6变电站启动试运行
主控项目
1变电站在受电前变压器、断路器、馈线及相关设备的绝缘电阻合格。受电时，其高低压侧母线及所用电的电压、相位、相序应均符合设计要求，变压器冲击合闸试验无异常。
检验数量：全部检查。
检验方法：随变电所启动试运行期间进行见证检查。
2变电站在启动前应进行传动试验检查，检查试验的项目应保证变电所能可靠地投入运行并满足设计要求，
检验数量：全部检查。
检验方法：随变电站启动试运行进行见证检查。
3变电站开关动作准确无误，闭锁功能符合设计规定要求。各种声光信号显示正确，测量仪表指示准确。
检验数量：全部检查。
检验方法：随变电站启动试运行进行见证检查。
4保护装置动作准确可靠，保护范围符合设计规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：随变电站启动试运行期间进行见证检查。
5对于具有远动操作功能的变电所，其“三遥”及程序控制功能符合设计规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：随变电站启动试运行期间进行见证检查。
6送电后试运行24h，全所功能满足设计要求且无异常。
检验数量：全部检查。
检验方法：随变电站启动试运行期间进行见证检查。
6.3接触网
6.3.1 支柱
主控项目
1 支柱型号、规格及安装位置符合设计要求。

检验数量：全部检查

检验方法：检查质量证明书、观察检查。
2 支柱镀锌层应均匀，厚度满足设计要求，无锈蚀。

检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
3基础帽混凝土的抗压极限强度应不小于设计值，基础帽应将基础地脚螺栓和钢柱底座及混凝土柱法兰盘部分全部遮盖。
检验数量：抽查30%。
检验方法：观察、试验检查。
4 金具、零配件运达现场应进行检查，其质量应符合《电力金具通用技术条件》GB2314、《电气化铁路接触网零部件技术条件》TB/T 2073-2020/XG1-2024）和《电气化铁道接触网零部件》TB/T2075及有关标准的规定。

检验数量：全部检查质量证明文件，外观按品种、牌号、批号抽检。

检验方法：检查质量证明书和进行外观检查。
5简单悬挂的单腕臂安装位置及连接螺栓紧固力矩应符合设计要求。腕臂宜水平安装，偏差符合设计要求。在平均温度时应垂直于线路中心，温度变化时的偏移不应大于计算值。
检验数量：抽检30%。
检验方法：测杆、力矩扳手测量检查。
6 双线路腕臂安装高度及连接螺栓紧固力矩应符合设计要求，腕臂无下俯。允许偏差应符合设计要求。
检验数量：抽检10%。
检验方法：观察、用力矩扳手测量检查。
7平腕臂受力后应呈水平状态，允许偏差为+030mm； 定位管的状态应符合设计要求，允许偏差为±2% 。
检验数量：抽检30%。
检验方法：观察、测杆、坡度尺测量检查。
一般项目
8 支柱底部主角钢下钢垫片面积不小于5Omm×100mm，片数不应超过3片，分节组装的钢柱连接应紧固密贴，中间无垫片，中心线与中间法兰联结平面不垂直度不应大于H/1000。连接螺栓紧固力矩符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察，尺量、用力矩扳手测量检查。
9 基础帽的各部尺寸应符合标准要求；基础帽表面平整有棱角，表面光洁，成形美观。
检验数量：抽查30%。
检验方法：尺量、观察检查。
10 底座与支柱密贴，底座呈水平。腕臂各部件处在同一垂面内（不包括定位装置）。顶端管帽封堵良好， 螺纹外露部分均涂防腐油。
检验数量：抽检30%。
检验方法：观察检查。
6.3.2 悬挂装置
主控项目
1 接触悬挂空气绝缘间隙应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
2 接触线悬挂点距轨面的高度应符合设计要求，且接触线距轨面的最高高度不应大于设计值。接触线最大坡度及变化率应符合设计要求。 正线在直线区段拉出值一般为±200mm ，曲线上则根 据曲线半径及跨距值确定，但最大不超过 250mm 。悬挂点接触线高度应符合设计要求，施工允许偏差不应大于设计要求值。
检验数量：全部检查。
检验方法：测量检查。
3 弹性简单悬挂同一吊索两吊索线夹处接触线距轨面连线的高度应符合设计要求，并等高，且相互偏差满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：测杆测量检查。
4 接触线拉出值的布置应符合设计要求，允许偏差符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：测杆测量或冷滑车测量检查。
5 电分段锚段关节内两接触线间接触悬挂其他各带电部分的绝缘距离应符合设计要求，允许偏差满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：测杆测量检查。
6 线材运达现场应进行检查，其质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查质量证明文件，外观按品种、牌号、批号抽检。
检验方法：检查质量证明书和进行外观检查。
7 正线接触线有接头时，应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
8 接触线接头应符合设计要求，接头线夹处应平滑不打弓，螺栓紧固力矩应符合产品说明书的要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察，力矩扳手、冷滑车检测检查。
9 站场正线及重要线的接触线应在下方，侧线及次要线的接触线应在上方。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10 线岔运达现场应对其进行检查，其质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：检查质量证明书和进行外、观察检查。
11 单开道岔采用交叉布置方式时，道岔定位柱及拉出值应保证两接触线交叉点位于设计规定的范围内。两工作支拉出值在任何情况下不得大于设计给定值，侧线接触线应高出正线接触线的距离应满足设计要求。非支抬高量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：尺量、测杆测量、线坠测量检查。
一般项目
12 线路补偿装置应完整。
弹簧补偿装置安装应符合下列规定： 
1）接触线在补偿器处的额定张力应符合设计要求，补偿装置 a 值满足安装曲线图，补偿传动灵活。 
2）钢丝绳与渐开线轮的出线位置在水平状态，无摩擦现象。 
3）安全绳的展开长度符合要求，制动装置应安装可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.3.3 中心锚结
主控项目
1器材进场的质量检验应对其包装及外观进行检查验收，并按照相关产品设计技术标准的规定进行检测。
检验数量：全部检查，监理单位抽检不少于20%。
检验方法：检查质量证明文件，观察、测量检查。对于施工单位无能力进行检测的项目则由建设单位指定检测单位进行检测并出具检测报告，监理单位检查检测报告。
2 中心锚结应安装在设计指定位置上，接触线中心锚结所在跨距内不得有接触线接头。直线区段的中心锚结线夹端正，曲线区段中心锚线应与接触线倾斜度相一致，中心锚结线夹应牢固可靠，螺栓紧固力矩符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、力矩扳手测量检查。
3 中心锚结辅助绳的长度符合设计要求，允许偏差±2Omm。
检验数量：抽检30%。
检验方法：测量检查。
一般项目
4 弹性简单悬挂中心锚结应符合设计要求。采用镀锌钢绞线的中心锚结绳应涂防腐油防腐。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
6.3.4 定位与补偿装置
主控项目
1 接触线在补偿器处的额定张力应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：称重、观察检查。
2 器材进场的质量检验应符合第6.3.3条的规定。
3 定位器安装应符合设计要求，平均温度时应垂直于线路 中心线，温度变化时，偏移量与接触线在该点的伸缩量一致，最大偏角不超过18°。定位器倾斜度应保证定位线夹处导线工作面与轨面连线平行；限位定位器的限位间隙应符合设计要求。
检验数量：抽检30%。
检验方法：观察，钢尺、塞尺测量检查。
一般项目
4 补偿器的调整应符合设计安装曲线，补偿器连接螺栓紧固，螺栓外露部分涂防腐油。
检验数量：全部检查。 
检验方法：尺量、观察检查。
5 定位器各部螺栓紧固牢靠，螺纹外露部分涂防腐油防腐（不锈钢除外），软定位器回头统一顺直。
检验数量：抽检 30%。
检验方法：观察检查，用力矩扳手测量。
6 固定定位器的定位管应水平，稍有上抬，定位管的斜拉线顺直，定位管外露部分大于100mm。
检验数量：抽检30%。
检验方法：观察、尺量检查。
6.3.5 电连接线
主控项目
 1 电连接线所用材质、线夹规格型号及安装形式应符合设计要求，并预留因温度变化而产生的位移长度。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
2 电连接线的安装位置应符合设计要求，偏差不大于±500mm，在任何情况下均应满足带电距离要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：尺量检查。
3 铜线夹与铝线夹或铝线夹与铜线夹连接时，应按设计要求在线夹与线夹接触面缠绕铜铝过渡板，不得直接连接。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
4 电连接线与线夹接触应良好，并涂电力复合脂，电连接线夹应端正牢固，螺栓紧固力矩应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、用力矩扳手测量检查。
一般项目
5 电连接线应固定牢固，不应有断股和松股现象。
检验数量：全部检查。
检验方法：尺量、观察检查。
6.3.6 隔离开关及负荷开关
主控项目
1 隔离开关及负荷开关运达现场应对其进行检查，其质量应符合有关标准的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：检查质量证明书、观察检查。
2 隔离开关安装位置、型号及各部尺寸、绝缘性能应符合设计文件的要求。连接牢固可靠。各转动部分灵活，双极开关应同步。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、操作检查。
3 操作机构传动操作应轻便灵活，机构的分、合闸指示与开关的实际分、合位置应一致。主触头和引弧触头开、合顺 序正确，带接地刀闸的隔离开关接地刀闸与主触头间的机械闭锁应准确、可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：操作检查。
4 隔离开关触头接触紧密，用0.05mm×10mm塞尺检查，对于线接触应塞不进去；对于面接触宽度为50mm及以下者，塞入深度不大于4mm，接触宽度为6Omm及以上者，塞入深度不大于6mm。合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度，符合产品技术规定。允许偏差应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、塞尺测量检查。
5 开关引线连接正确牢固，在任何情况下均满足带电距离要求，并预留因温度变化引起的位移长度。

检验数量：全部检查。

检验方法：尺量或实测检查。
6 分段绝缘器运达现场应对其进行检查，其质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：检查质量证明书、观察检查。
7 分段绝缘器安装位置应符合设计要求，连接牢固可靠，与接触线接头处应平滑，分段绝缘器与受电弓接触部分与轨面连线平行，受电弓通过时应平滑无打弓现象。
检验数量：全部检查。
检验方法：查阅施工设计图，力矩扳手、冷滑车测试。
8 分段绝缘两端接触线高度应符合产品说明书和设计要求。放电间隙应符合设计和产品说明书的要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测杆测量、尺量检查。
9 安装分段绝缘器安装后应保持原有锚段的张力及补偿器距地面的原有高度。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
一般项目
10 开关托架呈水平状态，瓷柱垂直，操作机构安装位置应便于操作，并符合设计要求，传动杆垂直与操作机构轴线一致，连接牢固，无松动现象，导电部分触头表面平整清洁。设备接线端子连接接触面涂有电力复合脂。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
11 操作机构距地面高度符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.3.7 防雷与接地
主控项目
1 避雷器运达现场应对其进行检查，其质量应符合有关标准的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：检查质量证明书、试验、观察检查。
2 金属氧化物避雷器的接地电阻值、泄漏电流数值应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察或实测检查。
3 接触网钢柱、隧道埋入杆件均应按设计要求接地。距接触网带电体5m以内的金属结构及隔离开关、避雷器、行人多的地方和站台上的支柱、架空地线两端下锚处等均应按设计要求设接地极。接地线地面部分涂防锈漆，地下部分涂防腐油，连接牢固可靠，连接处除锈，涂电力复合脂。接地电阻值满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：测量检查。
4 各种接地极应符合设计要求。避雷器的接地极距通信电缆不应小于3m，在地形受限时，应加绝缘保护，但最小距离不应小于1m，接地引线与通信电缆无法避免交叉时，交叉垂直距离不得小于0.5m，交叉角度为900。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
一般项目
5 避雷器防腐涂层完好，无锈蚀现象，瓷件无破损及裂纹，瓷件粘合牢固。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6 放电计数器应密封良好、动作可靠，放电回路完整，其安装位置符合设计规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：核对设计、测试及观察检查。
7 金属氧化物避雷器竖直，支架水平，连接牢固可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
8 接触网支柱接地线平直，无明显弯曲，防锈漆无脱落和漏涂现象，埋入地下部分不小于100mm。隧道内地线与隧道壁、拱顶密贴，防腐漆无脱落和漏涂现象。镀锌地线的镀层应完好。
检验数量：抽检30%。
检验方法：观察检查。
9 接地极埋入地下深度符合设计要求，地面部分涂防锈漆，连接处应除锈涂电力复合脂，连接牢固可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.3.8 冷滑试验及送电开通
主控项目
1 冷滑试验及送电开通前，应对影响安全运营的路内、外电力线路，建筑物及树木进行全面检查，并应符合下列规定。

1）电力线跨越接触网时，距接触网的垂直距离应符合有关规定。

2）跨越接触网的立交桥及构筑物防护栅网安装应符合设计要求，安装牢固，接地良好。

3）接触网距树木间的最小距离应符合设计要求。

检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
3 冷滑试验及送电开通前，应用受电弓动态包络线检查尺，对接触网进行检测。检测值应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。
4 拉出值最大不应大于设计要求的最大值， 接触线线面正确，无弯曲、碰弓、脱弓现象。
检验数量：全部检查。
检验方法：冷滑车检验。
5 受电弓距接地体瞬时间隙不应小于设计值。

检验数量：全部检查。

检验方法：尺量、冷滑车检验。
6 定位线夹、接触线接头线夹、中心锚结线夹、电连接线夹、分段绝缘器、线岔等无碰弓现象和不允许的硬点。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、冷滑车检验。
7 开通区段接触网绝缘良好。接触网送电后，各供电臂始、终端确保有电。

检验数量：全部检查各供电臂。

检验方法：用1000V兆欧表测试；用验电器验电或在分区所控制盘观察。
6.4充电网
6.4.1固定式充电网
主控项目
1悬挂装置、绝缘子及连接零配件、充电轨及附件到达现场应进行检查，其规格、型号、质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，检查产品质量证明文件。
2绝缘子的电气性能、机械性能、绝缘电阻值应符合设计规定。
检验数量：绝缘电阻抽样10%。
检验方法：观察、测量检查，查阅产品证书及绝缘电阻抽样试验记录。
一般项目
3悬挂装置安装应端正，各部件连接牢固，构件无变形，镀锌层完好，螺栓留有适当调节余量。
检验数量：单位检查。
检验方法：观察、测量检查。
4绝缘子安装端正，绝缘子瓷釉表面光滑、清洁、无裂纹、缺釉、斑点、气泡等缺陷。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
5充电轨接头处受流面连接应平顺，接缝紧密，连接螺栓紧固力矩应符合产品技术要求；中心锚结安装位置和安装形式应符合设计要求；充电轨安装应符合表6.4.1的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
表6.4.1  充电轨安装的允许偏差
	项      目
	允许偏差

	端部弯头
	符合设计要求

	悬挂点
	至轨面的安装高度
	±5mm

	
	拉出值
	±5mm

	充电轨的受流面应与轨面平行
	倾斜度＜1%


6.4.2移动式充电网
主控项目
1设备、材料到达现场应进行检查，其规格、型号、质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
2锚栓的规格型号、埋设位置、深度、荷载检测应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。 
3驱动电机与主动机构法兰盘对接应密贴无缝，电机输出轴旋转无卡滞，表面无裂纹、漏油等现象。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
4自动接地装置触板与搭接板接触良好，无回弹现象，接地功能满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5移动充电网的安全联锁系统、报警系统、显示系统的功能应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6充电轨的安装应符合本规范第6.4.1条的有关规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
一般项目
7悬臂底座法兰盘、悬臂安装应水平，位置正确，安装牢固。
检验数量：全部检查。
检验方法：尺量检查。
8拉线型号应符合设计要求，不得有断股、松股和接头。悬挂基座、锚结悬挂夹具各类螺栓的紧固力矩应符合产品技术要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.4.3充电网试验及送电
主控项目
1待送电充电网绝缘应良好，绝缘电阻值应不小于1MΩ。
检验数量：全部检查。
检验方法：测量检查。
2车辆进出站时检测装置应能可靠检测车辆位置，充电装置根据检测信号应能正确启停。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
3车辆受电弓与充电轨接触良好、运行平顺，无明显火花和拉弧现象。
检验数量：全部检查。
检验方法：车辆检验，见证试验。
一般项目
4电缆布线排布整齐，牢固可靠，标识清晰。
检查数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.5电缆线路
6.5.1电力电缆
主控项目
1电力电缆及其附件到达现场应进行检查，其规格、型号、长度及电压等级应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查，查阅产品质量证明文件。
2电缆敷设路径、位置应符合设计要求，敷设规整、固定牢靠，弯曲半径不应小于电缆的最小弯曲半径。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
3电力电缆的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线，其截面选用标准为：当电缆截面为120mm2及以下时，接地线的截面不得小于16mm2；当电缆截面为150mm2及以上时，接地线的截面不得小于25mm2。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
4电力电缆与设备的连接方法正确，固定牢固，绝缘良好，终端头接地可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5直流电缆接线端子与电缆接线板连接应采取铜铝过渡措施，连接牢固可靠，连接紧固力矩应符合产品技术要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
6电缆与钢轨连接位置及连接方式应符合设计要求，当设计无规定时，宜采用放热焊接，连接应牢固可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
7直流电缆敷设路径、位置应符合设计要求，敷设规整、固定牢靠，弯曲半径不应小于电缆的最小弯曲半径。
检验数量：全部检查。
一般项目
8制作电缆终端头和中间头时，绝缘内不应有尘埃、杂物；电缆头制作完成后表面应清洁。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
9电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，应进行防火封堵，封堵应严密。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10直流电缆与接线端子压接应良好，握紧力不小于6.9kN。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。 
6.5.2 低压电缆及控制电缆
主控项目
11低压电缆及控制电缆到达现场应进行检查，其规格、型号、长度及电压等级应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，检查产品质量证明文件。
12电缆铠装的接地线截面宜与芯线截面相同，且不应小于4mm2，电缆屏蔽层的接地线截面面积应大于屏蔽层截面面积的2倍。接地线应与接地铜排可靠连接。
检验方法：全部检查。

检验方法：观察检查。
一般项目
13电缆在支架上、预埋管内的敷设应应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
14电缆在终端、拐弯处、电缆穿墙板处、夹层内、人井内的显著部位均应挂有标志牌，标志牌的字迹应清晰不易脱落。标志牌上应注明电缆的编号，型号，规格和起止点。标志牌上字迹应打印，并联电缆应有顺序号。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.6 杂散电流防护
6.6.1 柜箱安装
主控项目
1柜箱的规格、型号及安装位置应符合设计规定，本体应有可靠的接地端子或接地引出线。设备运达现场应进行检查。柜及柜内各装置、元器件的规 格、型号应符合设计及订货合同要求；二次回路接线、端子排列正 确，背面（安装）接线图图物相符。接线图与设计施工图互相一致。 柜体无破损、变形，面漆涂层完整，无锈蚀及损伤等缺陷。绝缘部 件不得有变形、受潮，绝缘体表面应光滑、无裂纹和破损。户外设 备的防污防雨性能符合设计要求本体应有可靠的接地端子或接地引出线。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查及查阅隐蔽工程检查记录和施工设计图。
2柜箱上安装的元器件应完好无损，固定牢靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
一般项目
3柜箱安装应牢固，盘柜无变形，表面漆层完好，铭牌齐全，元件无损坏。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.6.2 参比电极安装
主控项目
1参比电极应无锈蚀或机械损伤，规格、型号及安装位置应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
2测试电缆规格、型号应符合设计规定，监测装置外部回路接线正确，连接可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
3在安装参比电极时，要注意小心轻放，严禁撞击其它刚硬结构物。严禁用力提拉电极引线，避免断线。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
4监测装置的接地方式应符合设计要求；本体接地可靠，二次回路接线正确，连接可靠，所安装的元器件应符合设计要求，动作可靠，固定牢固。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5安装参比电极应清除预埋孔内的杂物，孔径和深度符合设计要求，安装位置正确。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
一般项目
6在电缆易破损部位应对电缆进行防护。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
7监测装置表面涂层应完整，盘面清洁。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
8参比电极安装完毕，道床表面和隧道侧墙表面应处理平整。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.6.3 传感器、转接器安装
主控项目
1传感器、转接器安装地点、固定方式及安装高度应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
2传感器、转接器应安装牢固可靠，不得侵入限界。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
一般项目
3传感器、转接器支架应安装水平、牢固可靠，支架防腐措施良好。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
4参比电极端子和测试端子与连接引线、传感器与转接器连接的通信电缆均应连接可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
6.6.4 杂散电流监测系统测试
主控项目
1杂散电流防护测试应按照现行国家行业标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ/T 49中规定的有关项目进行。
检验数量：全部检查。
检验方法：抽测、检查测试记录。
2杂散电流排流系统设备本体各项功能应达到设计要求，测试排流网测试端子连接可靠，排流回路畅通，回路电阻满足设计标准。
检验数量：全部检查。
检验方法：试验、观察检查。
6.7牵引供电远动系统
6.7.1 变电所综合自动化
1设备到达现场应进行检查，其型号、规格和质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。各种接插件的规格应与设备接口互相一致，且符合订货合同要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，检查产品质量证明文件。
2监控系统各个模块单元的安装应符合产品技术要求和设计文件的规定；监控主机及其外设的配置方案和位置应便于维护人员操作及监视，所有通信端口的连接应符合产品规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察检查。
3操作系统软件和监控系统应用软件应符合设计和产品技术要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、操作检查。
4变电所综合自动化系统设备接地应符合设计要求，接地可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查、核对检查。
一般项目
5当地监控主机功能应符合设计规定，可查询本变电所的所有按规定保存的事件记录，信号装置反映的信息应完整准确，并能正确向上级管理中心传输、再现。
检验数量：全部检查。
检验方法：模拟试验。 
6综合自动化系统的设备标识清晰，连接线连接正确，排列整齐，插件连接紧密可靠。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.7.2 控制中心
主控项目
1设备到达现场应进行检查，其型号、规格和质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。各种接插件的规格应与设备接口互相一致，且符合订货合同要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，检查产品质量证明文件。
2主站硬件设备的安装位置准确，接线正确，接地可靠，各插件安装牢固。
检查数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
3主站软件配置应齐全，软、硬件的接口应正确，通信数据处理正确，通讯不间断，无对时误差。
检查数量：全部检查。
检验方法：模拟试验检查。
4主站控制、测量、信号显示功能应符合设计规定，监控功能完好，系统运行正常，各类数值与现场显示一致。
检查数量：全部检查。
检验方法：模拟试验检查。
7 弱电集成工程
7.1一般规定
7.1.1管线可包括专业支架、吊架、线槽及保护管，由电源室向外布放的电源线，由机房向外布放的信号线。

7.1.2管线的规格、型号、数量及预埋、安装、敷设的位置与径路，应符合设计要求。

7.1.3光、电缆成品的低（无）烟、低（无）卤、阻燃特性，应具有相应资质的检测单位出具的测试报告。

7.1.4光缆施工中应按设计要求整盘敷设，不得任意切断光缆增加接头。

7.1.5无线通信系统施工前应根据设计图进行施工复测：检查铁塔、直放站、机房的位置的确认，漏缆架挂的位置以及长度的确认。

7.1.6无线通信系统漏缆及射频电缆连接件制作安装人员应经过专业培训。

7.1.7在轨道电路区段内，连接两轨道间具有导电性能的各种装置均应装设绝缘。相邻轨道电路的极性（相位或频率）应交叉。
7.1.8道岔区控制系统检验前应确认转辙设备静态/动态调试已完成，调试数据、性能指标应符合设计及相关技术要求。
7.1.9路口控制系统检验前应确认路口交通信号灯及轨道信号机调试已完成，调试数据、性能指标应符合设计及相关技术要求。
7.1.10联锁试验应根据设计提供的进路联锁表及相关技术要求确定。
7.1.11机房门、窗、锁和环控等设施完好，温湿度等环境符合设计要求。 

7.1.12车站终端设备出厂技术资料应符合设备的技术和工程采购合同的要求。
7.1.13系统联调联试验收应在设备安装与配线、车票与车票读写机具、车站终端设备、7.1.14车站计算机系统、中央计算机系统、票务清分系统等各级设备功能及现场安装质量验收完成后进行。
7.1.15系统联调联试验收应包含系统性能检测、系统接入线网功能检测和外部接口功能检测
7.2通信系统
7.2.1通信管线
主控项目
1支架、吊架、线槽、通信管道、电源线、信号线、箱、盒到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观及形状。
2线槽终端应进行封堵，保护管两端管口应密封。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
3支架、吊架安装在区间时，严禁超出设备限界。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
4金属线槽采用焊接连接时应牢固，内层平整，不应有明显的变形，埋设时焊接处应做防腐处理。采用螺栓连接或固定时应牢固。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6预埋在地面以下的线缆管槽、接线盒、分向盒及其配套件宜密封防水，其防护等级不宜低于PX7。预埋在地面下的线缆管槽、接线盒、分向盒及其防护盖板机械强度应能承受4kN/m2及以上的压力。
检验数量：抽验10%。
检验方法：观察、测量、检查随工检验记录。
7通信管道应进行试通，不能通过标准拉棒但能通过比标准拉棒直径小1mm的拉棒的孔段占试通总数（孔段）的比例不大于10%。
检验数量：按以下比例检查。
1)水泥管块管道：2孔及以下试全部管孔，2孔以上每块管块任意抽试2孔，
2)钢材、塑料等单孔组群的通信管道，2孔及以下试全部管孔，3孔至6孔抽试2孔，6孔以上每增加5孔多抽试1孔。
检验方法：施工单位在直线管道使用比管孔标称直径小5mm长900mm的拉棒拭通，在弯曲半径大于36m的弯管道使用比管孔标称直径小6mm长900mm的拉棒试通。监理单位见证试通。
一般项目
8支架、吊架宜经过热镀锌处理，切口处不应有卷边，表面应光洁、无毛刺，尺寸应准确，并应符合设计要求。支架与吊架应连接牢固。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
9敷设电缆用的支架、吊架间距应符合设计要求，水平敷设时宜为0.8m〜1.5m；垂直敷设时宜为1.0m。
检验数量：全部检查
检验方法：观察、尺量检查。
10金属线槽宜经过热镀锌处理。在缆线转弯处，槽道开口的大小应与缆线相适应，切口处应光滑，不应有卷边，内、外壁及盖板表面应光洁、无毛刺，尺寸准确。槽底与盖板均应平整，侧壁应与槽底垂直。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
11预埋线槽的出线口位置应符合设计要求。线槽的出线口宜与地面、墙面平齐。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
12金属保护管宜经过镀锌处理，不应有变形及裂缝，管口应光滑、无锐边，内、外壁应光洁、无毛刺，尺寸准确。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
13保护管增设接线盒的位置应符合设计或相关标准，接线盒开口朝向应方便施工。预埋箱、盒位置应正确，并固定牢固。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
14人（手）孔四壁及基础表面应平整，铁件安装牢固，管道窗口处理美观，位置、高程应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
15电源线与信号线交叉敷设时，应成直角；当平行敷设时，相互间的距离应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
16箱、盒安装在混凝土基础上时，混凝土基础强度及埋设深度应达到设计要求。基础固定螺栓外露部分应有防锈措施，基础表面应平整光洁并无明显丢边掉角现象。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
17在桥梁、道路或其他难于埋设混凝土基础的地方，箱、盒可采用支架安装方式。金属基础支架使用前应经热镀锌、涂漆等防锈处理。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
18箱、盒内的设备部件应排列整齐，并应固定牢固。空闲的引接孔应封堵严密。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
7.2.2通信线缆
主控项目
1光、电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观及形状。
2光、电缆敷设前应进行单盘测试，测试指标应符合产品技术条件及设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用光时域反射仪（OTDR）测试光缆；用万用表、直流电桥、兆欧表等测试电缆。监理单位见证试验。

3光、电缆线路的径路、敷设位置应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照施工设计图检查。

4光、电缆线路的埋深应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位检查随工检验记录。监理单位旁站监理。

5光、电缆线路的防雷设施的设置地点、区段、数量、方式和防护措施应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

6光、电缆线路的防蚀和防电磁设施的设置地点、区段、数量、方式和防护措施应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7光、电缆外护层（套）不得有破损、变形或扭伤，接头处应密封良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

8光、电缆与其他管线的间隔距离应符合设计要求。当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时，与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离应大于0.8m。屏蔽线应单端接地。
检验数量：全部检查。

9光纤接续时应按光纤色谱、排列顺序，一一对应接续；光纤接续部位应用热缩加强管保护，加强管收缩应均匀、无气泡；光纤收容时的弯曲半径不应小于40mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。监理单位旁站监理。
10直埋光缆的金属外护套和加强芯应紧固在接头盒内。两侧的金属外护套、金属加强芯应绝缘。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。监理单位旁站监理。
11光缆线路区间（中继段）光纤线路衰减测试值应小于设计计算值。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用光源、光功率计测试线路衰减。监理单位见证试验。

一般项目
12光、电缆线路标桩的埋设应符合设计要求，光电缆标桩应埋设在光电缆线路的正上方，接续标桩应埋设在接续点的正上方，标识清楚。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查，对照设计文件检查。
13线路上电（光）缆的裸露部分应采取防紫外线防护措施。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
14电缆保护管两端各伸出轨枕端不得小于500mm，埋于地面200mm。保护管内径应大于电缆外径1.5倍，保护管为钢管时，管口处应有防护措施。埋设在路肩的电缆、集中联锁的干线电缆、不同时期施工的信号设备的电缆及冻害地区电缆，应设于水泥槽或其他阻燃材料制造的电缆槽中。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
15电缆、光缆进入引入室后，上下行标识应清晰、准确。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。
16光缆接续后的光纤收容余长单端引入引出不应小于0.8m，两端引入引出不应小于1.2m。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

17光缆接续后应余留2〜3m；光缆接头处的光缆弯曲半径不应小于护套外径的15倍。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

18光缆进入引入室后，上下行标识应清晰、准确。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.3传输系统
主控项目
1传输设备及配线光、电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、性能指标测试和质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证、试验报告等质量证明文件，并观察检查外观及形状。
2配线电缆和电线的芯线应无错线或断线、混线，中间不得有接头。配线电缆芯线间的绝缘电阻应符合下列规定：

1）音频配线电缆不应小于50MΩ。

2）高频配线电缆不应小于l00MΩ。

3）同轴配线电缆不应小于1000MΩ。

检验数量：抽验10%。

检验方法：施工单位用万用表检查断线、混线，用500V兆欧表测量绝缘电阻。监理单位见证试验。

3音频配线电缆近端串音衰减不应小于78dB。

检验数量：抽验10%。

检验方法：施工单位用串音衰减测试器或用振荡器、电平表测量。监理单位见证试验。

4光缆尾纤应按标定的纤序连接设备。光缆尾纤应单独布放并用垫衬固定，不得挤压、扭曲、捆绑。弯曲半径不应小于50mm。 

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查光缆尾纤纤序，并观察检查。监理单位见证试验。

5 OTN系统高保真音频接口检测，试听双向语音质设应清晰可懂、流畅、无漏字、无杂音，其测试电平衰减应符合设计要求或产品技术要求。

检验数量：全部检量。

检验方法：施工单位用音频信号发生器、电平表检查，测试音频电平衰减。监理单位见证试验。

6 OTN系统视频接口，检查经系统传输的图像信号，应清晰无抖动、无雪花干扰、无马赛克现象等。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用视频信号发生器发送图像检查视频图像传输质量。监理单位见证试验。

—般项目

7设备安装位置、机架及底座的加固方式应符合设计要求。 

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

8设备安装牢固，排列整齐，漆饰完好，铭牌、标记清楚正确， 并符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9机架（柜）安装的垂直倾斜度偏差应小于机架（柜）高度的1%。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

10配线电缆、电线的走向、路由应符合设计文件要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

11配线电缆在电缆走道上应顺序平直排列。电缆槽道内配线应顺直。配线电缆弯曲半径不得小于其外径的5倍。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

12电缆芯线的绑扎应按色谱顺序分线，预留的芯线长度应符合更换绑扎线最长芯线的要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

13设备配线采用焊接时，焊接后芯线绝缘层应无烫伤、开裂及后缩现象，绝缘层离开端子边缘露铜不宜大于1mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查，并用对号器检查端子。

14设备配线采用绕接时，绕线应严密、紧贴，不应有叠绕。铜线除去绝缘外皮后，在绕线柱上的最少匝数：当芯线直径为0.4mm〜0.5mm时应为6匝〜8匝；0.6mm〜1.0mm时应为4匝〜6匝。不接触绕接柱的芯线部分不宜露铜。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查，并用对号器检查端子。

15设备配线采用卡接时，卡接电缆芯线的卡接端子应接触牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查，并用对号器检查卡接端子。

16高频线、低频线、电源线应分开绑扎，交、直流配线应分开布放。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.4 公务电话系统
主控项目

1程控交换设备、机架（柜）电路插板、配线电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观及形状。

2区间电话安装位置和方向应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

3公务电话系统的本局呼叫接续故障率性能指标不应大于4×10-7 。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用模拟呼叫器测试从总配线架上接不少于32对用户到模拟呼叫器，平均每小时每对用户产生不少于200次呼叫，测试呼叫次数不小于40000次。监理单位见证试验。

4公务电话系统的局间呼叫接续故障率性能指标不应大于4×10-4。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用模拟呼叫器测试，接16对用户，并将16对来话和去话中继线自环，测试呼叫次数不小于40000次。监理单位见证试验。

5公务电话系统的计费差错率性能指标不应大于1×10-4。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用模拟呼叫器测试呼叫40000次，检查实际计费次数与呼叫次数比较。监理单位见证试验。

6忙时呼叫尝试次数（BHCA）性能指标应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查出厂测试记录或用延伸法测试。

7公务电话系统的人机命令、故障诊断、告警、维护管理、对远端模块的集中维护、计费、话务统计及网管终端应具有图形实时显示等系统功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行功能试验，监理单位见证试验。

—般项目

8程控交换设备的安装及配线应符合本规范第7.2.3条的相关规定。

9公务电话系统电源设备及接地装置的安装应符合本7.5.2、7.5.5的相关规定。
10紧急电话、区间电话进线孔应做防水处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.5专用电话系统
主控项目
1专用电话设备、机架（柜）电路插板、配线电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观及形状。

检验方法：对照设计文件观察检查。

2调度台至值班台间的传输损耗不应大于7dB。模拟调度电话的端对端最大衰减应符合设计要求，且不宜大于30dB。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用振荡器、电平表测电路衰减。监理单位见证试验。

3调度电话、站内集中电话、站间电话、紧急电话、会议电话、录音设备的功能应满足以下要求：

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行功能试验。监理单位见证试验。

—般项目
4专用电话设备的安装及配线应符合本规范第7.2.3条的相关规定。

5专用电话系统电源设备及接地装置的安装应符合本7.5.2、7.5.5的相关规定。
6专用电话网管功能应符合本规范第7.2.4条的相关规定。

7.2.6无线通信系统
主控项目
1铁塔基础深度、高度、标高及塔靴安装位置、天线加挂支柱高度及方位、平台位置及尺寸、爬梯的设置方式和固定方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查，施工单位用经纬仪测量。监理单位见证试验。

2铁塔防雷装置、接地引下线和接地电阻，塔体金属构件间应保证电气连通。

应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用万用表检查电气连通性，用接地电阻测试仪测接地电阻。监理单位见证试验。

3天线、馈线、塔顶放大器型号规格应符合设计要求及相关产品标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证、试验报告等质量证明文件，并观察检查外观及形状。

4天馈线防雷应符合下列要求：

1)天线杆（塔）应设有单独的避雷针，避雷针引下线应做固定并与接地体连接良好。

2)天线避雷地线的接地电阻应符合设计要求。

3)天线避雷针对天线的保护角度应小于45°。

4)基站同轴电缆馈线的金属外护层，应在上部、下部和经走线架进机房入口处就近接地，在机房入口处的接地应与就近的接地系统连通。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位对照设计文件观察检查，用万用表检查电气连通性，用接地电阻测试仪测接地电阻。监理单位见证试验。

5天馈线的技术性能应满足下列规定：

1)天馈线驻波比在工作频段内不应大于1.5。

2)按馈线长度和部件计算的总衰减应符合技术指标要求。 

检验数量：全部检查

检验方法：施工单位用天馈线测试仪测天馈线驻波比；用电平表测衰减。监理单位见证试验。

6漏泄同轴电缆（以下简称漏缆）到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观及形状。

7漏缆应在现场进行单盘测试。其直流电气特性应符合表7.2.6的规定。交流电气特性宜作为漏缆在批量出厂前在厂内进行抽测的检验项目，或采用工厂提供的出厂测试记录。交流电气特性主要检查特性阻抗、电压驻波比、标称耦合损耗、传输衰减等，应符合设计要求。

表7.2.6漏缆单盘测试直流电气性能
	序号
	项 目
	单位
	漏缆规格代号

	
	
	
	42
	32
	22

	1
	内导体直流电

阻20℃，max
	光滑铜管
	Ω/km
	
	0.69
	1.09

	
	
	螺旋皱纹铜管
	
	0.88
	
	

	2
	外导体直流电阻20℃，max
	Ω/km
	0.42
	0.57
	1.20

	3
	绝缘介电强度，DC，1min
	V
	15000
	10000
	10000

	4
	绝缘电阻，min
	MΩ.km
	5000


注：漏缆规格代号

42—绝缘层标称外径42mm，对应英寸1.625
32—绝缘层标称外径32mm，对应英寸1.25
22—绝缘层标称外径22mm，对应英寸0.875
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行直流电气特性现场检测；交流电气特性在厂内进行抽测或采用工厂提供的出厂测试记录。监理单位见证试验。
8漏缆的连接必须保持原漏缆结构及开槽间距不变，固定接头应接续可靠、连接牢固，装配后接头外部应按设计要求进行防护。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查，用万用表检查固定接头的接续。

9漏缆装配结束后，应进行中继段静态场强测试，其指标应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用场强测试仪每50m测一次，每次测5个数据，取平均值，在接头、终端处必须进行测试。监理单位见证试验。

11合路器与分路器的安装位置应符合设计要求，并不得修剪合路器原配电缆长度；系统改造时，两个分路器之间的连接电缆长度应符合系统改造设计要求；分路器空余端要求接上相应的终端负载。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

12无线通信设备到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观及形状。

13基站和直放站的避雷器安装应串接于天线馈线和室内同轴馈线之间。避雷装置应安装在建筑物电缆入口处的墙壁上方，并应防雨。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

15站台、站厅、车场、室内及区间每条轨道中心两侧5m内线路的场强覆盖，在95%的地点、时间概率条件下，其功率电平值应达到设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用场强仪进行移动测试。监理单位见证试验。

16无线通信系统语音及数据、基站设备、射频直放站、光纤直放站、性能指标应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用测试软件、自动测试仪、光功率计、无线综合测试仪、功率计进行测试。监理单位见证试验。

17无线交换机、基站设备、直放站及调度设备等的各项功能。应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行单机检验或检查单机出厂检验记录。监理单位见证试验。

18无线通信系统网管应能显示整个无线网络的拓扑结构。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

19无线通信系统网管的配置管理功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行无线通信系统网管平台管理与维护功能检验。监理单位见证试验。

20无线通信系统网管的性能管理、状态管理、软件管理和统计管理功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行无线通信系统网管平台管理与维护功能检验。监理单位见证试验。
21无线通信系统网管的配置管理、安全管理、系统管理、用户管理功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行无线通信系统网管平台管理与维护功能检验。监理单位见证试验。
一般项目
22铁塔基础顶面应水平平整，塔靴及基础面应紧密贴合，允许水平误差为3mm。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

23铁塔构件的镀锌层应均匀光滑、不翘皮，不得出现返锈现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查

25铁塔接地装置应选择在土壤电阻率较低处埋设，间距应为5m，埋深为0.5m〜0.8m或冻土层以下，与其他接地体间距离不宜小于20m。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

26馈线引入机房前，在墙洞入口处应做滴水弯，并进行防水密封处理。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

27钢丝绳拉线固定处应装有绝缘子，并应在侧墙上用膨胀螺栓固定牢固，引入馈线的房檐易摩擦部位应采取防护措施。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.7 视频监视
主控项目
1闭路电视监视设备、架（柜）电路插板、配线电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。
检验数量：全部检查

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观及形状。
2在室外露天处安装摄像机时，避雷针和摄像装置的安装应牢靠、稳固。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查
3闭路电视监视系统的质量主观评价应采用“五级损伤制” 评定，随机信噪比、单频干扰、电源干扰、脉冲干扰四项主观评价项目的得分值均不应低于4分。
检验数量：抽验10%。

检验方法：采用符合国家标准的监视器，观看距离为荧光屏面高度的6倍，光线柔和；评价人员不应少于5名，并应包括专业人员和非专业人员。评价人员独立打分，取算术平均值为评价结果。监理单位见证试验。
4系统图像水平清晰度应符合设计要求，若无设计要求，黑白电视系统不应低于400线，彩色电视系统不应低于270线。系统图像画面的灰度不应低于8级。
检验数量：抽验10%。

检验方法：施工单位可用综合测试卡抽测系统清晰度、灰度。监理单位见证试验。

5系统的各路视频信号送至监视器输入端时，其电平值应为1VP_P±3dB/75Ω。
检验数量：抽验10%。

检验方法：施工单位用视频信号发生器和示波器测试。监理单位见证试验。

6系统的微分增益、微分相位指标，应符合设计要求及相关产品标准的规定。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用视频信号发生器和视频综合测试仪测试。监理单位见证试验。

7系统的信噪比性能指标应符合设计要求；无设计要求时，随机信噪比不应小于37dB；低照度使用时，监视画面达到可用图像，其系统信噪比不应小于25dB.
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用视频信号发生器和视频综合测试仪测试。监理单位见证试验。

8闭路电视监视系统的功能指标应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行闭路电视监视系统各项功能检验。监理单位见证试验。

9闭路电视监视系统控制中心显示系统的显示功能应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：通过键盘发出控制信号，所需的图像应能在相应的监视器上显示，不同的监视器可以显示相同的画面，也可显示不同画面。监理单位见证试验。

10控制中心画面选择的优先级功能应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行优先级设定检验。监理单位见证试验。

—般项目
11监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光时，应加遮光罩遮挡。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

12监视器装设在固定的机架和柜内时，应采取通风散热措施。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

13监视器的外部可调节部分，应暴露在便于操作的位置，并可加保护盖。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

14闭路电视监视系统电缆敷设还应符合本规范第7.1.6.8〜7.1.6.10条的相关规定。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

15从摄像机引出的电缆宜留有lm的余量，并不得影响摄像机的转动。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

16闭路电视监视系统用同轴电缆敷设的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。
检验数量：全部检查。

检验方法：尺量检查。

7.2.8 广播系统
主控项目

1广播系统控制设备、噪声传感器、扬声器及电缆，机架（柜）电路插板、电杆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观、形状及标志。

2安装扬声器严禁超出设备限界，不得影响与行车有关的信号和标志。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

3当扩音馈线为地下电缆时，所用电缆盒和线间变压器盒的端子绝缘电阻，应符合产品技术条件规定。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用兆欧表测试绝缘电阻。监理单位见证试验。

4控制中心和车站广播的负载区数量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查控制中心和车站广播的负载区数量
5控制中心录音设备、配线电缆规格、型号应符合设计要求，录音功能应正常。
检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查控制中心录音设备规格型号，进行录音功能试验。

6广播系统功率放大器、语音合成器、最大声压级、声场不均匀度的性能指标应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用毫伏表测额定输出电压、输出功率、频率响应、信噪比、输出电压调整率、输入过激励、输入灵敏度。用毫伏表和失真仪测谐波失真。用声强计测试，用声强计测试声场不均匀度，监理单位见证试验。
7车站广播设备功能应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行车站广播设备的各项功能检验。监理单位见证试验。

—般项目

8广播系统控制设备、扬声器的安装位置与安装方式应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9扬声器支撑架安装应牢固，扬声器单元或零部件应安装紧密。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.9时钟系统
主控项目
1时钟设备、机架（柜）电路插板、配线电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。
检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观、形状及标志。

2标准信号接收单元的接收天线头应安装在室外，且周围无明显遮挡物；时间信号接收器应安装在室内，安装方式应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

3数字式子钟的时、分、秒或日期的显示应符合设计要求；指针式子钟的机芯应完好无损、运行自如、没有卡滞现象。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4子钟和母钟的自身校时精度及带有全球定位系统（GPS）的中心母钟的校时精度应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用校表仪测校时精度。监理单位见证试验。

5 GPS、母钟、子钟和电源的主备用自动切换功能应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行GPS、母钟、子钟和电源的主备用自动切换功能试验。监理单位见证试验。

6时钟系统向其他系统提供的标准时间信号格式应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行提供标准时间信号格式的功能试验。监理单位见证试验。

7系统故障时的声光报警功能应正常。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位模拟制造故障，进行报警功能试验。监理单位见证试验。

8母钟及子钟的自动校时功能应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位使母钟、子钟的时间产生误差，进行母钟及子钟的自动校时功能试验。监理单位见证试验。

9中心母钟中断，子钟驱动器（二级母钟）应能正常工作；子钟驱动器（二级母钟）中断，子钟应能正常工作。
检验数量：全部检查。

检验方法；施工单位进行母钟及子钟中断试验。监理单位见证试验。

10时钟系统网管应能监控和显示时钟系统主要设备的运行状态。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行时钟系统网管功能试验。监理单位见证试验。
11时钟系统网管应能正确显示故障点及故障类型。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行时钟系统网管功能试验。监理单位见证试验。

12时钟系统网管应能记录故障发生时间及修复时间，并能显示和打印。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行时钟系统网管功能试验。监理单位见证试验。

—般项目
14时钟安装位置和高度应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

15时钟支架安装应符合牢固，稳定。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.3信号系统
7.3.1 信号机及按钮装置
主控项目
1高柱信号机及其附属设施，矮型信号机及其附属设施，非标信号机及其附属设施，按钮装置进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：对照设计文件检查产品相关质量证明文件，并观察检查外观。
2高柱信号机、非标信号机的安装位置、安装高度、显示方向及灯光配列应符合设计规定。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查，
3高柱信号机、矮型信号机应采用环形预应力混凝土机柱，机柱质量应满足下列规定：
    1)横向裂缝宽度应小于0.2mm，长度应小于周长的1/2；裂缝条数不应超过5条，且间距应在200mm以上；
2)纵向裂缝不应超过1条，裂缝宽度应在0.2mm以内，长度应小于1000mm，混凝土面应无剥落现象；
    3)机柱的弯曲度不应大于机柱长度的1/200。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查。
3高柱信号机安装应符合下列要求：
    1)机柱埋设深度应符合设计规定；
    2)机柱应垂直于地面安装，在距离钢轨顶面4500mm高处，用吊线坠往下测量，其倾斜量不应大于36mm。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查。
4高柱信号机光源、矮型信号机光源应符合下列要求：
    当采用LED为光源时，其电气特性应符合产品技术标准和设计规定。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：对照相关产品技术文件核对、测试检查。
5高柱信号机、矮型信号机型号及规格应符合设计和相关技术要求； 配线不得有中间接头，并应无破损、老化现象；
    6 在箱盒、机构内部配线应绑扎整齐；
    7 配线在引入管进出口处应进行防护处理。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
8引入（出）机柱体的配线线把及机柱引入（出）口处应采取防水、防导线破损的防护措施。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
一般项目
9高柱信号机安装同一机柱上同方向安装的信号机构各灯位中心应在一条直线上（不包括引导信号机构、柱下部调车信号机构和进路表示器），固定托架安装应水平；
 机柱顶端及电线引入管入口封堵应严密；信号机梯子中心与机柱中心应一致，梯子支架应水平，梯子应平直，并应连接牢固。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10高柱信号机灯室、矮型信号机灯室、非标信号机灯室之间不得串光；色玻璃及透镜应清洁、明亮，并应无影响显示的斑点和裂纹；机构盖关闭应严密，并应无渗、漏水现象。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
11高柱信号机组件、矮型信号机组件、非标信号机组件安装应齐全，并应无破损、裂纹现象；各部连接件连接应正确，紧固件平衡应紧固；各开口销安装应正确，劈开角度应为60°～90°。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
12矮型信号机安装在混凝土基础上时，混凝土基础强度及基础埋深应达到设计要求。基础螺栓应竖立垂直，螺栓间距应正确，外露部分应有防锈措施，基础表面应平整光洁并无明显丢边掉角现象。
   检验数量：全部检查。
   检验方法：观察检查。
13非标信号机金属机柱应经热镀锌、涂漆等防腐处理，并应无锈蚀和裂纹现象。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
14按钮装置应安装平顺、牢固，各部件组装应完整，箱（盘）体应无破损、裂纹、脱焊和锈蚀现象。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
7.3.2转辙设备
主控项目
1转辙机、安装装置进场时应进行检查，各组成部分应完好齐全，其型号、规格、质量应满足设计要求并符合相关产品标准的规定。
    检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品相关质量文件证明，并观察检查外观。
2各种动力转辙机、液压站的安装位置、安装方式应符合设计要求及相关产品标准的规定。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查。
3转辙机的内部配线配线型号及规格应符合设计和相关技术要求；配线不得有中间接头，并无损伤、老化现象；机箱内部的配线应绑扎整齐；绝缘软线两端芯线采用铜线绕制线环绕制时应缠绕紧密，采用其他连接方式时应符合相关工艺标准。线环的孔径与连接端子柱应有适当的间隙；配线在引入管进出口处应加防护。
    检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
一般项目
4安装装置应经热镀锌、涂漆等防腐处理，或涂刷防锈漆，并无脱皮、返锈、鼓泡现象。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
5各种连接杆的调整丝扣余量不应小于10mm。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查。
6各零部件安装应正确和齐全；螺栓应紧固、无松动；开口销应齐全，其双臂对称劈开角度应为60°～90°。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
7.3.3列车检测与车地通信设备
主控项目
1环线、定位天线、终端接收器、计轴装置进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：对照设计文件检查产品相关质量证明文件，并观察检查外观。
2环线、定位天线、终端接收器、计轴装置的安装位置、安装方法应符合设计和相关技术要求。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。
3定位天线顶面应与钢轨顶面平行，距钢轨顶面距离、安装的纵向、横向偏移量应符合设计规定。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查。
4计轴电子盒的安装电子盒安装位置应根据磁头电缆的布置方式确定，宜靠近信号设备机房；电子盒内部配线应连接正确、排列整齐；电子盒密封装置应完整；电子盒体应接地良好。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
5计轴装置采用的专用电缆，其长度应符合设计要求；电缆走线应平缓走向，严禁盘圈，弯折。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查。
一般项目
6环线、定位天线、接收器箱、磁头、电子盒安装应端正、牢靠，各类卡具应固定牢固。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察检查。
7信号设备室至站台两侧对位天线设备间的连接电缆，其长度应基本相同。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查。
8定位天线安装支架前后、左右、高低可调节。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
9计轴电缆应采用橡皮软管防护，并用金属Ω卡箍固定。过水沟时应用镀锌钢管防护。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：观察、尺量检查。
7.3.4综合控制
主控项目
1对进场设备及附属设施的外观，型号，技术参数应符合设计要求及相关产品标准的规定。
    检验数量：全部检查。
    检验方法：对照设计文件检查产品相关质量证明文件，并观察检查外观。
2安装位置、安装方法及界限应符合设计要求及相关技术要求。
    检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
3安装支架的材质、硬度应符合国标及满足实际施工的需求。
    检验数量：全部检查。
检验方法：试验、观察检查。
4岔区控制采用控制中心控制方式、电车司机遥控方式应符合设计要求；
检验数量：全部检查。
检验方法：试验检查。监理单位见证。
7.3.5联锁
主控项目
1计算机及外部设备功能性试验应符合设计和相关技术要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：试验，检查。监理单位见证。
2电源设备试验应符合下列要求：
1)各种电源输出电压值测试应符合设计和相关技术要求，并无接地、混电现象；
2)主、副电源应切换（包括自动和手动）可靠，切换时间和电压稳定度应符合设计和相关技术要求；
3)不间断电源的输出电压、频率、满负荷放电及超载性能应符合设计和相关技术要求；
4)电源设备对地绝缘电阻值应符合设计要求；
5)各种指示灯显示正确、清晰，电源故障报警功能应试验正常。
检验数量：全部检查。
检验方法：试验、检测。监理单位见证。
3车站联锁试验应符合下列要求：
1)进路联锁表所列的每条列车/调车进路的建立与取消、信号机开放与关闭、进路锁闭与解锁等项目的试验，应保证联锁关系正确并符合设计要求；
2)进路不应建立敌对进路，敌对信号不得开放；建立进路时，与该进路无关的设
备不得误动作，列车防护进路应正确和完整；
3)站内联锁设备与区间、站（场）间的联锁关系应符合设计要求；
4)计算机联锁设备的采集单元与采集对象、驱动单元与执行器件的状态应一致。
 检验数量：全部检查。
 检验方法：对照设计联锁表，逐项进行检测、试验。监理单位旁站监理。
4信号机试验应符合下列要求：
1)信号机光源的额定电压应符合相关技术要求；灯光色显应正确，调整显示距离应符合设计要求；
2) LED信号机正常工作时全部灯管应点亮。当LED灯管故障数至报警门限值以下时，正常LED灯管应继续点亮，并能及时接通报警电路。
检验数量：全部检查。
检验方法：试验、检测。监理单位见证。
5道岔转辙设备试验应符合下列要求：
1)道岔在定位或反位状态时，尖轨与基本轨密贴应良好，道岔在正常转换时，电机不应空转；
2)道岔尖轨因故不能转换或转换中途受阻时，电动转辙机应使电机克服摩擦连接力空转，电液转辙机应打开溢流阀排油；
3)转辙设备可动部分在转动过程中应动作平稳、灵活、无卡阻现象，杆件连接部位旷量应符合设计要求；
4)道岔的转换动程、外锁闭量以及转换时间、动作电流与故障电流等主要性能指标应符合设计和相关技术要求；
5)在道岔第一牵引点：锁闭杆中心处的尖轨与基本轨间有4mm及以上间隙时，道岔不得锁闭，其他牵引点处的不锁闭间隙应符合设计要求；
6)转辙机内表示系统的动接点与定接点在接触状态时，接点相互接触深度不应小于4mm，动接点前端边缘与定接点座的距离不应小于2mm。在挤岔状态时，转辙机表示系统的定位、反位接点应可靠断开；
7)转辙机开启机盖或插入手摇把时，其安全接点应可靠断开，非经人工恢复不得接通启动电路，关闭机盖时安全接点应接触良好。
检验数量：全部检查。
检验方法：试验、检测。监理单位见证。
5联锁综合试验应符合下列要求：
1) 应确保进路上道岔、信号机和区段的联锁，联锁条件不符时，严禁进路开通；敌对进路必须相互照查，不得同时开通。
2）控制台（显示器）上复示信号显示与室外对应信号机的信号显示含义应一致，灯丝断丝报警功能符合设计要求；
3）室外轨道电路位置与控制台（显示器）上的轨道区段表示应一致；
4）室外道岔实际定/反位位置与控制台（显示器）上的道岔位置表示相符；操作道岔时，室外道岔转换设备动作状态与室内有关设备动作状态应一致；
5）室外其他设备状态与控制台（显示器）上的相关表示应一致。
6正线与车辆基地间的接口测试及功能检验应符合设计要求。
 检验数量：全部检查。
 检验方法：试验检查。监理单位旁站监理。
7.4 乘客信息系统
7.4.1 乘客信息显示系统
主控项目
1乘客信息显示设备、机架（柜）电路插板、配线电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观及形状。
2电子显示设备屏幕的安装位置应不受外来光直射，周围没有遮挡物。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

3电子显示设备的保护接地端子应有明确标记并接地良好。在熔断器和开关电源处应有警告标志。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。
4电子显示设备的支撑架应安装牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

5文本LED显示屏和图文LED显示屏的移入移出方式及显示方式，显示屏的动画、文字显示和灰度，显示系统的分区、分路文字显示功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行LED显示屏系统功能试验。监理单位见证试验。

6显示设备的视频显示图像分辨率不应小于704×576，视频显示应可叠加彩色字幕，且色彩不小于1670万色，并具有256级半透明效果。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用综合测试卡检测。监理单位见证试验。

7显示设备单位显示面积的最大功耗或显示设备的总功耗应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用功率表检测。监理单位见证试验。

8控制中心系统应能全选、单选、组选车站和在各显示区进行显示，能根据实际需要设置显示优先级，控制中心系统应能向车站发送列车运行信息，并能按预设程序自动播放等功能试验。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行控制中心系统功能试验。监理单位见证试验。

9便携式维护终端应能对各参数进行修改和检测设备模块，远程修改参数后，各车站被修改的参数应能相应变化。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行便携式维护终端功能试验。监理单位见证试验。

—般项目
10电子显示设备配线成端应有预留。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。
7.4.2车站终端设备安装
主控项目

1终端设备的进场质量应符合下列规定：
1)设备安装前对设备进行开箱检查，设备完好无缺、附件资料齐全。

2)终端设备的型号、规格、质量和数量符合设计要求。

3)终端设备外形完好，表面无划痕及破损；设备的外形尺寸、设备内的各主要部件及接线端口的型号、规格符合设计要求。

4)终端设备接地点和设备接地必须连接可靠。

5)终端设备构件连接紧密、牢固，安装用的紧固件有防锈层。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查，检查外观。

一般项目
2终端设备安装的质量应符合下列规定：
1)设备安装位置符合设计要求。
2)设备安装的通道宽度符合设计要求。
3)各类终端设备周围留出足够的操作和维护空间。
4)设备、底座安装牢固，底座与地面间做防水处理；设备安装垂直、水平偏差小于2mm，自动检票机水平间隔偏差小于5mm。
检验数量：抽查30%。
检验方法：对照设计文件检查外观，尺量观察。
3安装于自动检票机上方的出入导向显示设备应安装牢固，安装位置符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察检查，检查外观。
7.4.3自动售检票系统设备检测与调试
主控项目

1自动检票机与车站计算机间双向通信应正常，并且自动检票机应能及时将交易数据上传车站计算机系统，并在车站计算机系统上显示交易记录。
检验数量：全部检查。

检验方法：用车票通过自动检票机，并在车站计算机上查看交易记录。

2自动检票机主要性能应符合现行国家标准《城市轨道交通自动售检票系统技术条件》GB/T20907中的有关规定。
检验数量：全部检查。

检验方法：用多人、多张车票（包括储值票及单程票等），依次快速通过自动检票机，观察显示数据及刷门状态，检测自动检票机的主要性能。

3安装在自动检票机上的读写机具与各种车票（包括单程票和储值票等）的读写感应距离应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：用各种车票在自动检票机上使用，检测读写机具与车票的感应距离。

4当使用正常车票时，自动检票机应自动完成进站和出站通行，进出站人数应与相应的车票使用次数相一致。
检验数量：全部检查。

检验方法：用正常本票进行自动检票机的进站和出站通行试验。

5当使用非正常车票时，自动检票机的乘客显示器应能显示提示信息，并应有声光告警，自动检票机的处理方式应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：用非正常车票进行自动检票机的进站和出站通行试验。

6在紧急模式下，启动计算机系统上的紧急模式或紧急按钮，所有自动检票机闸锁应立即全部解锁处于常开状态，乘客可不使用车票快速通过自动检票机出站。所有自动检票机均应显示禁止进站标志和允许出站标志。
检验数量：全部检查。

检验方法：进行自动检票机紧急模式试验。

7当自动检票机正在交易遇电源中断时，自动检票机应能完成最后一笔交易并应保证交易记录不丢失。自动检票机闸锁应即解锁，乘客不使用车票可通过自动检票机出站。
检验数量：全部检查。

检验方法：进行自动检票机的交易中断电试验。

8当无票强行进站或出站时，自动检票机应能在保证安全的情况下，阻止进站或出站，并应有声光告警。
检验数量：全部检查。

检验方法：做强行进站和出站试验。

9安装于自动检票机上方的出入导向显示装置的显示应与自动检票机的方向指示器显示相一致。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察、检查。

10自动检票机的乘客显示器所显示的内容和信息，应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察、检查。

11在与线路中央计算机系统及车站计算机系统通信中断时，成支持离线模式运行，保存数据的时间应符合设计要求，当通信恢复后，应能自动上传末传数据。
检验数量：全部检查。

检验方法：进行自动检，票机通倍中断的试验。

12自动检票机的安全检测应符合下列规定：
1)自动检票机的所有金属的外壳或机体应可靠接地，其保护接地导体和保护连接导体应符合现行国家标准《信息技术设备安全》GB4943中的有关规定。

2)当乘客通过自动检票机时，应确保安全。

3）当乘客携带符合规定的行李通过门式自动检票机时，应确保安全通过。

检验数量：全部检查。

检验方法：按要求进行安全检测。

一般项目

13自动售票机的非金属部分材质应具备阻燃性，并应无毒、无卤。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
14自动售票机上安装的读写机具的功能与性能应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
7.4.4联调联试验收检测
主控项目
1系统基本性能检测结果应满足设计要求，检测应包含下列项目：
1）自动售票机的售票速度；
2）自动售票机的卡币率和卡票率；
3）自动检票机的客流通过速度和卡票率。
检验数量：每个车站选择自动售票机不少于2台，半自动售票机不少于2台，自动检票机不少于进出各1台。单台自动售票机或半自动售票机的售票数量不少于500张，单通道自动检票机检票不少于500张。
检验方法：按线路客流预测对单程票和储值票使用比例进行配置。模拟客流高峰时段，测试人员从自动售票机和半自动售票机购买单程票，并持各种车票从自动检票机通过。通过统计单位时间内车票发售数量及检票数量，折算成高峰期车站设备客流处理能力；通过统计卡币、卡票次数，折算设备卡币、卡票率指标。
2新建AFC系统应能接入既有线网AFC系统内运行，应能按票务规则对票卡进行操作并产生交易。
检验数量：每个车站自动检票机、半自动售票机、自动售票机均不少于1台。
检验方法：使用既有线网参数，在新建车站任意选择半自动售票机和自动售票机至少各1台进行实际购票操作，每台设备的购票数不少于10张，并使用这些车票在新建车站的自动检票机上进行进站和出站操作。
3新建自动检票机应能按票务规则对来自线网的各类票卡进行处理并产生交易。
检验数量：每个车站不少于1个进站通道和1个出站通道。
检验方法：使用既有线网参数，并结合已运营设备进行。检查参数正确下载后，持各种车票从本站进站，并从线网已开通车站出站；持各种车票从已开通车站进站后，从本站出站。
4新建半自动售票机应能按票务规则对来自线网任意车站的各类票卡进行处理并产生交易。
检验数量：每个车站不少于1台。
检验方法：持各种车票从线网其他车站进站，人为产生超时、超程等票务规则中列举的情况后，用新建半自动售票机对票卡进行分析和处理。
5新建自动售票机和半自动售票机按票务规则发售的单程票应能根据设计要求，在线网内任意车站进站或出站。
检验数量：每个车站自动售票机和半自动售票机各不少于1台。
检验方法：使用开通线网参数，并结合已运营设备进行。检查参数正式下载后，从新建的自动售票机和半自动售票机购买单程票，本站进站，线网其他车站正常及非正常出站。
一般项目
6系统与外部接口检测结果应满足设计要求，检测应包含下列项目：
1）与通信系统接口；
2）与火灾报警系统接口；
3）与综合监控系统接口；
4）与其他清算或支付系统接口；
5）与动力、照明和装饰工程接口。
检验数量：全部检测。
检验方法：测试检查。
7.5综合布线系统
7.5.1电源系统设备安装
主控项目
1电源设备到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。
检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观、形状及标识。

2交、直流配电设备的进、出线配电开关及保护装置的数量、规格应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

3蓄电池架（柜）的加工形式、规格尺寸和平面布置应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

4电源设备的带电部分与金属外壳间的绝缘电阻，不应小于5MΩ。电源配线的芯线间和芯线对地绝缘电阻不应小于1MΩ。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用兆欧表测试绝缘电阻。监理单位见证。

5电源设备的基础型钢的规格、数量、安装位置应符合室内地面荷载要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

6电源设备的安装位置应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7电源设备应表面平整，标志齐全，漆色一致，安装整洁。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

8电源设备机柜安装的垂直度允许偏差为1.5%。
检验数量：全部检查。

检验方法：尺量检查。

9蓄电池安装应排列整齐，距离均匀一致，蓄电池连接接触应良好。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺子检查。

7.5.2 电源系统设备配线
主控项目
1电源设备配线用电源线应采用整段线料，中间禁止有接头。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

2连接柜（箱）面板上的电器及控制板等可动部位的电源线应采用多股铜芯软电源线，敷设长度应有适当余留。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

3引入或引出交流不间断电源装置的电源线缆和控制线 缆应分开敷设，在电缆支架上平行敷设时应保持150mm的距离。
检验数量：全部检查

检验方法：观察、尺量检查。

4直流电源线必须以线色区别正、负极性，直流电源正负极严禁错接与短路，接触必须牢固；交流电源线必须以线色区别相线、零线、地线，严禁错接与短路，接触必须牢固。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

一般项目
5电源设备的输出电源线缆应成束绑扎，不同电压等级，交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎并有标识。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

6所有电源设备线缆绑扎固定后不应妨碍手动开关或抽出式部件的拉出或推入。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7走线架上布放电源配线的绑扎线在横担下不应有交叉，在地槽内布放电源配线应平直并拢，地槽应清洁，盖板应严密。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.5.3电源系统指标检测及功能检验
主控项目

1高频开关电源整流模块的控制调整和输出特性应符合产品技术条件规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位进行通电试验，对照产品技术条件试验检查。监理单位见证试验。

2高频开关电源整流模块的n+1热备份功能应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行通电试验。监理单位见证试验。

3交流不间断电源设备的输出电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位等各项技术性能指标必须符合产品技术条件规定。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用电力质量分析仪，对照产品技术条件测试检验。监理单位见证试验。

4交流不间断电源设备的手动与自动转换功能，自动稳压及稳流功能等应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位模拟交流不间断电源设备的输入故障，进行各种功能检验。监理单位见证试验。

5交流不间断电源设备的切换时间及切换电压值、输出电 压、频率、负荷充放电时间等性能指标应符合设计要求
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用电力质量分析仪检验。监理单位见证试验。

6电源设备的输出过电压、欠电压和过电流防护功能应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行过压、欠压、过电流保护试验。监理单位见证试验。

7交流配电柜（箱）的机械电气双重连锁功能、手动切换功能、自动切换装置的延时性能等应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行功能检查，使用计时装置测试自动切换装置的延时性能。监理单位见证试验。

8电源系统进行人工或自动转换时，对设备供电不得中断。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位进行切换功能试验。监理单位见证试验。

9蓄电池组的容量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：用假负载以0.1C的放电电流对蓄电池组进行放电，放至蓄电池的截止电压为止。

7.5.4电源监控系统功能检验
主控项目

1电源监控系统应具有对全线各站、车辆段、停车场的电源设备进行遥控、遥信、遥测的功能。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位在控制中心模拟各种遥控、遥信、遥测的功能，对高频开关电源、交流不间断电源、交直流配电柜、蓄电池组进行监控系统功能检验。监理单位见证试验。

2电源监控系统应能保存各站电源设备故障告警的历史信息。
检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位在控制中心监控系统中进行功能检验。监理单位见证试验。
3电源监控系统的系统软件应具有设置权限等功能，并能记录相应的登入登出操作。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位在控制中心进行监控系统的功能检验。监理单位见证试验。
4控制中心监控系统应采用汉语语言，应具备图形显示、曲线显示、颜色显示等方式，应能打印各种状态、信息、参数数据表和动态图形。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位进行控制中心监控系统功能检验。监理单位见证试验。
5车站（场）电源监控设备数字量输入、输出点的动作应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位对车站（场）电源监控设备的全部数字量输入点进行动作检测，检查其发生脉冲数与接收脉冲数是否一致；对全部数字量输出点进行动作检测，检查受控设备的电气控制开关工作状态应正常，受控设备运行应正常。监理单位见证试验。
6车站（场）电源监控设备的模拟量输入精度检测应符合下列要求：
1）在采用模拟显示表显示时，其测量值和显示值的相对误差不应大于2%。
2）在采用数字显示表显示时，其测量值和显示值的相对误差不应大于5‰。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位进行检测。监理单位见证试验。
7车站（场）电源监控设备模拟量输出控制数量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位在电源监控设备模拟量输出量程范围内对每一检测点读取5个测点（0、25%、50%、75%、100%）进行检测。监理单位见证试验。
8关闭控制中心网管的监控主机或断开传输通道，电源监控系统全部车站（场）监控设备及受控电源设备运行应正常。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位进行电源监控系统功能检验。监理单位见证试验。

9关闭车站（场）监控设备电源后，车站（场）电源设备应运行正常，重新受电后，车站（场）监控设备应能自动检测电源设备的运行、记录状态并予以恢复。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位进行电源监控系统功能检验。监理单位见证试验。

7.5.5接地装置
主控项目
1接地装置的型号、规格、质量应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件，并观察检查外观、形状及标识。
2接地系统的接地类型、引入方式等均应符合设计要求。
检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

3通信系统的以下部分均应接地：
1）通信电源设备的基础型钢、金属框架、装有电器的可开启的柜门。

2）通信设备、监控设备的机架、机壳。
3）电缆线路的金属护套和屏蔽层，防护用金属管路、金属桥架。
4）电源接地。
5）防雷接地。
检验数量，全部检查。
检验方法：观察检查。
4信号防雷设备及材料进场应对其包装及外观进行检查验收，并根据相关产品标准的规定对以下项目进行检测。
1）防雷变压器的冲击耐压试验；
2）氧化锌压敏电阻漏电流测试；
3）瞬变电压抑制器击穿试验；
4）金属陶瓷放电管直流点火电压试验。
检验数量：全部检查。监理单位检查不少于20%。
检验方法：检查质量证明文件，观察，检测。对于施工单位无能力进行检测的项目则由所属接管单位或建设单位指定检测单位进行检测并出具检测报告，监理单位检查检测报告（记录）。
5电源系统接地保护或接零保护应可靠，且有标识。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6独立设置接地体的接地装置的接地电阻值应满足以下规定：
1）安全保护地接地电阻不大于10Ω。
2）防雷接地电阻不大于10Ω。
3）联合地接地电阻不大于1Ω～4Ω。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位用接地电阻测试仪测试。监理单位见证试验。
7利用建筑物基础钢筋接地方式的接地电阻不应大于1Ω。
检验数量：全部检查。
检验方法：施工单位用接地电阻测试仪测试。监理单位见证试验。
8分设接地体的埋深不得小于700 mm，在冻土地带，应埋于冻层以下。距其他设备或建筑物不得小于1500 mm。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
一般项目
9接地装置的埋设位置应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10接地装置的连接应采用搭接焊接，搭接处应做防腐处理。接地体与引接线连接部分应焊接牢固，引接线露出地面部分应涂调和漆，地下部分应涂机械油，但接地体除外。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
11地线盘（箱）、接地铜排安装应符合下列规定：
1）接地铜排和螺栓结合紧密、导电性能良好。
2）接地铜排端子分配符合设计要求。
3）地线盘（箱）端子应连接紧密，
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
12弱电设备接地线与交流配电设备的接地线宜分开数设。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
13防雷设施应安装牢固、可靠，并清晰标识用途及去向。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
7.5.6 电源及接地的检测
主控项目
1电源设备测试应符合下列规定：
1）电源设备带电部分与金属外壳间的绝缘电阻大于5MΩ。

2）首次充、放电的各项指标均符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：用500V绝缘电阻测试仪、数字万用表、电池容量测试仪进行测试。

2电源设备的电性能测试应符合下列规定：
1）人工或自动转换时，供电不中断。

2）故障报警准确、可靠。

3）蓄电池组容量符合设计要求。

4）输出电压和输出电流超限时，保护电路动作准确。

5）输入电源故障时，能自动转换蓄电池组供电。

6）UPS的输入、输出各级保护系统和技术性能指标符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：模拟故障试验、检查。

3电源监控应能检测主电源及后备电源的供电情况。
检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件进行操作试验。

4电源线缆的芯线间和芯线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。
检验数量：全部检查。

检验方法：用500V兆欧表测试。

5防雷设备的选用应符合设计要求，应由有资质的防雷测试单位进行检测，并应出具检测合格报告。
检验数量：全部检查。

检验方法：检查防雷设备的选用报告。

6防雷接地与交流工频接地、直流工作接地、安全保护接地必须共用综合接地体，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定，其接地电阻测试值严禁大于1Ω。
检验数量：全部检查。

检验方法：用接地电阻测试仪测试或检查接地电阻测试记录。

一般项目
7电源监控应能检测主电源及后备电源的供电情况。
1)电源线、接地线布放顺直、无交叉。
2)线缆绑扎整理规范、简洁，标记完善。
3)线槽、保护管排列整齐、美观。
检验数量：全部检查。
检验方法：测试检查。
附录A 施工现场质量管理检查记录
表A  施工现场质量管理检查记录      开工日期：
	单位工程名称
	
	施工许可证
（开工日期）
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	序号
	项目
	内容

	1
	开工报告
	

	2
	现场质量管理制度
	

	3
	质量责任制
	

	4
	工程施工质量检验制度
	

	5
	分包方资质及对分包方单位管理制度
	

	6
	施工图现场核对情况
	

	7
	施工定测资料（施工复测记录）
	

	8
	施工组织设计、施工方案、施工技术交底及审批
	

	9
	施工技术标准
	

	10
	主要专业工种操作上岗证书
	

	11
	施工机具及检测设备
	

	12
	材料、设备存放与管理
	

	检查结论：
总监理工程师
（建设单位项目负责人）：                日  期：       年     月      日


附录B 检验批质量验收记录
表B   检验批质量验收记录
	单位工程名称
	

	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	施工质量验收标准名称及编号
	

	施工质量验收标准的规定
	施工单位检查评定记录
	监理单位验收记录

	主控
项
目
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一  般项目
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	项目专业质量检查员：     年 月 日

	监理（建设）单位验收记录
	专业监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）：     年 月 日


附录C 分项工程质量验收记录
表C    分项工程质量验收记录
	单位工程名称
	

	分部工程名称
	
	检验批数
	

	施工单位
	
	项目技术负责人
	

	序号
	检验批部位
	施工单位检查评定结果
	监理（建设）单位验收结论

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	说明：

	施工单位检查评定结果
	分项工程技术负责人：       年  月  日

	监理（建设）单位
验收结论
	监理工程师
（建设单位项目技术负责人）：    年  月  日


附录D 分部工程质量验收记录
表D    分部工程质量验收记录
	单位工程名称
	

	施工单位
	

	项目负责人
	
	项目技术负责人
	
	项目质量负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位检查
评定结果
	监理（建设）单位
验收结论

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	质量控制资料
	
	

	安全和主要功能检验（检测）报告
	
	

	验  收  单  位
	施工单位
	项目负责人：     年  月  日

	
	设计单位
（需要时）
	项目负责人：     年  月   日

	
	监理（建设）单位
	监理工程师
（建设单位项目专业负责人）：  年  月  日


附录E 单位工程质量竣工验收记录
单位工程质量验收应按表E.0.1记录。表E.0.1应为单位工程质量验收的汇总表，应与表D和表E.0.2 ～E.0.4配合使用
表E.0.1  单位工程质量验收记录
	单位工程名称
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	施工单位
	
	技术负责人
	

	项目负责人
	
	项目技术负责人
	
	项目质量负责人
	

	序号
	项  目
	验收记录
	验收结论

	1
	分部工程
	共 分部，经查 分部，符合标准规定及设计要求   分部
	

	2
	综合质量验收
	质量控制资料核查
	共   项，经查   项，符合要求   项
经核定符合规范要求    项
	

	3
	
	安全和主要功能核查及抽查结果
	共核查    项，符合要求  项，
共抽查   项，符合要求  项，
经返工处理符合要求    项
	

	4
	
	观感质量验收
	共检查  项，评定为合格的   项
评定为差的   项
	

	5
	综合验收结论
	

	验  收  单  位
	建设单位
	监理单位
	施工单位
	勘察设计单位

	
	（公章）
项目负责人
年 月 日
	（公章）
总监理工程师
年   月   日
	（公章）
项目负责人
年   月   日
	（公章）
项目负责人
年   月   日


表E.0.2  单位工程质量控制资料核查记录
	单位工程名称
	

	施 工 单 位
	

	序号
	资料名称
	份数
	核查意见
	核查人

	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	工程定测记录
	
	
	

	3
	原材料出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	

	4
	设备出厂合格证或试验报告
	
	
	

	5
	电气试验报告
	
	
	

	6
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	7
	施工记录
	
	
	

	8
	工程质量事故及事故调查处理资料
	
	
	

	9
	施工现场质量管理检查记录
	
	
	

	10
	分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	11
	新材料、新工艺施工记录
	
	
	

	12
	
	
	
	

	结论：
施工单位项目负责人：                总监理工程师
（建设单位项目负责人）：
年 月  日         年  月  日


附录F纵向受力钢筋的最小搭接长度
F.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面各百分率不大于25%时，其最小搭接长度应符合表F.0.1的规定。
表F.0.1    纵向受拉钢筋的最小搭接长度
	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C15
	C20~C25
	C30~C35
	≥C40

	光圆钢筋
	HPB235级
	45d
	35d
	30d
	25d

	带肋钢筋
	HRB335级
	55d
	45d
	35d
	30d

	
	HRB400级、RRB400级
	-
	55d
	40d
	35d


注：两根直径不同钢筋的搭接长度，以较细钢筋的直径计算。
F.0.2  当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%，但不大于50%时，其最小搭接接长度应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.2取用；当接头面积百分率大于50%时，应按本附录表B.0.1中的数值乘以1.35取用。
F.0.3  当符合下列条件时，纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据本附录B.0.1条至F.0.2条确定后按下列规定进行修正。
1  当带肋钢筋的直径大于25mm时，其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用。
2  对环氧树脂涂层的带肋钢筋，其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.25取用；
3  当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时（如滑模施工），其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用；
4  对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋，其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.7取用；
5  当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍用配有箍筋时，其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.8取用；
6  对有抗震设防要求的结构构件，其受力钢筋的最小搭接长度对一、二级抗震等级应相应数值乘以系数1.15采用；对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。在任何情况下，受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm。
说明：F.0.1~F.0.3  根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定，绑扎搭接受力钢筋的最小搭接长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定，并根据钢筋搭接接头面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收，给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值。
B.0.4  纵向受压钢筋搭接时，其最小搭接长度应根据本附录B.0.1条至B.0.3条的规定确定相应数值后，乘以系数0.7取用。在任何情况下，受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。
说明：F.0.4  本条给出了确定纵向受压钢筋最小搭接长度的方法以及受压钢筋搭接长度的最低限值。
附录G结构实体检验用同条件养护试件强度检验
G.0.1  同条件养护试件的留置方式和取样数量，应符合下列要求：
1  同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由监理（建设）、施工等各方共同选定；
2  对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级，均应留置同条件养护试件；
3  同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组；
4  同条件养护试件拆模后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并应采取相同的养护方法。
说明：G.0.1  本附录规定的结构实体检验，可采用对同条件养护试件强度进行检验的方法进行。这是根据试验研究和工程调查确定的。
本条根据对结构性能的影响及检验结果的代表性，规定了结构实体检验用同条件养护试件的留置方式和取样数量。同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10组，以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件；留置数量不应少于3组，是为了按非统计方法评定混凝土强度时，有足够的代表性。
G.0.2  同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。
等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。
说明：G.0.2  本条规定在达到等效养护龄期时，方可对同条件养护试件进行强度试验，并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则：同条件养护试件达到等效养护龄期时，其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等
同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同，可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异，故等效养护龄期并不等于28d，具体龄期可由试验研究确定。
G.0.3  同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值，宜根据当地的气温和养护条件，按下列规定确定：
1 等效养护龄期可按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期，0°C及以下的龄期不计入；等效养护龄期不应小于14d，也不宜大于60d；
2 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后，乘折算系数取用；折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
说明：G.0.3  试验研究表明，通常条件下，当逐日累计养护温度达到600°C▪d时，由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响，同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系。当气温为0°C及以下时，不考虑混凝土强度的增长，与此对应的养护时间不计入等效养护龄期。当养护龄期小于14d时，混凝土强度尚处于增长期；当养护龄期超过60d时，混凝土强度增长缓慢，故等到效养护龄期的范围宜取为14d～60d
结构实体混凝土强度通常低于标准养护条件下的混凝土强度，这主要是由于同条件养护试件养护条件与标准养护条件的差异，包括温度、湿度等条件的差异。同条件养护试件检验时，可将同组试件的强度代表值乘以折算系数1.10，按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107评定。折算系数1.10主要是考虑到实际混凝土结构及同条件养护试件可能失水等不利于强度增长的因素，经试验研究及工程调查而确定的。各地区也可根据当地的试验统计结果对折算系数作适当的调整，但需增大折算系数时应持谨慎态度。
G.0.4  冬期施工、人式加热养护的结构构件，其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件，由监理（建设）、施工等各方根据本附录第C.0.2条的规定共同确定。
说明：G.0.4  在冬期施工条件下，或出于缩短养护期的需要，可对结构构件采取人工加热养护。此时，同条件养护试件的留置方式和取样数量仍应按本附录第D.0.1条的规定确定，其等效养护龄期可根据结构构件的实际养护条件和当地实践经验（包括试验研究结果），由监理（建设）、施工等各方根据第D.0.2条的规定共同确定。
附录H 结构实体钢筋保护层厚度检验
H.0.1  钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量，应符合下列要求：
1  钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理（建设）、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定；
2  对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
H.0.2  对选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；对选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向钢筋的保护层厚度进行检验。对每要钢筋，应在有代表性的部位测量1点。
说明：H.0.1~H.0.2  对结构实体钢筋保护层厚度的检验，其检验范围主要是钢筋位置可能显著影响结构构件承载力和耐久性的构件和部位，如梁、板类构件的纵向受力钢筋。由于悬臂构件上部受力钢筋移位可能严重削弱结构构件的承载力，故更应重视对悬臂构件受力钢筋保护层厚度的检验。
“有代表性的部位”是指该处钢筋保护层厚度可能对构件承载或耐久性有显著影响的部位。对梁柱节点等钢筋密集部位，检验存在困难，在抽取钢筋进行检测时可避开这种部位。
对板类构件，应按有代表性的自然间抽查。对大空间结构的板，可先按纵、横轴线划分检查面，然后抽查。
H.0.3  钢筋保护层厚度的检验，可采用非破损或局部破损的方法，也可采用非破损方法适度用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时，所使用的检测仪器应经过计量检验，检测操作应符合相应规程的规定。
钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。
说明：H.0.3  保护层厚度的检测，可根据具体情况，采用保护层厚度设定仪器量测，或局部开槽钻孔测定，但应及时修补。
H.0.4  钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差，对梁类构件为+10mm，-7mm；对板类构件为+8mm，-5mm。
说明：D.0.4  考虑施工扰动等不利因素的影响，结构实体钢筋保护层厚度检验时，其允许偏差在钢筋安装允许偏差的基础作了适当调整。
H.0.5  对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。
结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定：
1  当全部钢筋保护层厚度检验的全格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格；
2  当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%，可再抽取相同数量的构件进行检验；当按两次抽样总数和计算的合格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格；
3  每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本附录D.0.4条允许偏差的1.5倍。
说明：H.0.5 本条明确规定了结构实体检验中钢筋保护层厚度的合格率应达到90%及以上。考虑到实际工程中钢筋保护层厚度可能在某些部位出现较大偏差，以及抽样检验的偶然性，当一次检测结果的合格点率小于90%但不小于80%时，可再次抽样，并按两次抽样总和的检验结果进行判定。本条还对抽样检验不合格点最大偏差值作出了限制。
附录I焊缝外观质量标准及尺寸允许偏差
I.0.1 二级、三级焊缝外观质量标准应符合表I.0.1的规定。
表I.0.1  二级、三级焊缝外观质量标准
	项    目
	允   许   偏   差

	缺陷类型
	二级
	三级

	未焊满（指不足设计要求）
	≤0.2+0.02t，且≤1.0
	≤0.2+0.04t，且≤2.0

	根部收缩
	每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0

	咬边
	≤0.2+0.02t，且≤1.0
	≤0.2+0.04t，且≤2.0

	弧坑裂纹
	长度不限

	电弧擦伤
	≤0.05t，且≤0.5；连续长度≤100.0，且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长
	≤0.1t且≤1.0，长度不限

	
	
	允许存在个别长度
≤5.0的弧坑裂纹

	
	
	允许存在个别电弧擦伤

	接头不良
	缺口深度0.05t，且≤0.5
	缺口深度0.1t，且≤1.0

	
	每1000.0焊缝不应超过1处

	表面夹渣
	
	深≤0.2t 长≤0.5t，且≤2.0

	表面气孔
	
	每50.0焊缝长度内允许直径≤0.4t，且≤3.0的气孔2个，孔距≥6倍孔径

	注：表内t为连接处较薄的板厚。


I.0.2对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差应符合表I.0.2的规定。
表I.0.2  对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差（mm）
	序号
	项目
	图   例
	允  许  偏  差

	1
	对接焊缝余高C
	
	一、二级
	三级

	
	
	
	B<20:0-3.0

B≥20:0-4.0
	B<20:0-4.0

B≥20:0-5.0

	2
	对接焊错边d
	
	d>0.15t，
且≤2.0
	d <0.15t，
且≤3.0


I.0.3部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差应符合表I.0.3的规定。
表I.0.3的规定部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差（mm）
	序号
	项  目
	图     例
	允许偏差

	1
	焊脚尺寸
	
	≤6:0-1.5

>6:0-3.0

	2
	角焊缝余高C
	
	≤6:0-1.5

>6:0-3.0

	注：1 >80.mm的角焊缝其局部焊脚尺寸允许低于设计要求值1.0mm，但总长度不得超过焊缝长度10%；
2 焊接H形梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两倍翼缘板宽度范围内，焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。


附录J钢构件预拼装的允许偏差
J.0.1钢构件预拼装的允许偏差应符合表D的规定。
J.0.1钢构件预拼装的允许偏差（mm）
	构件类型
	项   目
	允许偏差
	检验方法

	多节柱
	预拼装单元总长
	±5.0
	用钢尺检查

	
	预拼装单元弯曲矢高
	l/1500，且不应大于10.0
	用拉线和钢尺检查

	
	接口错边
	2．0
	用焊缝量规检查

	
	预拼装单元柱身扭曲
	h/200，且不应大于5.0
	用拉线、吊线和钢尺检查

	
	顶紧面至任一牛脚距离
	±2.0
	用钢尺检查

	梁、桁架
	跨度最外两端安装孔或两端支承面最外侧距离
	+5.0，-10.0
	

	
	接口截面错位
	2.0
	用焊缝量规检查

	
	拱度
	设计要求起拱
	±
	用拉线和钢尺检查

	
	
	设计未要求起拱
	l/2000，0
	

	
	节点处杆件轴线错位
	4.0
	划节后用钢尺检查

	管构件
	预拼装单元总长
	±5.0
	用钢尺检查

	
	预拼装单弯曲矢高
	l/1500，且不应大于10.0
	用拉线和钢尺检查

	
	对口错边
	t/10，且不应大于3.0
	用焊缝量规检查

	
	坡口间隙
	+2.0，-1.0
	


续表D

	构件类型
	项目
	允许偏差
	检验方法

	构件平面总体预拼装
	各楼层柱距
	±4.0
	用钢尺检查

	
	相邻楼层梁与梁之间距离
	±3.0
	

	
	各层间框架两对角线之差
	H/2000，且不应大于5.0
	

	
	任意两对角线之差
	H/2000，且不应大于8.0
	


附录K钢结构安装的允许偏差
K.0.1 单层钢结构中柱子安装的允许偏差应符合表K.0.1的规定。
表K.0.1      单层钢结构中柱子安装的允许偏差（mm）
	项    目
	允许偏差
	图    例
	检验方法

	柱脚底座中心线对定位轴线的偏移
	5.0
	
	用吊线和钢尺检查

	柱基准点标高
	有吊车梁的柱
	+3.0

-5.0
	
	用水准仪检查

	
	无吊车梁的柱
	+5.0

-8.0
	
	

	弯曲矢高
	H/1200，且不应大于15.0
	
	用经纬仪或拉线和钢尺检查

	柱轴线垂直度
	单层柱
	H≤10m
	H/1000
	
	用经纬仪或吊线和钢尺检查

	
	
	H>10m
	H/1000，且不应大于25.0
	
	

	
	多节柱
	单节柱
	H/1000，且不应大于10.0
	
	

	
	
	柱全高
	35.0
	
	


K.0.2钢吊线梁安装的允许偏差应符合表K.0.2的规定。
表K.0.2     钢吊线梁安装的允许偏差（mm）
	项    目
	允许偏差
	图    例
	检验方法

	梁的跨中垂直度
	h/500
	
	用吊线和钢尺检查

	侧向弯曲矢高
	l/1500，且不应大于10.0
	
	用拉线和钢尺检查

	垂直上拱矢高
	10.0
	
	

	两端支座中心位移
	安装在钢柱上时，对牛脚中心的偏移
	5.0
	
	

	
	安装在混凝土柱上时，对定位的轴线的偏移
	5.0
	
	

	吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移
	t/2
	
	用吊线和钢尺检查


续表K.0.2

	项    目
	允许偏差
	图    例
	检验方法

	同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差
	支座处
	10.0
	
	用经纬仪、水准仪和钢尺检查

	
	其他处
	15.0
	
	

	同跨间内同一横截面下挂式吊车梁顶面高差
	10.0
	
	

	同列相邻两柱间吊车梁顶面高差
	l/1500，且不应大于10.0
	
	用水准仪和钢尺检查

	相邻两吊车梁接头部位
	中心错位
	3.0
	
	用钢尺检查

	
	上承式顶高差
	1.0
	
	

	
	下承式底面高差
	1.0
	
	

	同跨间任一截面的吊车梁中心跨距
	±10.0
	
	用经纬仪和光电测距仪检查；跨度小时，可用钢尺检查

	轨道中心地吊车梁腹板轴线的偏移
	t/2
	
	用吊线和钢尺检查

	
	
	
	
	
	


附录N道路及广场工程检验批质量验收记录
	站场道路及广场工程施工现场质量管理检查记录
（表式C6-1）
	编号
	

	
	
	

	工程名称
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	施工单位
	项目经理 丨
丨项目技术负责人
	

	序号
	项
目
	内
容

	1
	开工报告（开工证）
	

	2
	现场质量管理制度
	

	3
	质量责任制
	

	4
	主要专业工种操作上岗证书
	

	5
	分包方资质与对分包单位的管理制度
	

	6
	施工图审查情况
	

	7
	地质勘察资料、设计文件
	

	8
	施工组织设计、施工方案及审批
	

	9
	施工技术标准
	

	10
	工程质量检验制度
	

	11
	交接桩及施工复测资料
	

	12
	环境保护方案及审批
	

	13
	施工检测设备及计量器具设置
	

	14
	现场材料、设备存放与管理
	

	              检查结论：
          总监理工程师：
（建设单位项目负责人）：  
年  
月   
日


附录O调试验收记录表
表O.0.1 单机调试／单系统调试／综合联调验收记录表
	单机调试／单系统调试／综合联调验收记录表

	测试目的：

	软件版本号：

	调试地点
	 
	调试时间
	 

	调试条件：

	序号
	调试项目
	调试验收标准规定
	调试结果
	备注

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	验
收
单
位
	施工单位
	 
 
专业技术负责人：
年 　月　日

	
	监理（建设）单位
	 
 
监理工程师（建设单位项目负责人）：
年 　月　日


表O.0.2 系统功能验收记录表
	验收项目
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	验收记录：

	验收结果：

	备注：

	验
收
单
位
	施工单位
	专业技术负责人：
年 　月　日

	
	系统集成商
	专业技术负责人：
年 　月　日

	
	监理（建设）单位
	监理工程师（建设单位项目负责人）：
年 　月　日


表O.0.3 系统性能验收记录表
	验收编号
	
	验收内容
	 

	验收目的
	

	相关引用
	

	验收结果
	通过[ 　　　]　　　　　未通过[ 　　　]　　　　其他[ 　　　]

	备注：

	地点
	
	日期
	 

	验
收
单
位
	施工单位
	 
专业技术负责人：
年 　月　日

	
	系统集成商
	 
专业技术负责人：
年 　月　日

	
	监理（建设）单位
	 
监理工程师（建设单位项目负责人）：
年 　月　日


表O.0.4 系统不间断运行测试验收记录表
	测试编号
	 
	测试内容
	 

	测试地点
	
	起止时间
	年　月　日　时
   年　月　日　时

	测试目的
	 

	测试结果
	通过[ 　　　]　　　　　未通过[ 　　　]　　　　其他[ 　　　]

	备注：

	验
收
单
位
	施工单位
	 
专业技术负责人：
年 　　月　　日

	
	系统集成商
	 
专业技术负责人：
年 　　月　　日

	
	监理（建设）单位
	监理工程师（建设单位项目负责人）：
年 　　月　　日


附录P验收记录表
表P.0.1 初步验收记录表
	组织单位
	
	编号
	

	工程项目名称
	
	项目负责人
	
	开工日期
	

	施工单位
	
	技术负责人
	
	验收日期
	

	验收内容
	验收结果
	验收人
（签字）
	验收日期

	资料验收
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	系统质量验收
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	工程验收结论
	
	验收组长（签字）
	

	
	
	验收日期
	年　　月　　日

	建议和要求
	

	单位盖章
	建设单位
	监理单位
	施工单位
	设计单位

	签字栏
	项目负责人
	总监理工程师
	项目负责人
	项目负责人

	验收日期
	年　月　日
	年　月　日
	年　月  日
	年　月　日


 
表P.0.2  竣工验收记录表
	组织单位
	
	编号
	

	工程项目名称
	
	项目负责人
	
	开工日期
	

	施工单位
	
	技术负责人
	
	竣工日期
	

	验收内容
	
	验收结果
	
	验收人
（签字）
	验收日期

	施工安装及验收
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	系统调试、测试及验收
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	
	
	
	
	年　　月　　日

	工程验收结论
	
	验收组长（签字）
	

	
	
	验收日期
	年　　月　　日

	建议和要求
	

	单位盖章
	建设单位
	监理单位
	施工单位
	设计单位

	签字栏
	项目负责人
	总监理工程师
	项目负责人
	项目负责人

	验收日期
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日


本规程用词说明
执行本标准条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。
（1）表示很严格，非这样做不可的用词；
正面词采用“必须”
反面词采用“严禁”
（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”
反面词采用“不应”或“不得”
（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”
反面词采用“不宜”
（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
（5） 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”
引用标准名录
1《铁路工程土工试验规程》TB10102
2《通用硅酸盐水泥》GB 175

3《混凝土外加剂》GB 8076

4《钢筋混凝土用钢》GB/T 1499

5《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424

6《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218

7《钢轨焊接标准》TB/T 1632

8《钢轨焊接 第 1、2、3、4 部分》TB/T 1632

9《铁路工程测量规范》TB 10101

10《铁路碎石道床底碴》TB/T 2897

11《铁路碎石道砟》TB/T 2140

12《铁路桥梁混凝土桥面防水层》TB/T 2965

13《钢轨胶接绝缘接头》TB/T 2975

14《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150

15《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169

16《电力金具通用技术条件》GB/T 2314

17《电气化铁路接触网零部件技术条件》TB/T 2073-2020/XG1-2024

18《电气化铁道接触网零部件》TB/T 2075

19《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ/T 49

20《信息技术设备安全》GB 4943.1

云南省工程建设地方标准
云南省现代有轨电车施工质量验收规程
条文说明
目  次
153

1 总则

154

2 术语

155

3 基本规定

155

3.1 一般规定

156

4 道路工程

156

4..1 一般规定

156

4.2 路基工程

157

5 轨道工程

157

5.1 一般规定

157

5.2 轨道基础

157

5.3 轨道

158

6 供电工程

158

6..1一般规定

158

6.2 牵引变电所

159

7 弱电集成工程

159

7.1 一般规定

159

7.2 通信系统

159

7.3信号系统

160

附录A 施工现场质量管理检查记录

160

附录B 检验批及分项工程验收记录



1 总则
1.0.1本条明确规程制定的核心目的，旨在解决云南省现代有轨电车工程施工质量无统一验收标准的行业痛点，规范从道路、轨道到供电、弱电的全专业施工行为，保障工程安全可靠、技术先进且经济合理。当前有轨电车建设存在制式多样、敷设方式灵活（地面、高架为主）的特点，需通过统一标准消除各参建方参照不同规范导致的管理混乱问题，为质量监督、施工实施、监理验收提供明确依据。
1.0.2本条界定规程适用范围，聚焦新建、改建、扩建的现代有轨电车工程，涵盖地面、高架等敷设形式，包含道路、轨道、供电、弱电等全系统施工质量验收。需特别说明的是，规程适用于常规钢轮钢轨及胶轮导向等主流制式，最高运行速度不超过80km/h的低运量线路，若涉及特殊制式或超常规设计，需结合专项技术方案补充验收要求。
1.0.3本条强调标准的协调性，现代有轨电车工程涉及市政道路、铁路轨道、电力工程等多个专业领域，规程在编制时已充分借鉴现行国家及行业相关标准。施工过程中，除执行本规程外，还应符合《城市道路工程施工与质量验收规范》《铁路轨道施工及验收规范》《电气装置安装工程施工及验收标准》等专项规范要求，若存在规范冲突，以保障结构安全和使用功能为原则，由参建各方协商确定并形成书面记录。

2 术语
2.0.1 现代有轨电车 
    指采用电力驱动（含动力电池、接触网供电等形式），沿固定轨道行驶，兼具城市公共交通和轨道交通特性的低运量交通工具，可采用钢轮钢轨或胶轮导向制式，线路可与其他交通方式共享路权或采用专用路权。本定义突出其“低运量、灵活敷设、绿色环保”的核心特征，区别于地铁、轻轨等中高运量轨道交通工具。
2.0.2 检验批
    按同一施工条件、同一材料设备或同一工序汇总形成的检验单元，是工程质量验收的最小单位。结合有轨电车工程特点，检验批划分需兼顾专业性和实操性，例如轨道工程可按区间、车站分段划分，供电工程可按变电所、电缆段落划分，确保质量控制精准到施工全过程。
2.0.3 弱电集成工程 
   指为有轨电车运营提供通信、信号、监控、乘客服务等功能的综合电子系统工程，涵盖通信传输、列车控制、视频监控、广播导购、应急联动等子系统。本术语明确其“集成化、智能化”属性，强调各子系统间的协同联动要求，区别于强电为主的供电工程。
2.0.4 轨道工程
   指有轨电车行驶所需的轨道结构及附属设施工程，包括钢轨、轨枕、道床、道岔、轨道扣件、伸缩调节器等核心构件，以及轨道线形调整、沉降控制等关键施工内容。其质量直接决定列车行驶的平稳性和安全性，是整个工程的核心专业之一。
2.0.5 专用路权
   经交通管理部门批准，在特定时间或空间范围内专供有轨电车通行的道路使用权，可通过物理隔离或信号优先等方式实现。本定义明确其法定属性和实现形式，为道路工程中专用通道施工及验收提供依据。

3 基本规定
3.1 一般规定
本条规定施工单位的前期技术保障责任，核心是确保施工准备工作全面到位。施工现场调查需重点核实地下管线、周边建构筑物及地质条件，避免施工冲突；质量管理体系应覆盖质量策划、过程控制、检验验收等全流程，特殊工种（如轨道焊接、电工、起重工）必须持证上岗；专项施工方案需针对高风险分项工程（如高架轨道基础、道岔安装、深基坑施工）编制，确保技术可行、安全可控。
4 道路工程
4.1 一般规定

本条明确道路工程的核心质量目标，即满足有轨电车行驶的平顺性、稳定性和耐久性要求，同时兼顾行人、非机动车通行安全。道路工程需结合有轨电车荷载特性（轴重、轮压）进行设计施工，区别于普通城市道路，重点强化路基压实度、路面结构强度及平整度控制，避免运营期间出现沉降、开裂等质量问题。

4.2 路基工程

路基是道路工程的基础，本条规定的压实度、承载力等指标是保障路基稳定性的关键。施工前需进行地基处理工艺性试验，确定压实参数；路基填筑应分层施工，分层厚度根据压实机械性能确定，确保压实度达标；软土地基需采用换填、加固等处理措施，控制工后沉降量符合设计要求，避免因路基沉降导致轨道变形。
4.3 路面工程

路面结构需满足有轨电车长期行驶的耐磨、抗滑、抗裂要求，本条明确的材料性能和施工工艺要求是质量控制核心。面层材料应选用高强度、高耐久性的沥青混凝土或水泥混凝土，配合比需经试验确定；路面平整度偏差需严格控制在设计范围内，避免影响列车行驶平稳性；路面与轨道结构衔接处需设置过渡段，减少刚度突变导致的病害。

5 轨道工程
5.1 一般规定

本条明确轨道工程的质量核心是“线形精准、结构稳固、衔接顺畅”，直接关系列车行驶安全和舒适度。轨道工程施工需建立精密测量控制网，平面控制网不低于二等精度，高程控制网采用一等或二等水准测量，确保轨道平面位置和高程偏差符合设计要求；施工过程中需定期复测控制网，避免测量误差累积。

5.2 轨道基础
     钢轨、轨枕、道床等构件的安装质量是轨道工程的关键，本条规定的连接紧固要求和几何参数控制是核心验收标准。钢轨接头焊接质量需符合相关标准，焊缝强度不低于钢轨本体；轨枕间距、扣件扭矩需均匀一致，确保轨道弹性符合要求；无砟道床施工需控制混凝土浇筑质量，避免收缩裂缝，有砟道床需保证道砟级配和密实度，提高轨道稳定性。

5.3 轨道

5.3.3 道岔工程

     道岔是轨道系统的薄弱环节，也是质量控制重点，本条规定的安装精度和调试要求直接影响列车转向安全。道岔安装需严格按设计坐标定位，线形调整应确保尖轨与基本轨密贴，间隙符合要求；道岔控制装置需调试到位，动作灵活可靠，信号反馈准确；道岔平台（地面段）或道岔桥（高架段）的结构强度需满足道岔设备安装和列车行驶荷载要求。


6 供电工程
6.1一般规定

供电工程是有轨电车运营的“能源保障”，本条规定的核心是“安全可靠、供电稳定、防护到位”。供电系统施工需严格遵循电气安全规范，确保设备绝缘性能、接地电阻符合要求，防止触电、漏电事故；施工中需重点控制各设备间的协同匹配，避免因电压波动、供电中断影响运营。

6.2 牵引变电所
变电所是供电系统的核心，设备安装质量直接决定供电可靠性。本条规定的设备固定、接线规范要求，旨在确保设备运行稳定；变压器、开关柜等关键设备需进行进场检验和调试，各项性能指标符合设计要求；变电所接地系统需独立可靠，接地电阻满足安全规范，防止雷击、短路等故障影响设备安全。

7 弱电集成工程
7.1 一般规定

   弱电工程的核心是“信号畅通、功能完备、协同联动”，本条规定旨在确保各子系统满足运营管理和乘客服务需求。弱电系统施工需遵循信息化、智能化要求，设备选型符合系统兼容性标准；施工前需核对管线走向、设备安装位置，避免与供电工程等强电系统产生干扰。

7.2 通信系统

通信系统是运营指挥的“神经中枢”，本条规定的传输质量和可靠性要求是核心。传输线路敷设需确保信号衰减符合要求，光缆接续损耗控制在允许范围内；无线通信设备覆盖范围需全面，语音、数据传输清晰稳定；应急通信功能需单独调试，确保突发情况下通信畅通。

7.3信号系统

   信号系统直接关系列车运行安全，本条规定的控制精度和响应速度是关键验收指标。列车控制系统需实现精准定位、速度控制和安全防护，信号优先功能需与交叉口交通信号协同；信号设备安装位置准确，调试后需进行联调测试，确保列车进出站、会车等作业的信号指示准确可靠。

附录A 施工现场质量管理检查记录

本附录提供的记录表格旨在规范施工现场质量管理资料，明确检查内容和责任主体。表格涵盖质量管理体系、技术交底、材料设备检验、隐蔽工程验收等关键环节，施工单位需按实际施工进度如实填写，监理单位和建设单位进行核查签字，作为工程质量追溯的重要依据。

附录B 检验批及分项工程验收记录

    本附录规定的验收记录表格是质量验收的核心文件，明确了主控项目、一般项目的检验内容、检验数量和检验方法。施工单位需在检验批、分项工程完成后，按表格要求整理施工记录、测试数据等资料，验收各方需现场核查实体质量和资料完整性，签字确认验收结果，确保验收过程规范可追溯。


_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567910.unknown

_1234567911.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

