	UDC

	云南省工程建设地方标准     DB

DBJ XXX-202X

P                                                备案号：XXXXX-202X

	云南省既有建筑改造消防技术标准
（征求意见稿）

	Technical Standard for Fire Protection of Existing Buildings Rehabilitation


	2026-XX-XX 发布                   2026-XX-XX 实施

	

	
云 南 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅
	发 布 


前 言

为贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《云南省消防条例》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号），推动实施城市更新，切实解决云南省既有建筑改造工程消防设计、审查验收中的难点问题，制定本标准。

本标准旨在统一云南省既有建筑改造工程消防技术执行标准。编制过程中，编制组广泛征求各地住房和城乡建设行政主管部门、消防救援机构、设计单位、施工图审查机构、施工单位意见，并借鉴了国内其它省份相关问题的执行情况，编制成果经国内消防专家和云南省消防专家委员会成员审查后定稿。

本标准遵循《建筑防火通用规范》GB 55037“对于既有建筑改造项目（指不改变现有使用功能），当条件不具备、执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准”。存在空间、结构等客观条件限制的，应采取人防、物防、技防等加强措施，提升火灾预防和处置能力，以确保不降低原建筑消防安全水平，对既有建筑不同改造情形下新老消防技术标准适用原则进行了明确。

本标准共分七个部分，主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 建筑防火；5 消防给水和灭火设施；6 消防通风；7消防电气。

本标准由云南省住房和城乡建设厅负责管理，云南省设计院集团有限公司负责具体技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送云南省设计院集团有限公司（地址：云南省昆明市拥金路1号，邮编：650228）。

	本标准主编单位：
	云南省设计院集团有限公司

	本标准参编单位：
	

	
	


	本标准主要起草人员：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	本标准主要审查人员：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


目  次

11 总 则


22 术 语


43 基本规定


44 建筑防火


74.1 建筑分类与耐火等级


74.2 建筑总平面布局


84.3 建筑防火分区和平面布置


104.4 安全疏散和避难


124.5 建筑构造与装修


154.6 灭火救援设施


195 消防给水和灭火设施


195.1 一般规定


195.2 消防水池、高位消防水箱及水泵房


205.3 室外消火栓系统


205.4 室内消火栓系统


215.5 自动喷水灭火系统


225.6 其他灭火系统


236 消防通风


236.1 一般规定


246.2 防烟系统


256.3 排烟系统


277 消防电气


277.1 一般规定


277.2 消防电源及配电


287.3 火灾自动报警系统


297.4 电气火灾监控系统


307.5 消防应急照明和疏散指示系统


317.6 布线系统


32附录A 消防安全评估报告示例


39本标准用词说明


40引用标准名录



附：条文说明
42

总 则

为保障既有建筑改造工程的消防安全，预防和减少火灾危害，保障人身和财产安全，兼顾改造的经济性、可行性，制定本标准。

本标准适用于以下既有建筑改造工程的设计、施工和使用：

1 既有住宅建筑或既有非住宅类民用建筑改造为住宅建筑、既有住宅建筑局部改变使用功能的改造；

2 既有公共建筑的改造；

3 既有住宅建筑改造为公共建筑的改造；

4 既有工业建筑的改造；
5 既有工业建筑改造为民用建筑的改造。

本标准不适用于以下既有建筑改造的设计、施工和使用：

1 历史文化名城、名镇、名街、名村中的历史建筑，文物建筑和传统村落建筑；

2 村民自建房和住宅建筑户内装修改造；

3 既有建筑增设电动自行车集中充电和停放场所。

既有建筑改造工程设计、施工和使用，应遵循国家的有关方针政策，统筹兼顾建筑的保护、功能与消防安全，积极采用新技术、新材料和新工艺，做到安全适用、技术先进、经济合理。既有建筑改造后的防火性能，当不改变使用功能时，不应低于原建造时的标准。

既有建筑改造设计、施工和使用，除应符合本标准的规定外，尚应与国家现行有关标准的规定衔接。

本标准未涉及的消防设计内容，应符合现行消防技术标准和相关法律法规的规定。

改变既有建筑主体结构或使用功能的，改造实施前应依法依规取得规划主管部门的审批或政府相关部门的认可。

本标准不能解决的消防技术问题，可根据可行性评估的内容，提出消防设计解决方案，由建设行政管理部门根据相关规定组织消防专项论证。

术 语

既有建筑existing building

已建成并投入使用，或具有房屋产权的建筑。

既有建筑改造existing building rehabilitation

是指在法定程序下，通过专业技术手段，对已投入使用建筑进行系统性改变和升级，以解决其安全性、功能性或性能缺陷，使其符合当前发展需求的法定建设活动。
既有建筑迁移existing building relocation

将既有建筑按原状从建造原址整体搬迁至另一地点的活动。

修缮repair and renovation

对既有建筑进行维修、养护，使其保持、恢复原有完好程度、功能和结构安全的活动。

立面改造facade renovation

为改善建筑外观、提升建筑外围护性能等，仅对建筑外围护部分进行改造的活动。

内部装修inner decoration

为满足建筑功能需求，仅对建筑内部空间进行修饰、保护及固定设施安装等活动的活动。

局部改造partial rehabilitation

改变既有建筑中部分区域的平面布置与分隔、内部装修、建筑设施设备等，使其满足改造区域的功能要求的活动。

整体改造overall rehabilitation

整体改变既有建筑内部平面布置与分隔、内部装修、建筑设施设备等，重塑建筑功能的活动。

原设计标准original design standards

既有建筑在最初设计阶段所依据的、当时国家或地方正式颁布并强制执行的工程建设技术标准、规范、规程的总和，以及基于这些标准完成的、具有法律效力的设计文件本身。
建筑类别building classification
依据建筑的基本属性、在生产、生活中的宏观角色，所进行的最高层级划分。，是建筑所有技术要求的根本前提。示例： 民用建筑、工业建筑等。
建筑功能 building function  
在既定建筑类别下，对建筑核心用途、服务模式及使用人群的界定。它是建筑设计的核心导向，直接决定了建筑的空间组织逻辑和主要技术系统的配置等级。
功能类型function type
在特定建筑功能范围内，根据具体的运营模式、活动内容或服务对象细分而成的中观形态。此层级是衔接宏观功能与微观空间的关键，是进行专项设计和防火分区的重要依据。
空间用途space function
为实现特定功能类型而设置的、具有明确且单一使用目的的最终空间单元。它是建筑设计中最小的功能载体，是室内环境设计、安全措施落实和设备终端配置的最终对象。
工业建筑火灾危险性fire risk classification of industrial buildings
根据工业建筑中生产或储存物品的火灾危险性类别、数量及其分布状况，综合考虑工艺过程的火灾风险特征，为确定建筑防火措施而划分的建筑风险等级。
其由高到低分别为甲类、乙类、丙类、丁类、戊类。
防火分区 fire compartment
在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内阻止火灾向同一建筑的其他部分蔓延的局部空间。
防火单元fire protection unit
在建筑内部的一个防火分区内，通过设置不小于2.00h耐火极限的防火隔墙、不小于1.50h耐火极限楼板和不低于乙级防火门、窗或不低于3.00h的防火卷帘等防火分隔设施，进一步划分出的、能在规定时间内阻止火灾向同一防火分区的其余部分蔓延的空间。

基本规定

既有建筑改造按改造功能的变化可划分为不改变建筑类别、建筑功能和改变建筑类别、建筑功能的改造共2种类型。
下列情况可认定为建筑功能未发生改变：
1 在办公楼、科研楼增设对内服务的生活、文化娱乐设施；
2 文化、体育、教学、医疗建筑在保证主体功能的前提下增加建筑面积不大于300㎡的小型商业服务配套设施；
3 商业建筑内的业态调整或互换。
除3.0.2条规定内容以外改变使用功能的，应认定为建筑功能发生改变。
既有建筑改造按改造范围和内容可划分为整体改造、局部改造和内部装修改造共3种类型。
1 建筑整体改造：整幢建筑地上、地上与地下局部或地上与地下全部同时进行的改造，或改造部分建筑面积超过该单体总建筑面积1/2（不含停车库）的改造；
2 建筑局部改造：部分楼层改造和部分楼层局部改造，且改造部分建筑面积不超过该单体总建筑面积1/2（不含停车库）的改造；
3 建筑内部装修：指在不改变原设计使用功能、用途，不改动主要结构、承重墙的条件下，为满足使用需求，仅对建筑内部空间所进行的调整、修饰、保护及固定设施安装等活动。
既有建筑改造具有如下特征的，宜对建筑进行整体改造：
1 建筑建筑功能发生改变的；
2 因功能变化原二类高层建筑变为一类高层建筑的；
3 因功能变化需要增设独立安全出口、独立疏散楼梯，经可行性研究不能满足增设要求的；
4 因功能变化需要将敞开楼梯间改为封闭楼梯间的；
5 因功能变化，原建筑疏散楼梯数量、总疏散净宽度不能满足要求的。
建筑类别、建筑功能、功能类型、空间用途、高度、楼层、面积发生变化的改造工程，应按照现行消防技术标准进行核对，并确定建筑分类、耐火等级及相应建筑构件的耐火性能要求。
（本条借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.1.1条，红色字体及条文说明为云南调整的内容。）
【条文说明】本标准术语中的建筑类别、建筑功能、功能类型、空间用途，清晰划分了建筑及空间在既有工程改造中的层级关系和改造程度。清晰化上述要求，是判断既有建筑改造后消防安全风险的重要依据，并依据高度、楼层、面积的情况，确定建筑分类和耐火等级。
既有建筑改造，建筑类别发生改变的应进行整体改造，且建筑的防火间距、消防车救援场地宜符合现行国家标准的规定，建筑的其他防火技术要求应符合国家现行有关标准的规定。
（本条借鉴《既有建筑改造防火技术标准》（征求意见稿）3.1.3条）
【条文说明】既有建筑改变建筑类别后，消防标准随之改变，故应进行整体改造；同时，改造后的既有建筑须按国家现行标准对防火间距、消防车登高操作场地进行复核，并宜依据国家现行标准进行设计；当确有困难不能满足时，可依据本标准防火间距、消防车登高操作场地的相关条文进行性能加强设计。
既有工业建筑由火灾危险性由低类改造为高类，或其建筑功能发生改变时，其消防标准须满足现行规范的要求；
【条文说明】改造为火灾危险性高分类的工业建筑和改变了建筑功能的工业建筑，会出现实际消防风险增大的情况，故需要按现行标准执行。 
地下建筑改造为公共建筑，除本标准其他要求外，改造区域内的防火技术要求应符合国家现行有关标准的规定。
（本条借鉴《既有建筑改造防火技术标准》（征求意见稿）5.1.4条）
【条文说明】地下是消防的薄弱环节，公共建筑是消防的重点区域，故除本标准要求外，其防火技术要求应符合国家现行有关标准的规定。
地下车库和地下公共建筑改变使用功能，例如商业改民宿等其他类型，也应执行国家现行有关标准。
既有建筑改造工程应满足现行消防技术标准要求。存在下列情况之一可部分沿用原有建筑消防设施系统：
1涉及建筑构造原因不能实现的；
2涉及隐蔽工程改造不能实现的；
3改造范围较小，改造面积不超过3000㎡且不大于单体总建筑面积1/3的。

【条文说明】本条文所指的涉及建筑构造原因的原有建筑消防设施系统是消防水池、屋顶消防水箱、风机房、排烟风道、消防电梯等；涉及隐蔽工程改造的原有建筑消防设施系统如改造区域之外的机电系统管网及控制线路等。

仅内部改造，不涉及外立面时，消防救援场地、消防救援窗、外保温材料等可沿用原设计规范。
改造范围较小且改造面积不超过500㎡、火灾危险性较低且未改变原有功能类型时，可仅作为内部装修报审，可沿用原建筑消防设计。
【条文说明】本条文不适用于小商店、小餐饮、小旅馆、小公共娱乐、小医疗、小教学、小生产加工、小易燃易爆和“多合一”场所等普遍存在火灾隐患的小型人员密集场所。

为传承历史文脉、保护园林建筑，本着修旧如旧原则，历史保护建筑的改造项目消防设计如无法满足现行消防技术标准，可通过专题论证的方式提出切实有效的防火措施作为施工图审查的结论；部分项目因条件限制，确实无法满足现行消防技术标准，针对相关消防设计难点可通过组织专题论证的方式提出切实有效的防火措施，专题论证意见可作为消防设计审查的依据。
农家乐（民宿）的改造应符合《住房城乡建设部 公安部 国家旅游局关于印发农家乐（民宿）建筑防火导则（试行）的通知》（建村[2017]50号）的规定要求。
建筑防火
建筑分类与耐火等级
为满足改造后消防要求增设的屋面设备机房、屋顶水箱、光伏板以及其他无实际使用功能的设施，可不计入建筑消防高度计算。
【条文说明】既有建筑为满足改造后消防标准要求而增设的屋面设备机房、屋顶水箱，以及响应国家绿色能源等政策而增设的光伏板以及其他无实际使用功能的设施，其建筑高度可按原高度认定。
在满足本标准3.0.4条第1、第2款时，改造范围内新增建筑构件及产品的燃烧性能和耐火极限应按现行消防技术标准进行设计；保留的建筑构件及产品不满足现行燃烧性能和耐火极限要求时，应采取防火保护措施，以满足现行国家标准对所属构件及产品燃烧性能和耐火极限的要求。
（本条借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.1.2条，红色字体及条文说明为云南调整的内容。）
【条文说明】建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行规范对不同耐火等级下建筑构件的相应要求。
建筑总平面布局
除有特殊要求的建筑外，整体改造中改造工程与改造工程之间、改造工程与相邻既有建筑之间，以及局部改造中改造区域与其他建筑的防火间距不满足现行消防技术标准要求时，建筑相邻外墙的耐火极限之和不应低于相关规定要求。当改造建筑外墙上需开设门、窗、洞口时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗，或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或设置符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防火通用规范》GB 55037相关规定的防火卷帘。
【条文说明】既有建筑间距形成的历史原因通常较为复杂，相对建筑位置改变恐难以实现。因此本条文规定，改造工程与相邻建筑不满足现行规范的间距要求时，如在多层民用建筑间距不满足3.5m，高层民用建筑间距不满足4m的情况下，相邻外墙的耐火极限之和不应低于3.00h（特殊情况要求不低于4.00h或更高）。对于建筑外墙上需开设的洞口，采用性能补偿的办法，增强建筑防火性能。

改造工程由于现状场地条件不足，不能满足现行标准中场地内消防车道、消防车登高操作场地相关要求，且也不能有效借用满足现行规范要求的市政道路和相邻地块场地，仅满足既有建筑原执行规范标准时，不应增设老年人照料设施、幼儿园、中小学校、医疗等老、幼、病、弱等场所。
既有工业建筑改造不改变工业建筑火灾危险性类别时，其防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，宜满足现行国家有关标准的规定，并应符合原建造时的标准规定；其他防火技术要求应符合国家现行有关标准的规定。
【条文说明】既有工业建筑改造不改变建筑功能，不改变或降低工业建筑火灾危险性情况下，上述相关总平面消防措施，应立足可改应改的要求。当确有困难，不能满足现行标准要求时，应符合原建造时的标准规定。
既有工业建筑由火灾危险性由高类改造为低类时，其防火间距、消防救援场地，宜满足现行国家有关标准对低分类工业建筑的规定，应符合原建造时对低分类工业建筑的标准规定；其他防火技术要求应符合国家现行有关标准的规定。
【条文说明】既有工业建筑由火灾危险性由高类改造为低类时，上述相关总平面消防措施，应立足可改应改的前提要求。当确有困难，无法满足现行标准要求时，应符合原建造时的标准规定。
建筑防火分区和平面布置
当既有建筑地下一、二层的建筑类别、建筑功能、功能类型、空间用途改变为公共配套及商业服务设施、储藏等空间时，应符合以下规定：
1 依据使用功能重新进行防火分区划分、防火分隔及疏散组织；
2 改造区域每个防火分区除利用通往上部建筑的共用疏散楼梯以外，至少应设置1个独立使用的安全出口；
3 当利用通往上部建筑的疏散楼梯作为第二安全出口时，应满足现行《建筑防火通用规范》GB 55037相关地下或半地下室疏散楼梯间的要求；
4储藏空间严禁经营、存放和使用甲、乙及丙1类火灾危险性物品，与建筑的其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和2.00h的不燃性楼板完全分隔，隔墙上的门采用乙级防火门；储藏空间宜按独立的防火分区设置，防火分区面积按丙2类地下室仓库进行划分；
5 储藏空间以储藏隔间形式出现时，每间使用面积不应大于20㎡，储藏区域每个储藏隔间之间及与建筑的其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和2.00h的不燃性楼板完全分隔，隔墙上的门采用乙级防火门； 

5 建筑内部装修材料和产品的燃烧性能等级应为A级；
6 建筑消防设施要求按现行国家标准要求执行。
【条文说明】近年出现既有建筑地下车库、地下室空置后，调整功能为公共配套、商业服务设施以及拆分改造为储藏进行租售的情况，为利用现有设置，提供相关消防保障，制定本条标准。
民用建筑储藏较难出现纯粹的丁、戊类物品，故其防火分区面积按丙2类地下室仓库划分。
既有建筑进行局部改造时，宜形成独立的防火分区，或在所属防火分区中，形成独立的防火单元。
【条文说明】既有建筑局部进行改造，沿用既有建筑原来的防火分区或对原来的防火分区进行局部改造，既可尽量利用原有消防设施，有效控制造价，又降低改造难度及风险，应鼓励提倡；此外，对于较小规模的改造，宜在其防火分区内形成独立的防火单元，增强防火分区自身火灾控制能力。

既有会议室、多功能厅等人员密集场所，如有困难确需设置在四层及四层以上楼层时，可维持现位置，但应满足以下规定：
1 建筑耐火等级应为一级或二级；
2 一个厅、室的疏散门不应少于2个，且建筑面积不宜大于500m²；
3 使用人数不超过400人；
4 与其他部位采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔；
5 直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离或直通安全出口的直线距离不大于22m；
6 走道等公共区域应设置满足防排烟要求的可开启外窗或设置室外阳台。
（本条全文借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.3.4条）
【条文说明】企事业单位和社会机构对内部员工服务的常见大于400㎡的会议室、多功能厅，在既有建筑中因受结构柱布置限制的原因常设置在建筑顶层，不满足现行国家标准《建筑设计防火规范》规定的会议室、多功能厅宜布置在首、二、三层或布置在地下一层且建筑面积不宜大于400㎡的楼层限制要求。放宽建筑面积至500㎡，并通过规定人数限值按400人（1人/㎡）、提高安全疏散距离及疏散楼梯、设置可开启外窗和室外阳台有利于排烟逃生等措施，保障既有建筑的消防安全性能。
柴油发电机房、消防水泵房设置在地下三层及以下，当提升机房楼层位置确有困难时，可维持现位置，但其他防火措施及疏散要求应满足现行消防技术标准。
（本条全文借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.3.5条）
【条文说明】2006版国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016颁布实施以前，未对柴油发电机房的设置楼层提出要求，因此可能存在设置在地下三层及以下的情况。既有建筑改造时，提升机房的楼层困难往往较大。维持机房原有楼层位置时，应符合现行消防技术标准中关于柴油发电机房防火分隔、火灾报警、灭火设施等防火措施要求，同时不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
既有建筑改造的使用用途发生变化，改造为老年人照料设施、幼儿园、儿童活动场所、儿童照料及少年儿童培训场所等以老、弱、幼为主要使用对象及类似用途，危险性加大或消防安全水平提高的场所时，应符合以下规定：
1 改造范围内的设计应执行现行标准；
2 改造范围内应形成独立的防火单元，与相邻未改造区域进行严格的防火分隔，同时不应降低相邻未改造区域原防火标准；条件允许时，改造范围可设置独立的防火分区； 
3 原楼梯间形式和防火性能仅做局部改造难以满足现行标准时，应对建筑进行整体改造。
既有建筑局部改造为以下用途时，应执行现行工程建设标准。原楼梯间形式和防火性能仅做局部改造难以满足现行标准时，应对建筑进行整体改造。
1 歌舞娱乐放映游艺场所、剧本杀、密室逃脱及类似使用用途；
2 医疗、旅馆及类似使用用途；
3商店、图书馆、展览、会议中心及类似使用用途。
安全疏散和避难
楼梯间在首层直通室外确有困难时，可在首层采用疏散距离不大于30m的扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室进行疏散。扩大封闭楼梯间及内部兼做前室的门厅装修材料和产品的燃烧性能应为A级。楼梯间及门厅内开设的其他洞口应采用乙级防火门。
【条文说明】实际工程中，常有项目改造后楼梯间及前室被纳入功能空间，应对疏散距离进行控制保证人员疏散时的安全度，同时对扩大的封闭楼梯间和防烟楼梯间前室内的装修材料及产品燃烧性能、门窗洞口的耐火极限提出要求。
除老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所及电影院外，当既有建筑受现状条件限制确有困难时，公共建筑相邻两个防火分区可以在水平共用一个疏散楼梯，同时应满足以下条件：
1 相邻两个防火分区通往共用疏散楼梯处应分别设置前室，各前室的使用面积均不应小于6.0m²；
2 共用楼梯疏散净宽度满足2个防火分区同时疏散的要求；
3 共用楼梯的疏散净宽度与通向相邻防火分区的疏散净宽度之和不应大于本防火分区所需疏散总净宽度的30%。
（本条部分借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.4.5条，红色字体及条文说明为云南调整）
【条文说明】既有公共建筑在改造中增加楼梯的改造难度大，通过增加楼梯间设置前室的补偿性措施要求，提高人员疏散的安全性，有效利用现有设施；楼梯疏散宽度需要满足2个分区同时疏散的要求，因此两个防火分区均要满足本条第3款要求；排除老、幼、歌舞娱乐放映游艺场所及电影院是考虑上述人员及环境特殊，不应降低消防标准。
既有建筑改造工程中保留的疏散楼梯，当其净宽度难以符合现行消防技术标准所规定的该使用功能疏散楼梯最小净宽度要求时，其净宽度计算方式按既有建筑原执行的相关规范执行。
【条文说明】《<建筑设计防火规范>GB 50016-2014(2018年版）实施指南》P295-297页中明确了疏散楼梯，其梯段净宽度计算从墙面完成面到栏杆或扶手内侧或是两侧栏杆或扶手内侧，其宽度计算与既有建筑设计时执行的宽度计算不同，（原有《建规》未规定计算方式，采用的是《民用建筑设计通则》或是《民用建筑统一标准》中计算至扶手中心线的水平距离），因既有建筑此调整困难且差异微小，故楼梯净宽度计算方式按原相关规范执行。
既有建筑改造中的疏散楼梯间，其净高可按既有建筑原执行的相关规范执行。
【条文说明】《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条：......疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。此条文明确了作为疏散通道的疏散楼梯净高也需要满足2.1米净高，但在大量既有建筑的疏散楼梯中，楼梯平台下部净高通常为2米，由于受限于柱跨及层高，无法进行调整。考虑到云南省整体经济情况落后，现有建筑设施应用尽用，可不需要按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条调整，按建筑原执行的规范执行。
既有建筑主楼接至裙房屋面的疏散楼梯间，在满足结构安全的同时，人流可通过裙房屋面，在明显、连续的指示标识指引下，经裙房出屋面的楼梯间进行下一步的安全疏散。
【条文说明】原有《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和现行《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）均要求建筑内的疏散楼梯间在各层位置不能改变；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022要求建筑内的疏散楼梯间在各层位置不能改变或应使人员的疏散路线保持连续。《<建通规>实施指南》解释要求“疏散路线保持连续”为设置防火隔墙，通向疏散楼梯的疏散走道。此条规范主要针对建筑内的疏散情况。对既有建筑中，有足够尺寸的室外开敞空间可采用以下措施：对于有足够尺寸的室外开敞空间，如裙房屋面、下沉庭院等环境，可不设置上述疏散走道，采用明显的指示标识（如显眼的地面涂装、指示牌等），指引人流到达满足疏散要求的疏散楼梯，设计图纸中需要明确标注做法或强调二次景观设计需要严格遵循。本条文主要针对建筑主楼但不涉及裙房部分的改造，避免由于产权及管理的不同带来项目改造无法推进的情况。
既有建筑当地上和地下楼层的疏散楼梯间在直通室外地面的楼层共用时，如设置防火分隔措施确有困难，应符合以下规定：
1 可维持共用疏散楼梯间的现状，但应采用耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙进行分隔，防火隔墙上的门应采用乙级防火门；
2 除人员密集场所外，当难以在首层设置防火分隔措施时，可在楼梯间内地下一层或地下半层位置设置防火分隔措施，但应在楼梯首层设置显著的灯光疏散禁行指示标识。
（本条全文借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.5.2条）
【条文说明】在既有建筑中，地上地下楼层共用疏散楼梯间是很普遍的现象，且难以改造，故予以适当放宽。
首层设置防火分隔措施有困难的情况，多为原消防技术标准没有限制时产生的，如果要求在首层进行防火分隔，会影响空间效果，尤其是三跑楼梯间。
既有民用建筑中位于车库内的变电所，当满足以下条件时，其安全疏散可经由车库等具有人行疏散通道的公共区域进行：

1变电所与车库同属一个防火分区；

2变电所为无人值守、火灾时变压器所带消防负荷全部切除；

3变电所建筑面积大于200.0㎡或长度大于60m时，应按规范增设疏散门；

【条文说明】以上是大量既有民用建筑内的变电所与其安全疏散的普遍情况，也符合现行《<民用建筑设计统一标准>图示》P8-15图示9情况，故可不增设专用的疏散走道。
建筑构造与装修
新增防火墙宜设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上。若确有需要调整防火墙处于非上述承重结构上时，需按规范要求在该防火墙下设置与主体框架相连接的“防火墙梁”，其耐火极限与防火墙相同。
【条文说明】既有建筑改造中，因建筑规模、定性发生变化或功能调整，导致原防火分区进行调整，部分调整后的防火墙砌筑在建筑楼板上，不满足规范对防火墙需要直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上的要求，防火性能不足，需要按规范要求进行补偿。对局部改造项目，可能存在因产权、管理等问题无法在他人权属空间进行“防火墙梁”增设的问题，对高大空间改造项目，可能存在因结构问题，无法设置“防火墙梁”的情况，故此类改造项目尽量不改变原防火墙位置，或可采取局部设置轻质防火墙板、防火卷帘等方式进行防火分区划分，但新增防火卷帘的设置长度和比例等要求需要按现行规范执行。
既有建筑原防火墙、防火隔墙上的防火卷帘宽度宜符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，确有困难时，可维持既有防火卷帘现状宽度，但其可靠性、耐火极限、防烟性能、信号反馈功能等性能应符合现行消防技术标准的规定；新增设的防火卷帘设置宽度及可靠性要求应执行现行标准。
（本条全文借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.5.4条，《上海市既有建筑改造工程消防技术指南》（2024年版）4.0.7条）
【条文说明】既有建筑存在较多防火卷帘超过现行标准宽度限制的情况，一律强制要求改造为防火墙的做法，可能会造成既有建筑平面使用功能空间效果的影响。现行标准对防火卷帘宽度提出限制要求的原因是产品质量的可靠性问题，因此本条文增加了对防火卷帘产品质量和性能的要求，要求其改造时更换高质量产品，有利于提高既有建筑的消防安全性，达到防火要求。新增设的防火卷帘是指既有建筑该位置原来没有防火卷帘，后因防火分区调整划分后增加的防火卷帘。但若原有防火卷帘宽度超出，或其与新增防火卷帘宽度相加超出《建筑设计防火规范》GB 50016第6.5.3条要求时，则不能再新增防火卷帘。
既有建筑改造中，建筑外墙上、下层开口之间的实体墙尺寸不满足防火构造要求时，可通过增设防火挑檐或防火玻璃墙、防火墙板的方式进行性能补偿。
【条文说明】既有建筑的外墙门窗及洞口窗槛墙与现行规范要求恐不一致，可通过性能补偿的方式采取较小投入进行层间防火补强。可参考《<建筑设计防火规范>GB 50016-2014(2018年版）实施指南》P302-303页的做法。上述不满足现行规范的建筑，可在层间增设出挑宽度大于0.2m的防火挑檐（具体尺寸以补足窗槛墙满足1.2m或0.8m高度的要求为准），防火挑檐两端延伸至外墙开口洞口边沿每边不小于0.5米，并满足耐火极限1.0h要求。
参考《<建筑设计防火规范>图示》18J811-1P165页6.2.5条图示2的做法，在既有建筑外窗内侧设置防火玻璃墙或防火墙板，补足窗槛墙要满足1.2m或0.8m高度的要求，增设材料及构造的耐火极限应满足1.0h时要求。
改造工程外墙系统的燃烧性能应符合下列规定：
1 修缮工程、内部装修工程、不涉及立面改造的局部改造工程、不涉及立面改造且未增加火灾危险性的整体改造工程、仅为更换外门窗或饰面涂刷更新的立面改造工程，其外墙系统的燃烧性能可维持现状；
2 其他改造工程的外墙系统的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
（本条全文借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.5.6条）
【条文说明】立面改造工程也包括局部立面改造，如:门头或裙房的立面改造。立面改造工程也可能包括同时进行内部装修改造、内部维护改造的情形。
外墙系统的燃烧性能包括外墙面层装饰材料、基层墙体、外保温系统和防水材料等的燃烧性能。
近二十年来，因建筑外保温、外装饰板的燃烧性能不合格引起的外墙火灾事故频发，随着政府主管部门有关规定的发布以及《建筑设计防火规范》GB 50016的发布实施，新建建筑在外墙防火安全性能提升上已取得明显成效，但大量既有建筑的外墙系统因为各种历史原因还存在着不同程度上的火灾隐患，需要在一定时期进行专项治理更换。
利用既有建筑改造特别是外立面改造之际，提升外墙系统防火性能是很好的契机。当建筑改造内容不涉及外立面且未增加内部火灾风险性时，更换不合格的外墙保温材料存在很大的现实困难，故可暂时维持符合原设计的现状，而辅以建筑安全管理等手段减少建筑的外墙火灾风险。但当既有建筑因功能用途改变后导致人员密度、火灾荷载增加等使得火灾风险性提高，其外墙系统还是需要更换不合格的外保温材料、幕墙板材等，以保障生命财产安全。建筑局部改造时（如某一层改造），虽然可能因局部功能改变增加了火灾危险性，但因此要求整栋建筑外墙系统更换是不现实的，故未作此要求。
改造工程中除保留区域以外，采用的装修产品应符合现行国家消防标准规定。
（本条全文借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版3.5.7条。
【条文说明】既有建筑内部装修产品基本不涉及“确有困难”情况，故应符合现行标准要求。
改造工程涉及既有建筑未改动及改造之间，管线穿越的区域，建筑产品及构造做法选用，需要满足防火封堵及阻燃要求。

【条文说明】既有建筑的改造涉及到既有未改动与改造区域构造及产品的交接和穿越，需要综合考虑既有产品与新增构件在构造上存在耐候性与实效性上的不同，因此强调穿越不同区域的管线需要进行防火阻燃的处理，避免出现防火薄弱环节。
既有建筑改造工程，按下列条文对楼梯间形式进行改造：
1 既有建筑改造工程任意区域按照现行标准应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的，建筑各层楼梯应保证形式的统一一致，不应仅对改造区域内的楼梯间进行局部改造；
2 建筑层数不大于3层的既有建筑改造工程，按现行标准需要设置封闭楼梯间的，地上既有建筑敞开楼梯间难以改造为封闭楼梯间时，在增设火灾自动报警系统等消防措施的前提下，可维持地上原有疏散楼梯形式不变；
3 除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，在既有建筑中增加医疗、旅馆及类似使用功能、歌舞娱乐放映游艺场所、商店、图书馆、展览、会议中心及类似使用功能时，应将敞开式楼梯间改为封闭楼梯间，且应满足封闭楼梯间的通风排烟要求。当既有建筑改造工程情况与本条第2款相同时，可按本条第2款执行。
灭火救援设施
既有老旧单、多层住宅小区，应积极创造，采用多种可行及性能补偿的方式完善外部消防救援条件。
【条文说明】城市既有老旧多层住宅小区，是城市消防隐患较大的区域之一，但因多种原因，建筑主体消防改造困难很大，通过制定可行的消防技术标准，在维护，修缮老旧小区的公共设施的过程中，优化公共区域的消防措施，以降低城市既有老旧多层住宅小区的火灾风险。
既有老旧单、多层住宅小区，消防车道设置可按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）5.2.4条执行；即按建筑占地面积总和不大于2500㎡进行组团消防车道和微型消防车道的规划，在消防车道无法完全按规范要求进行设置的区域，可采用设置宽×高=2.5m×3m、最小转弯半径4m的微型消防车道。通过微型消防车救援进行性能补偿。
既有建筑改造工程由于现状场地条件不足，无法满足现行规范中场地内消防车道、消防车登高操作场地相关要求时，不应增设老年人照料设施、儿童活动场所、医疗、歌舞娱乐放映游艺场所，并应采取下列消防技术措施：
1 借用符合相关规定的相邻地块用地或城市道路设置消防车道、消防车登高操作场地时，消防车道到达建筑最近安全出口的可行走距离不宜大于40m；消防车登高操作场地相对应的范围内应设置该建筑直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口，并保证能覆盖该建筑的全部消防救援口；
2 借用符合相关规定的相邻地块用地道路或场地时，消防车道、消防车登高操作场地与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线；
3 确有困难无法满足上述两点时，可维持既有建筑场地内消防车道及扑救场地现状，但需在既有建筑迎向消防扑救面的一侧，增设至少一部室外楼梯或一部消防电梯（高层建筑）等便于消防救援人员登高救援的设施，该楼梯或消防电梯与消防扑救面应可直通；对按规范无需设置火灾自动报警系统（装置）、自动灭火系统或电气火灾监控系统而增加设置上述系统的既有建筑，应增设上述消防系统。
（本条借鉴《上海市既有建筑改造工程消防技术指南》（2024年版）4.0.5条，红色字体为云南进行的调整）
【条文说明】旧版标准中未对消防车登高操作场地单独明确规定，但考虑到消防车道和消防车登高操作场地对于保障消防车安全通行和消防车到场后迅速对高层建筑开展消防救援行动有着重要作用，改造工程受现状条件限制，确实不具备设置条件的，应采取必要的技术措施，改善既有建筑消防登高救援条件。
利用城市道路设置消防车道、消防救援场地的，应具体分析场地条件并经相应管理部门同意，避免消防车道、消防救援场地与建筑之间设置妨碍消防车操作的行道树、架空管线、围墙等障碍物。
既有建筑改造范围内的消防救援口应按现行标准执行，受现状场地条件限制，设置消防救援口确有困难时，既有建筑原外窗洞口净高度和净宽度均不小于0.8m且窗洞口下沿距室内地面不大于1.2m时，可利用既有建筑外窗洞口作为消防救援口。
（本条全文借鉴《上海市既有建筑改造工程消防技术指南》（2024年版）4.0.14条）
【条文说明】以前的标准没有消防救援口的规定，受结构等条件限制，在既有外墙上增设开口有时难度较大。消防救援口0.8m×0.8m的尺寸能够满足消防救援人员进入火场的最低要求。
既有建筑在建筑外立面增加金属、石材、玻璃等幕墙，遮挡建筑主体中消防救援口时，需要在幕墙上被遮挡或增设的消防救援口正对的位置，设置不小于现行规范的救援口尺寸大小要求，且从内、外部均可打开和破拆的幕墙开启扇，并满足下列要求：
1 此幕墙开启扇内外两侧均设置永久明显警示标识；
2 此开启扇与消防救援口之间，设置燃烧性能等级为A级的全密闭安全栈廊，安全栈廊楼板、墙体、顶棚耐火极限均不应小于1.0h；
3 安全栈廊宽、高尺寸分别至少大于外部幕墙可开启扇对应尺寸的200mm；
4 栈廊长度从建筑主体消防救援窗到幕墙可开启扇的距离不应大于1.5m；
5 栈廊各部位与建筑主体及幕墙交接位置孔隙应采取防火封堵措施；
6 幕墙设计需要考虑栈廊用于消防救援时的荷载要求；
7 该幕墙空腔内承受栈廊荷载的结构构件和金属龙骨需喷涂防火涂料，以保障栈廊耐火时限内的荷载安全。
【条文说明】幕墙与建筑主体之间形成的空腔易造成烟囱效应，密闭的栈廊可保障一定条件下的安全施救；安全栈廊尺寸略大于幕墙可开启扇尺寸，是考虑栈廊已经形成通道，避免尺寸过紧造成瓶颈效应；在实际工程中，常有项目为造型需要和其他特殊情况（如某工业项目外立面改造设计中，在幕墙与建筑主体间设置检修马道），外幕墙距离建筑主体尺寸远大于幕墙构造尺寸的需要，而我国人体臂长约为58至70公分，加上身体躯干前伸，其尺度女性约为60-80公分，男性约为70-90公分，控制1.5米的栈廊长度，是考虑救援时救援双方臂长加身体前伸的尺寸之和，同时也控制密闭的栈廊尺寸不能过长，便于快速消散热量与烟气。
改造楼层新增疏散楼梯、消防电梯，经过下部未改造楼层且对下部楼层的防火分区、安全疏散、建筑消防设施等未产生影响时，对下部楼层的相关区域可不改造。
（本条全文借鉴《上海市既有建筑改造工程消防技术指南》（2024年版）4.0.6条）
【条文说明】保证安全的情况下，控制既有建筑的改造范围。
既有建筑改造工程中，受建筑平面布置等因素限制，分别设置消防电梯确有困难时，可与相邻防火分区共用1台消防电梯，但应分别设置前室，且开向前室的门均应为甲级防火门。
【条文说明】为保证共用消防电梯两侧防火分区的安全，开向前室的门均采用甲级防火门。同时为避免任意扩大共用消防电梯的适用情况，仅允许相邻2个防火分区共用1台消防电梯，参见《云南省建设工程消防技术导则（建筑篇） 2025版）图3.3.9-1~3.3.9-3所示。
既有的消防电梯前室的尺寸可不受短边大于2.4m的限制。剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时，使用面积不应小于10m²。
（本条全文借鉴《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023版，3.6.5条）
【条文说明】以前规范没有针对性的明确要求，因此既有建筑消防电梯前室的短边尺寸难以满足2.4米净宽要求；此外，既有建筑出现了一批剪刀楼梯与消防电梯合用前室（简称“三合一”前室）的住宅，该形式的安全性和合规性方面一直存在不同理解。现行标准允许使用并规定合用前室的使用面积不应小于12.0m²，且短边不应小于2.4m。既有住宅“三合一”前室无法满足要求时，改变住宅核心筒的前室形状难度极大。加大前室短边尺寸，有利于消防救援人员通行，但对建筑整体的消防安全影响有限，因此规定，既有前室的形状和尺寸可维持现状，同时要求使用面积不小于10m²。
既有消防电梯宜每层停靠，新增设的消防电梯应满足《建筑防火通用规范》GB 55037第7.1.12条及消防电梯相关规范要求，确有困难时，消防电梯可不通至地下室底层，但需在该消防电梯附近醒目位置设置满足现行标准要求，通至地下室底层及室外的安全疏散楼梯间，并采用连续、醒目涂饰和设置安全出口标识。
【条文说明】消防电梯的停靠主要指其服务救援的楼层，增加的消防电梯需增设电梯基坑及集水坑，如底层，将破坏既有建筑结构底板，导致底板防水层无法封闭，造成漏水隐患，因此采用就近设置疏散楼梯间的方式辅助救援。
消防给水和灭火设施
消防

一般规定
既有建筑改造工程中消防给水设施应按下列要求执行：

1 功能改变的建筑整体改造，应执行现行标准；

2 功能未改变的建筑整体改造，应执行现行标准；当消防水池和消防水泵房受结构限制不能按现行规范调整时，消防水泵房位置、消防水池有效容积计算可执行原标准；

3 功能改变的建筑局部改造，执行本标准；

4 功能未改变的建筑局部改造以及建筑内部装修，可执行原标准。

既有厂房和仓库类建筑局部改造时，如改变火灾危险性分类，消防给水系统应执行现行标准。

【条文说明】厂房和仓库类建筑的火灾危险性分类根据《建筑设计防火规范》GB 50016判定。

既有公共建筑局部改造时，如涉及改变中类之间用地类别以及改变建筑消防分类，消防给水系统应执行现行标准。

【条文说明】公共建筑的用地类别根据《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137判定；其建筑消防分类根据《建筑设计防火规范》GB 50016判定。
消防水池、高位消防水箱及水泵房
局部改造时，消防水池、高位消防水箱及水泵房的设置应符合下列规定：

1 设置位置可按原标准执行，但应采取防水淹的技术措施；

2 消防水池的有效容积，受结构限制不能按现行标准增加时，其有效储水容积的计算方式可执行原标准；

3 既有建筑消防系统为稳高压消防给水系统时，可执行原标准；

4 既有建筑消防系统为临时高压消防给水系统，当高位消防水箱设置位置受结构限制不能高于所服务的水灭火设施时，应设置有效容积不小于150L气压水罐及稳压泵等设施，保证水灭火设施最不利点处静水压力满足现行标准要求。

【条文说明】若原建筑消防水泵房设在地下三层及以下，受空间、结构等影响，改造至地下二层及以上确有困难时，可适用原标准。

《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.8条第3款要求消防水池的最低有效水位应满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求。《建筑设计防火规范（2018版）》GB 50016-2014第8.6.2条规定了消防水池容量要求，其条文解释中提到：“有效容积应为水池溢流口以下且不包括水池底部无法取水的部分以及隔墙、柱所占的体积”。旧版标准有关最低有效水位的规定不明确，设计时一般会考虑一定的容积冗余度，但对于改造工程中容积冗余度较小的消防水池，按现行标准可能出现有效储水容积计算略有不足的情况，但实际未降低消防安全性，因此可认为保留使用的消防水池有效储水容积不变。

当项目根据业态及功能的需要，新增了消防给水系统或者消防给水系统的设计水量较原设计水量有增加时，原有消防水池的容积受结构条件限制确实无法增加时，应进行综合评估，根据项目的实际条件可采用符合现行消防技术标准的一体化消防给水泵站等不降低项目安全性能的技术措施予以补偿加强。

既有建筑改造工程中，当采用一体化（地面式、半埋地式）消防给水泵站时，消防泵站的水泵房与其他建筑物之间的防火间距应符合现行《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。
【条文说明】建筑局部改造工程，因无法增加建筑面积，在原室内空间增设水池、水泵房极为困难。室外地面式或半埋地式安装的一体化消防给水泵站占地小，施工安装较便利，可解决上述问题，但需注意一体化消防泵站水泵房的耐火等级不应低于二级。

室外消火栓系统
市政环状管网供水的室外消火栓系统，如两条室外给水引入管均从同一市政给水干管引入，当两条引入管之间的市政干管上设有检修阀门时，可视同两路供水。

【条文说明】现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974对室外消防两路供水认定条件作出了详细规定。既有建筑室外消火栓系统大多采用市政直接供水的低压给水系统，其两路供水认定条件难以满足现行规范要求。原供水系统改造受市政条件制约难以实现，而增设临时高压系统需要增加消防水池及消防水泵，代价较大。

对于改造项目，当建设用地一侧有市政给水环状管网，其环状管网的同一侧 管道由阀门分隔成不同管段，在阀门两端分别设引入管，可以避免市政管网局部 管路检修导致停止供水情况发生，因此适当放宽了两路供水的认定条件。城镇环状给水是否允许设置检修阀门应得到相关职能部门的同意。

室内消火栓系统

体积大于5000m³、不超过10000m³且未设置室内消火栓系统的办公建筑、 教学建筑和其他单、多层民用建筑，当局部改为展览、商店、旅馆、医疗建筑、 老年人照料设施和图书馆时，应增设室内消火栓系统。当非改造区域因继续使  用等原因暂时无法增设时，允许仅在改造区域内增设，但应为其他区域后续增  设室内消火栓系统预留条件。

【条文说明】对于现状无消防给水系统的建筑，如局部区域改造为现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037 第8.1.7条第5款提及的建筑功能，可在改造区域局部增设消火栓系统，从而避免消防用水量增加过多，降低消防设施、设备机房的改造难度。

消防水泵房不在改造范围内的局部改造项目，当对室内消火栓系统改造，校核消防水泵扬程时，消火栓水枪充实水柱应执行现行消防技术标准，消火栓栓口动压可执行原标准。

【条文说明】现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第7.4.12条对高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压提高了要求，需要达到0.35MPa。该规范实施前，上述场所的消火栓栓口动压只要满足该场所的消火栓充实水柱要求，一般不超过0.25MPa。如果按照现行规范要求校核既有建筑中的消防水泵扬程，则可能现有消防水泵的扬程大多不能满足要求，需要更换消防水泵，并且需要对整个管网进行重新调试，代价较高。当消防水泵房不在改造区域内时，更换水泵实施更加困难。

由于消火栓水枪充实水柱是实施灭火的关键因素，因此建议消火栓系统改造时，消火栓水枪充实水柱应执行现行消防技术标准，当消防水泵房不在改造区域 内，校核消防水泵扬程时，消火栓栓口动压可执行原有标准，但应满足水枪充实水柱要求。

消防水泵房不在改造范围内的局部改造项目，消防给水系统宜按现行消防技术标准设置压力开关、流量开关等消防水泵启泵控制装置。未设置上述启泵控制装置的系统，原消火栓箱内的消防水泵启泵按钮应保留。

【条文说明】建筑改造工程，仅在末端增设消火栓或改变原有消火栓位置时，其系统的控制仍是按照原有规范标准设置，故增设或改设的末端消火栓也应按照原控制方式实施，其消火栓箱内的起泵按钮应保留，以保持系统的一致性。

自动喷水灭火系统

局部改造时，自动喷水灭火系统的设置应符合下列规定：

1 未设置自动喷水灭火系统的建筑，当改造后的功能需要设置，非改造区域因继续使用等原因暂时无法增设时，可仅在改造区域内增设，但应为其他区域后续增设自动喷水灭火系统预留条件；

2 应根据设置区域的危险等级、净空高度和建筑面积，设置自动喷水灭火系统，当符合局部应用系统或简易自动喷水灭火系统的适用条件时，可按照对应的系统要求设置。

【条文说明】根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的要求，根据设置区域的危险等级、净空高度和建筑面积不同，可分别设置自动喷水灭火系统、局部应用系统和简易自动喷水灭火系统。

5.5.2局部改造工程的喷射型或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵时，当消防水池及泵房不在改造范围内，系统设计水量、水压及一次灭火用水量可按满足较大一个系统使用的要求确定。

【条文说明】现行国家标准《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427第4.5.3条规定喷射型或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵时，如两个系统同时工作，系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足两个系统同时使用的要求。改造工程中喷射型或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵且两个系统服务区域无防火分隔的情况比较常见，存在两个系统同时工作的可能性，但由于消防水池、水泵房不在改造范围内，增加消防水量或更换消防水泵极其困难，因此放宽了对系统设计水量、水压及一次灭火用水量的要求。
其他灭火系统

既有建筑改造工程中灭火器的设置应执行现行标准。
消防通风
消防

一般规定
既有建筑改造工程中，防烟和排烟系统的设计、审查及验收，应根据不同的改造形式、改造范围确定相应的适用标准。

【条文说明】考虑到既有建筑改造工程中防烟和排烟系统的设计、审查及验收适用的标准，很难按现行标准全部执行。改造时鼓励按现行标准执行，当确有困难时，改造区域内防烟和排烟系统可按本标准执行。

既有建筑改造工程中，新增防排烟系统应执行现行标准。

当使用原建筑保留的机械加压送风竖井、机械排烟竖井时，土建风道内表面应光滑，土建风道的密闭性应满足火灾加压送风或排烟的要求；当涉及更换消防风机时，风机设计风量不应小于该系统计算风量的 1.2 倍。
【条文说明】确有困难指竖井因受原有建筑梁、柱、剪力墙、结构筒体等影响不能扩大且无法调整。另外，也可考虑采用耐火极限不低于1.00h的复合式风道、装配式风道等。

当涉及更换风机时，应保证系统风量、风压满足要求，考虑漏风量及风机制造标准中允许风量的偏差等因素影响，风机设计风量宜按《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251要求执行，原土建风道内设计风速可按1.2倍酌情放宽。
改造区域内的加压送风风机、排烟风机、补风风机宜按现行标准设置在专用机房内。安装条件受限确有困难时，应按下列规定执行：

1 室外安装的消防风机应设置在具有耐火极限不低于1.00h 、通风与耐候性能良好的保护箱体内或装配式风机房内, 风机两侧应留有600mm以上的检修空间；

2 室内吊顶安装的消防风机应设置在专用风机小室内或装配式风机房内，风机小室应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔板和检修门与其他部位隔开，风机两侧应留有600mm以上的检修空间；
3 消防风机专用装配式风机房应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的相关规定。

【条文说明】既有建筑消防风机室内吊装或安装在室外的情况十分普遍。改造工程往往不允许增加建筑面积，为防排烟风机设置专用土建机房实施困难，因此放宽了相关要求。

消防风机吊装于建筑室内时，应设置满足现行国家工程建设消防技术标准的耐火极限要求、便于检修的专用风机小室，且该风机小室不应布置在办公、车间等有人员工作或生产的场所。专用风机小室应采用耐火极限不低于 2.00h 燃烧性能等级为A 级的材料搭建（围合）且检修门达到甲级防火门标准，风机周围满足检修操作要求的空间。

使用功能发生改变的整体改造项目，防烟和排烟系统控制应按现行标准执行；使用功能未发生改变的整体改造项目，以及使用功能发生改变的局部改造项目，其防烟、排烟系统的控制应满足各自改造执行的标准相应的要求；使用功能未发生改变的局部改造和既有建筑纯内部装修项目，防烟和排烟系统的系统控制可适用原标准；新增的防烟和排烟系统控制，应按现行标准执行。

【条文说明】考虑到既有建筑中消防联动控制系统，原设计标准与现行标准差异较大，对系统整体改造难度较大，对防排烟系统的设备及阀门的联动控制，如电气专业具备同步执行现行标准的条件，则按现行标准执行改造，若不具备，应阐明改造中存在的困难及限制条件等原因，按不低于原建筑建造时的标准执行。

防烟系统

机械加压送风系统宜按现行标准执行，当执行确有困难时，可按不低于原建造时的标准执行，按原标准经检测合格后的防烟系统可保留使用。

【条文说明】机械加压送风系统原有土建风道因受原有建筑梁、柱、剪力 墙、结构筒体等影响，尤其是高层建筑核心筒部分，加压送风竖井难以扩大，此时加压送风系统可适用原有标准。使用功能发生改变且不涉及楼梯间或前室改造的局部改造项目，由于是局部改造，涉及与非改造区域复杂的关系，有条件时鼓励按现行标准执行，当确有困难时，也可以按不低于原标准执行。

当疏散楼梯间设置加压送风竖井（道）有困难，且楼梯间自身高度不大于50m时，可采用单点部位送风方式的直灌式加压送风系统，送风量应按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定执行。

【条文说明】既有建筑改造工程新增楼梯间或前室时，配套防烟设施需要同步进行设计，此时防烟系统的设置应按现行标准执行。

剪刀楼梯间原合用加压送风系统，受送风井道建筑条件限制分设系统困难时，可维持原系统形式。

【条文说明】现行国家标准《消防设施通用规范》GB 55036第11.2.2条第2 款要求剪刀楼梯两个楼梯间的机械加压送风系统应分别独立设置，而原国家标准《高层建筑防火设计规范》GB 50045-1995（2005 版）第 8.3.4 条：“剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。”既有建筑剪刀楼梯间加压送风大多采用合用风道、风机，风量加倍的系统，当楼梯间土建条件不改造时，无法增加送风竖井，分设系统实施困难，故放宽要求，可维持原系统形式，但系统加压送风量仍需满足两个楼梯间同时加压送风要求。

使用功能发生改变的整体改造项目，设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间应按《建筑防火通用规范》GB 55037的规定设置应急排烟窗；使用功能未发生改变的整体改造项目，以及局部改造项目，设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间宜设置应急排烟窗。
排烟系统

使用功能发生改变的整体改造项目，排烟系统应按现行标准执行。

除使用功能发生改变的整体改造项目外，改造区域的内走道排烟系统宜按现行标准执行；当排烟竖井设置不能满足现行标准要求且无法调整时，内走道排烟系统可适用原标准，按原标准经检测合格后的排烟系统可保留使用。
【条文说明】使用功能未发生改变的整体改造项目，其建筑的消防定性往往不会改变，改造时鼓励按现行标准执行，当确有困难（如排烟竖井设置不能满足现行标准要求且无法调整等）时，也可以按不低于原标准执行；使用功能发生改变的局部改造项目，由于是局部改造，涉及与非改造区域复杂的关系，改造区域的排烟系统，有条件时鼓励按现行标准执行，当确有困难时，也可以按不低于原标准执行；以上两种情况的处理，符合国家对既有建筑改造的总体要求。

改造区域内设置自然排烟设施的场所，自然排烟窗的设置宜按现行标准执行。当确有困难时，自然排烟窗应满足下列规定：

1 中庭、剧场舞台空间的自然排烟窗的有效排烟面积不应小于该场所面积的 5%；

2 对于净高小于或等于6.0m的地上场所，自然排烟窗的有效排烟面积不应小于该场所建筑面积的2%，且自然排烟窗的高度应设于储烟仓内，受条件限制时，自然排烟窗底边高度可低于储烟仓下沿，但不应低于净空高度的1/2；净高大于6.0m的地上场所，自然排烟窗的设置按现行标准执行；
3 作为自然排烟口的可开启外窗，当采用开窗角大于 30°的悬窗或平开窗时，可按开启扇面积计算有效面积，当采用开窗角度小于或等于 30°的悬窗或平开窗以及其他类型外窗时，应按现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251有关规定计算自然排烟窗有效面积；

4 当自然排烟口无法满足上述规定时，应增设机械排烟系统。

【条文说明】改造项目中原自然排烟场所排烟口一般难以满足现行消防技术标准的要求，同时受建筑立面、层高、平面布局等土建条件制约，因此本条放宽了自然排烟场所的排烟窗开启方式、有效面积计算及安装高度的要求。

改造区域内净高小于或等于6.0m的场所，其机械排烟系统的单个排烟口的最大允许排烟量可按风口有效面积与风速乘积计算，排烟口最大风速按不宜大于10m/s计算确定。

【条文说明】现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251 第 4.6.14 条规定了每个排烟口最大排烟量宜按照计算公式计算或采用附录 B选择。排烟口最大排烟量与房间高度和烟层厚度有关，对于房间高度及烟层厚度均较小的空间，排烟口最大排烟量非常小，所需排烟口数量较多。改造工程吊顶空间复杂，布置过多排烟风口较为困难，故放宽要求，可按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251第 4.4.12 条第 7 款规定，按排烟口最大排烟风速不超过 10m/s 确定排烟口面积及数量。

改造区域内的排烟风管，其材质、耐火极限要求应按现行标准执行。
【条文说明】既有建筑改造中排烟系统的改造往往涉及排烟风管的情况比较多，这些改造不涉及排烟系统的竖向管道井和排烟风机，改造难度不大，因此改造范围或装修范围内排烟风管的耐火极限要求、风管材质等应按现行标准执行。
使用功能发生改变的整体改造项目，应急排烟排热设施的设置应满足《建筑防火通用规范》GB 55037的要求。
消防电气
消防

一般规定
整体改造时，应符合现行消防技术标准。

【条文说明】7.1.1整体改造时，为满足改造后使用功能的要求，各电气系统均需进行改造，并符合现行消防技术标准。

建筑内部装修，可执行原消防技术标准。当条件具备时，宜执行现行消防技术标准。

【条文说明】7.1.2建筑内部装修，不改变原使用功能，仅对建筑内部空间调整、修饰、保护等，各电气系统未改变，仅在末端做局部调整，可执行原消防技术标准。

改造工程利用原有变配电系统时，其性能及参数应满足改造后的使用要求，并符合本标准的相关规定。

【条文说明】7.1.3改造工程利用原有变配电系统时，原变压器的容量，供电回路的数量及其容量、配电线路的保护、线缆的选型及敷设方式等，应满足改造后的使用要求并符合本标准的相关规定，否则应对原有变配电系统进行改造。

当建筑的消防安全综合评估中存在严重电气火灾隐患时，应按现行消防技术标准对其进行改造。

【条文说明】7.1.4供配电系统中，当断路器接线端子出现过热、变色，线缆绝缘出现裂纹和明显老化、运行温度异常、有闪络放电痕迹，以及私拉乱接等，存在严重电气火灾隐患时，应按现行消防技术标准对其进行改造。

消防电源及配电

改造区域内消防用电的负荷等级及其供电电源应符合现行消防技术标准。

【条文说明】7.2.1改造区域内消防用电的负荷等级应根据现行规范确定，并采取相应的供电措施。

备用消防电源的供电时间和容量，应满足改造后建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

【条文说明】7.2.2工程改造后，消防用电设备的容量和建筑火灾延续时间可能会发生变化，应复核并采取措施，保证备用消防电源的供电时间和容量满足改造后建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

新增柴油发电机组作为消防备用电源时，应符合现行消防技术标准。当仅增大机组容量并维持既有机房位置不变时，配套设施应满足机组正常运行的要求。

【条文说明】7.2.3新增柴油发电机组作为消防备用电源时，应按照现行消防技术标准设计。当仅增大机组容量，并安装在原有机房内时，原有机房的面积、进风、排风、散热、供油、降噪以及机组基础等配套设施，应满足现安装机组正常运行的要求。

新增、更换及改造的配电系统应符合现行消防技术标准。

【条文说明】7.2.4工程改造后，根据配置的消防用电设备，可能会新增配电系统，也可能会更换及改造原有的部分配电系统，应执行现行消防技术标准。

改造区域内消防线缆的燃烧性能等级、敷设的防火保护措施，应符合现行消防技术标准；改造区域与非改造区域共用的消防主干线缆，可执行原消防技术标准。

【条文说明】7.2.5改造区域内消防线缆的燃烧性能等级、敷设的防火保护措施，应符合现行消防技术标准；改造区域与非改造区域共用的消防主干线缆，按现行规范进行改造，涉及范围较大，不经济，可执行原消防技术标准。

新增或替换的配电箱、控制箱（柜）、接线盒等设计均应执行现行标准。

（参考《福建省既有建筑改造消防设计技术指南》6.1.4）

火灾自动报警系统

局部改造时，改造区域内火灾自动报警系统形式的选择及系统设计，应符合下列规定：

1 应符合现行消防技术标准；
2 当原建筑设有火灾自动报警系统，且支持扩展时，应接入原系统。不支持扩展时，应增设报警控制器，并应与原系统实现通讯；
3 当原建筑未设有火灾自动报警系统时，应设置独立系统。

【条文说明】7.3.1当原建筑设有的火灾自动报警系统不支持扩展时，应增设报警控制器，与原系统通过模块或转换模块实现通讯。

局部改造时，改造区域内消火栓按钮启动消火栓泵的功能，可执行原消防技术标准。

【条文说明】7.3.2局部改造时，改造区域内消火栓按钮（包括新增的消火栓按钮）启动消火栓泵的功能，可执行原消防技术标准，目的是不改变原消火栓水泵控制箱（柜）的二次接线。

局部改造、建筑内部装修，新增的消防水泵、防排烟风机等消防设备的控制，应符合现行消防技术标准；更换的消防设备的控制，宜符合现行消防技术标准。

【条文说明】7.3.3局部改造、建筑内部装修，对于新增的消防水泵、防排烟风机等消防设备的控制，应符合现行消防技术标准；对于更换的消防水泵、防排烟风机等消防设备的控制，可执行原消防技术标准，当条件具备时，宜符合现行消防技术标准。

局部改造、建筑内部装修，当消防给水系统新增流量开关、压力开关时，消防水泵的自动启动控制应符合现行消防技术标准。

【条文说明】7.3.4局部改造、建筑内部装修，当消防给水系统新增流量开关、压力开关时，消防水泵的启动，需按现行消防技术标准才能实施自动启动控制。

局部改造、建筑内部装修，当防排烟系统新增常闭加压送风口、排烟防火阀、排烟阀时，防排烟风机的控制应符合现行消防技术标准。

【条文说明】7.3.5局部改造、建筑内部装修，当防排烟系统新增常闭加压送风口、排烟防火阀、排烟阀时，需按现行消防技术标准，才能对防排烟风机实施控制。

改造后建筑无火灾自动报警系统时，新增的防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗、电动挡烟垂壁，可采用自带火灾探测器接口的控制箱直接进行联动控制。

（参考黑龙江2024指南、安徽《既有建筑改造指南》DB34/T4711-2024第9.4.4）

当改造项目受条件限制，设置有线火灾自动报警系统有困难时，可采用无线火灾自动报警系统。

（参考《沈阳既有建筑改造消防设计与审查指南》2022版）

改造工程新增的可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体探测报警装置。

（几乎所有省市地标里面都有写这条，建议增加。）

电气火灾监控系统

既有建筑改造工程中的非消防配电回路，应根据现行设计标准规定设置电气火灾监控系统或装置。

（参考《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》5.1.2）

（参考《石家庄市既有建筑改造利用消防设计审查指南2024》8.3.2）

既有建筑物设有电气火灾监控系统时，改造部分的电气火灾探测器可接入原系统。

（参考《沈阳2022》7.4.1）

既有建筑局部改造工程原建筑无电气火灾监控系统，改造区域设置的电气火灾监控系统，新增的电气火灾监控主机设备应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所内。

当采用独立式电气火灾监控探测器报警时，可接入火灾自动报警系统，宜采用编码模块接入方式，并应与火灾报警信息的显示有所区别。

（参考《沈阳2022》7.4.3）
消防应急照明和疏散指示系统

原建筑内未设置消防应急照明和疏散指示系统时，建筑改造时系统设计应执行现行标准。

（参考《福建2024》6.2.1。）

原建筑内已设置消防应急照明和疏散指示系统时，使用功能改变的既有建筑整体改造工程，消防应急照明和疏散指示系统应执行现行标准。

（参考《山东2023》6.5.1，部分术语参考《上海2024》）

原建筑内已设置消防应急照明和疏散指示系统时，使用功能未改变的既有建筑整体改造工程，消防应急照明和疏散指示标志灯具的选择、供电时间、布置及管线等应执行现行标准，系统形式、系统配电、系统控制等宜执行现行标准。

（参考《山东2024》6.5.2，部分术语参考《上海2024》）

原建筑内已设置消防应急照明和疏散指示系统时，建筑内部装修及局部改造时，消防应急照明及疏散指示系统的设置应符合下列规定：

1 防火分区整体改造时，消防应急照明和疏散指示标志灯具的选择、供电时间、布置及管线等应执行现行标准，系统形式、系统配电、系统控制等宜执行现行标准；

2 防火分区局部改造仅涉及末端设备调整时，消防应急照明和疏散指示标志灯具的选择、供电时间、布置及管线等应执行现行标准，系统形式、系统配电、系统控制等可执行原标准。

（参考《上海市2024》7.3.1，并作了一定调整）

【条文说明】7.5.4由于消防应急照明及疏散指示系统原标准与现行标准差异较大，既有建筑局部改造时，消防应急照明及疏散指示系统的设置宜优先采用现行标准。
电气的末端配电系统通常是以楼层或防火分区进行划分，整层改造的建筑，改造区域内执行现行标准相对容易实现。而对于消防应急照明及疏散指示系统的设置，若建筑内某一层（防火分区）改造时，仅剩局部不需要设置消防应急照明及疏散指示标志的场所以及核心筒、楼梯间、电梯厅或设备机房等不在改造范围内，仍视为整层改造。同时，在局部改造时，宜避免在同一楼层（防火分区）内消防应急照明及疏散指示标志采用不同系统型式的情况发生。若既有建筑的改造楼层楼梯间应急照明采用竖向供电方式，改造确有困难时，可维持原供电方式。

布线系统

改造区域内消防与非消防电力线缆、控制线缆的选型与敷设，应满足现行消防技术标准的要求。

（参考《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》5.1.1、石家庄2024、黑龙江2024均有此要求）

局部改造项目中，与非改造区域共用的消防主干电缆可执行原标准，但电缆绝缘和载流量应满足改造后的要求。

（参考《江苏省既有建筑改造消防设计要点（试行）》4.3.11、山东6.7.2）

附录A 消防安全评估报告示例
1、工程概况及消防安全基本情况
   　　　　　　　　　　　　　单位位于云南省   　　　　　（州/市）

   　　　　　（县/区)   　　　路   　　　号。该单位(   　　　　　建筑或场所   　层)于   　年   　月消防设计审核合格，   　年   　月通过消防验收。建筑主要功能为   　　　　　　　　，建筑类别为   　　　　　　，耐火等级为   　　　　　　，火灾危险性分类为   　　　　　，总建筑面积   　平方米，地上   　层，地下   　层，建筑高度   　米，建筑功能为   　。建筑竣工日期为   　年   　月，竣工图纸提供情况   　　　　　　　　　　　，依法取得消防行政审批手续情况   　　　　　　，原设计单位为   　　　　，原施工单位为   　　　　　　　　。
主要消防设施有消防安全疏散设施、火灾应急照明系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、防火分隔系统、灭火器等。（根据实际情况描述）
2、评估依据（根据实际情况描述）
本次消防技术评估的有关法律法规、规章及标准。
3、执行现行技术标准的难点
（1）符合当时消防技术标准要求，但不符合现行技术标准要求的，存在问题及执行难点如下：
存在的问题：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
执行的难点：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
（2）其他难以执行现行技术标准要求的，问题及执行难点如下：
存在的问题：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
执行的难点：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
4、改造措施及建议
（1）建筑设计：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
（2）消防设施：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
（3）消防电气：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
（4）消防安全管理：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
5、评估结论
根据消防安全评估的要求和程序，结合消防标准和《云南省既有建筑改造消防技术标准》，对消防评估内容进行分析。通过改造前情况和改造后需执行的标准进行对照、针对改造的难度提出改造后拟采取的消防技术措施，该建筑改造评估报告提出的解决措施和建议□可以/□不可以满足消防安全的技术要求。
评估结论：□可行 □不可行
注:报告封面、签字页及其他证明文件需随报告正文一同提交。
表A.0.1 既有建筑改造消防安全评估表

	工程名称
	

	工程地址
	            市            区            街道            路            号

	改造实施单位
	
	原建设单位
（产权单位）
	

	改造设计单位
	
	原设计单位
	

	评估单位
	
	评估单位
联系人
	
	联系电话
	

	改造类别
	□既有建筑修缮     □建筑立面改造     □内部装修 
□建筑局部改造     □建筑整体改造

	改造前功能
	
	改造后功能
	

	改造前既有建筑施工图审查机构出具的综合

审查合格书，技术咨询报告等审查意见文号
	
	审核日期
	
	此栏历史久远的可不填

	改造前既有建筑消防批复文件编号
	
	审核日期
	
	此栏历史久远的可不填

	改造前既有建设工程质量监督机构
	

	一、工程概况

	时

间
	建筑名称
	结构类型
	功能
	消防分类
	耐火等级
	层数
	建筑高度(m)
	改造建筑

面积(m²)
	建造年代

	
	
	
	
	
	
	地上
	地下
	
	地上
	地下
	设计

日期
	竣工

日期

	改

造

前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	改

造

后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：上栏可根据实际情况增减

	二、评估内容

	评估内容
	改造前情况
	改造后需执行的标准要求
	执行现行技术标准的难点
	改造后拟采取的消防技术措施及建议

	（一）
建筑
耐火

等级
	1 建筑类别
	
	
	
	

	
	2 耐火级别
	
	
	
	

	（二）
总平面
	1 防火间距
	
	
	
	

	
	2 消防车道
	
	
	
	

	
	3 消防扑救面和消防登高操作场地
	
	
	
	

	
	4 停机坪
	
	
	
	

	（三）
防火

分隔
	1 防火分区的面积
	
	
	
	

	
	2 防火隔墙的耐火极限和封堵
	
	
	
	

	
	3 防火卷帘
	
	
	
	

	
	4 防火门
	
	
	
	

	
	5 防火窗
	
	
	
	

	
	6 防火玻璃隔断
	
	
	
	

	
	7 防烟分区的划分、面积
	
	
	
	

	
	8 挡烟垂壁
	
	
	
	

	（四）
平面

布置
	1 老、幼、医、教、电影院、歌舞娱乐放映游艺场所
	
	
	
	

	
	2 有顶棚的步行商业街、餐饮设施
	
	
	
	

	
	3 消防控制室
	
	
	
	

	
	4 消防水池

及水泵房
	
	
	
	

	
	5 锅炉房
	
	
	
	

	
	6 柴油发电机房
	
	
	
	

	
	7 变配电室
	
	
	
	

	
	8 其他特殊消防场所
	
	
	
	

	（五）
安全

疏散

和避难
	1 安全出口
	
	
	
	

	
	2 疏散门
	
	
	
	

	
	3 疏散距离
	
	
	
	

	
	4 疏散楼梯
	
	
	
	

	
	5 疏散走道
	
	
	
	

	
	6 避难层
	
	
	
	

	
	7 用于防火分隔

的下沉庭院
	
	
	
	

	
	8 消防电梯
	
	
	
	

	
	9 消防救援口
	
	
	
	

	
	10 防烟楼梯间顶部固定窗
	
	
	
	

	（六）
内部

装修
	1 装修材料（顶棚、墙面、地面等）
	
	
	
	

	
	2 装修对消火栓等设施的影响
	
	
	
	

	
	3 灭火器
	
	
	
	

	（七）
防火

构造
	1 防火墙、房间隔墙、疏散走廊隔墙
	
	
	
	

	
	2 管道穿防火墙
	
	
	
	

	
	3 竖向管道井
	
	
	
	

	
	4 防火门窗、防火卷帘
	
	
	
	

	
	5 外墙外保温材料
	
	
	
	

	
	6 建筑幕墙防火分隔
	
	
	
	

	
	7 窗槛墙、窗间墙
	
	
	
	

	
	8 爆炸危险场所及泄压设施
	
	
	
	

	
	9 防静电、防积聚、防流散措施
	
	
	
	

	（八）
消防

给水
	1 消防水源及消防用水量
	
	
	
	

	
	2 消防水池
	
	
	
	

	
	3 消防水泵
	
	
	
	

	
	4 高位消防水箱
	
	
	
	

	
	5 稳压设施
	
	
	
	

	
	6 水泵接合器
	
	
	
	

	（九）
消火栓
系统
	1 消防管网
	
	
	
	

	
	2 室外消火栓
	
	
	
	

	
	3 室内消火栓
	
	
	
	

	
	4 系统控制
	
	
	
	

	（十）
自动

喷水

灭火

系统
	1 管网
	
	
	
	

	
	2 报警阀组
	
	
	
	

	
	3 水流指示器
	
	
	
	

	
	4 喷头
	
	
	
	

	
	5 末端试水装置
	
	
	
	

	
	6 系统控制
	
	
	
	

	（十一）
气体

灭火

系统
	1 系统类型
	
	
	
	

	
	2 防护区
	
	
	
	

	
	3 钢瓶间
	
	
	
	

	
	4 系统控制
	
	
	
	

	（十二）
防烟

和

排烟

设施
	1 排烟风机
	
	
	
	

	
	2 排烟管道
	
	
	
	

	
	3 自然排烟口、机械排烟口、排烟阀
	
	
	
	

	
	4 加压送风机
	
	
	
	

	
	5 加压送风管道
	
	
	
	

	
	6 加压送风口
	
	
	
	

	
	7 系统控制
	
	
	
	

	（十三）
消防

电源

及其

配电
	1 供配电负荷等级
	
	
	
	

	
	2 消防配电
	
	
	
	

	
	3 自备发电机组
	
	
	
	

	（十四）
火灾

自动

报警

系统
	1 消防控制室
	
	
	
	

	
	2 火灾报警控制器
	
	
	
	

	
	3 火灾探测器
	
	
	
	

	
	4 手动报警按钮
	
	
	
	

	
	5 火灾警报装置
	
	
	
	

	（十五）
消防

应急

照明

和

疏散

指示

系统
	1 消防应急
照明
	
	
	
	

	
	2 疏散指示
标志
	
	
	
	

	
	3 消防应急
广播系统
	
	
	
	

	
	4 消防专用
电话
	
	
	
	

	（十六）
结构

鉴定
	是否需要进行

与消防相关

的结构鉴定
	□是           □否

	三、评估结论

	　　　　　　　　　　单位位于云南省　　　　　　　　　　（州/市）　　　　　　　　　　（县/区）　　　　路　　　号，属于　　　　　　　　　　类型（人员密集场所和地下公共建筑、一类高层公共建筑）。该单位（　　　　　　　　　　　　　建筑或场所　　　层）于　　　年　　　月消防设计审核合格，　　　年　　　月通过消防验收。建筑主要功能为　　　，建筑类别为　　　，耐火等级为　　　，火灾危险性分类为　　　，总建筑面积　　　平方米，地上　　　层，地下　　　层，建筑高度　　　米；建筑X层，建筑面积　　　平方米，建筑功能为　　　。建筑竣工日期为　　　，竣工图纸提供情况　　　，依法取得消防行政审批手续情况　　　　　　　　　　　　　，原设计单位为　　　　　　　　　，原施工单位为　　　　　　　　；主要消防设施有消防安全疏散设施、火灾应急照明系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、防火分隔系统、灭火器等。（根据实际情况描述）

根据消防安全评估的要求和程序，结合消防标准和《云南省既有建筑改造消防技术标准》，对消防评估内容进行分析，通过改造前情况（是否符合标准）和改造后需执行的标准进行对照，针对改造的难度提出改造后拟采取的消防技术措施，该建筑改造评估报告提出的解决对策、措施和建议可以满足消防安全的技术要求。

评估负责人：                    
评估单位：                      
      年   月   日


填表说明：

1. 此评估内容的表格形式及其中的评估内容和标准要求仅供参考，评估单位应根据评估对象的具体情况，自行增加评估内容，确保评估的内容全面，没有遗漏。
2. 评估人应当如实填写，内容准确、完整、涂改无效，表格材料均使用A4型纸打印或复印。
3. 评估表应由评估单位加盖印章，没有单位印章的，必须由改造实施单位的法定代表人或主要负责人签名。
4. 文书中的“□”，表示有多个内容可供选择，在选中内容前的“□”内画√。
5. “工程概况”填写多栋建筑的，需要分开逐一填写。
6. 表格设定的栏目，应逐项填写，无法提供的或无法填写的，应在栏内说明情况。
本标准用词说明 

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

３）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”，反面词采用“不可”。

2 条文中指明应按其它有关标准、 规范执行的， 写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录 

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑防火通用规范》GB 55037
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

	


	云南省工程建设地方标准



	云南省既有建筑改造消防技术标准



	条文说明

（正式发布版前暂注于条文下方，便于对照）



